Modul 11160 SiedlungsWasserWirtschaft

Prof.-Dr. F. Schönherr • Dipl.-Ing. P. Guckelsberger

Downloadversion

13.06.2018

Wintersemester 2018

Skript-Download:	STUD.IP  SiedlungsWasserWirtschaft  Skripte

Gliederung

1	Geschichte der Abwassertechnik im Überblick	9

1.1	Gesundheit und Abwasser-Ableitung / Abwasser-Behandlung	9

1.2	Kosten der Abwasser-Ableitung / Abwasser-Behandlung	9

2	Abwassermengen	10

2.1	Häusliches Abwasser (QH)	11

2.2	Betriebliches Schmutzwasser (QG)	12

2.3	Schmutzwasser (QS)	12

2.4	Fremdwasser (QF)	13

2.5	Trockenwetterabfluss (QT)	14

2.6	Bemessungswassermenge	16

3	Abwasserableitung	17

3.1	Aufgaben der Abwasserableitung	17

3.2	Entwässerungsverfahren	18

3.2.1	Grundstücksentwässerung	19

3.2.2	Entwässerung im Misch-/Trennsystem	23

3.2.3	Entwässerungs-Sonderverfahren	27

3.3	Baustoffe der Entwässerungsleitungen	27

3.3.1	Beton/Stahlbeton	28

3.3.2	Steinzeug	29

3.3.3	Faserzement-Rohre	30

3.3.4	Gusseisen	30

3.3.5	Stahl	30

3.3.6	Kunststoffe	31

3.3.7	Mauerwerk	31

3.3.8	Bewertung von Kanalbaustoffen	31

3.4	Kanalquerschnitte (DN)	32

3.4.1	Kreisprofil	34

3.4.2	Eiform	34

3.4.3	Maulform	34

3.4.4	Sonderprofile	34

3.5	Bemessung der Ortsentwässerung	35

3.5.1	Niederschläge und Niederschlagsmodelle	36

3.5.1.1	Bemessungsregenspende rBem ( rD(n) )	39

3.5.1.2	Zeitbeiwert 	41

3.5.2	Nomogramme zur Ablesung des Zeitbeiwert	42

3.5.3	Abflussbeiwerte   (psi-Werte)	43

3.5.3.1	Spitzen- oder Scheitelabflussbeiwert s	44

3.5.3.2	Gesamt- oder mittlerer Abflussbeiwert m ; ges	45

3.5.3.3	Konstanter Abflussbeiwert 	45

3.5.3.4	Bemessungs-/Mindest-Regendauer D [min]	49

3.5.3.5	Regenhäufigkeit n [1/a]	50

3.5.4	Kanalnetzbemessung nach dem Flutplan-/Summenlinien-verfahren	51

3.5.4.1	Konstruktionsregeln für Flutfläche und Abflussganglinie	58

3.5.5	Hydraulische Bemessung von Entwässerungsleitungen	59

3.5.5.1	Definitionen, Zeichen, Einheiten	59

3.5.5.2	Abflussarten im Kanal und Gerinne	61

3.5.5.3	Grundgleichungen zur hydraulische Berechnung von Abwasserkanälen	61

3.5.5.4	Dimensionierung von Freispiegelkanälen für Voll- und Teilfüllung	65

3.5.6	Betriebliche Rauheit kb [mm]	67

3.5.7	Kanalnetzbemessung nach dem ZeitBeiwertVerfahren (ZBV)	78

Liste/Tabelle zum ZeitBeiwertVerfahren (ZBV)	81

3.5.8	Weitere Verfahren der Kanalnetzbemessung	82

3.6	Bauausführung der Kanalisation	83

3.6.1	Tiefenlage	83

3.6.2	Gefälle	83

3.7	Bauwerke der Ortsentwässerung	85

3.7.1	Schachtbauwerke	85

3.7.1.1	Einstiegsschächte	85

3.7.2	Kurven und Verbindungsbauwerke	87

3.7.3	Absturzbauwerke	88

3.7.4	Düker	89

3.8	Kosten der Kanalisation	90

4	Regen- und Grundwasserbewirtschaftung	92

4.1	Voraussetzungen	94

4.1.1	Rechtliche Aspekte	94

4.1.2	Aspekte des Grundwasserschutzes	94

4.1.3	Hydraulische und wasserwirtschaftliche Grundlagen	95

4.2	Maßnahmen der Regenwasserbewirtschaftung	95

4.2.1	Reduzierung der versiegelten Flächen	96

4.2.2	Regenwassernutzung	96

4.2.3	Regenwasserversickerung	97

4.2.3.1	Bemessungsgrundsätze der Regenwasser-Versickerung/-Rückhalt	98

4.2.3.2	Flächenversickerung über durchlässig befestigte Flächen	107

4.2.3.3	Flächenversickerung über durchlässig unbefestigte Flächen	109

4.2.3.4	Muldenversickerung MV	111

4.2.3.5	Mulden-Rigolen-Versickerung	115

4.2.3.6	Bemessung - Mulden-Rigolen-Element	116

4.2.3.7	Rigolen- und Rohr-Rigolenversickerung	118

4.2.3.8	Bemessung - Mulden-Rigolen-System	121

4.2.3.9	Beckenversickerung	123

4.3	Weitere Verfahren der Regenwasserbewirtschaftung	124

4.3.1.1	Schachtversickerung	125

4.3.1.2	Retentionsraumversickerung	125

5	Regen- und Mischwasser-Rückhalt/-behandlung	126

5.1	Regenwasserbehandlung	126

5.1.1	Regenüberläufe	128

5.1.2	Regenrückhaltebecken	129

5.1.3	Regenüberlaufbecken RÜB	131

5.1.4	Stauraumkanäle	132

6	Betrieb und Schadensbehebung von Kanälen	133

6.1	Einleitung	133

6.2	Wartung	134

6.3	Inspektion	134

6.3.1	Inspektion der Leitungstrasse	135

6.3.2	Inneninspektion	135

6.3.2.1	Direkt-Inspektion (ab DN 800)	135

6.3.2.2	Indirekte Inspektion (in nicht begehbaren Rohren bis ca. DN 1000)	135

6.3.3	Außeninspektion	137

6.4	Reinigungsverfahren	137

6.4.1	Spülverfahren	137

6.4.2	Hochdruckspülverfahren (HD-Verfahren)	138

6.4.3	Mechanische Verfahren	139

6.4.4	Sonstige Verfahren	140

6.5	Schadensbehebung	140

6.5.1	Instandsetzung	143

6.5.2	Sanierung	144

6.5.3	Erneuerung	145

7	Ergebnisdarstellung im Erläuterungsbericht	149

8	Abwasserbehandlung – Übersicht	150

9	Wasserbedarf	152

9.1	Begriffsdefinitionen	152

9.2	Faktoren die den Wasserbedarf beeinflussen	153

9.3	Wasserbedarf	154

9.3.1	Wasserbedarf privater Haushalte	154

9.3.2	Wasserbedarf - Gewerbe, Industrie, öffentliche Einrichtungen	156

9.3.3	Löschwasserbedarf	158

9.4	Der Wasserbedarf als Bemessungsgrundlage	159

9.5	Bemessungszeiträume	161

9.6	Prognosen des Wasserbedarfs	162

9.7	Bedarfsschwankungen	163

9.8	Bemessungswerte des Wasserbedarfs	163

9.8.1	Ermittlung der Bemessungswerte	164

9.8.2	Die Spitzenverbrauchs-Faktoren fh und fd	164

9.9	Wasserrecycling und Wassersparmaßnahmen	167

9.9.1	Wasserversorgungsunternehmen (WVU)	168

9.9.2	Industrie und verarbeitendes Gewerbe	169

9.9.3	Landwirtschaft	169

9.9.4	Haushaltsbereich	169

9.9.5	Öffentliche Einrichtungen, Hotel- und Gaststättengewerbe	169

10	Wassergewinnung	170

10.1	Natürliche Wasservorkommen	170

10.2	Niederschlagswasser	172

10.3	Flusswasser	175

10.4	Seewasser	176

10.5	Talsperrenwasser	178

10.6	Quellwasser	179

10.7	Grundwasser	182

10.7.1	Bohrbrunnen im freien, ungespannten Grundwasser (Senkrechte Fassung)	182

10.7.2	Vollkommener Bohrbrunnen im gespannten Grundwasser	184

10.7.3	Liegend-Sammelleitung im Ruhe-GW (Waager. Fassung)	186

10.7.4	Brunnenberechnung bei GW-Neubildung is [m/s]	187

10.7.5	Wirksamer(mittlerer) Brunnenradius r	192

Versickerung mittels vertikaler Versickerungsbrunnen	193

11	Wasserbeschaffenheit und Aufbereitung	196

11.1	Beschaffenheit und Inhaltsstoffe	196

11.2	Gesetze	198

11.2.1	Wasserhaushaltsgesetz WHG & Länderwassergesetz LWG	198

11.2.2	Bundesseuchengesetz	198

11.2.3	Lebensmittel- und Bedarfsgegenstandsgesetz (LMBG)	198

11.2.4	Trinkwasserverordnung (TVO)	198

11.3	Trinkwasserinhaltsstoffe (TVO Anl. 2)	203

11.3.1	Physikalische Beschaffenheit	203

11.3.1.1	Temperatur	203

11.3.1.2	Farbe	203

11.3.1.3	Klarheit	203

11.3.1.4	Geruch	203

11.3.1.5	Geschmack	203

11.3.2	Chemische Beschaffenheit	204

11.3.2.1	Wasserstoffionenkonzentration (pH-Wert)	204

11.3.2.2	Gase	204

11.3.2.3	Eisen	206

11.3.2.4	Mangan	206

11.3.2.5	Stickstoffverbindungen	206

11.3.2.6	Chloride CI	208

11.3.2.7	Sulfate SO4	208

11.3.2.8	Phosphate P2O5	208

11.3.2.9	Härte	209

11.3.2.10	Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht	210

11.3.2.11	Toxische Stoffe - ANORGANISCH	211

11.3.2.12	Toxische Stoffe - ORGANISCH	213

11.3.3	Bakteriologische Beschaffenheit	214

11.4	Wasseraufbereitung	215

11.4.1	Verfahrensübersicht	215

11.4.2	Beispiele	218

11.4.2.1	Bodensee	218

11.4.2.2	Wahnbach-Talsperre	218

11.4.2.3	Rheinwasseraufbereitung - Mainz	218

11.4.2.4	Grundwasserwerk Eich	218

12	Wasserförderung und  Wasserverteilung	219

12.1	Bernoulli’sche Druck- u. Energiegleichung	222

12.2	Örtliche Verluste für Rohrströmungen	224

12.3	Druckverlusteinfluss von Werkstoff und Leitungsart	225

12.3.1	Leitungs-Art und Integrale Rauheit ki [mm]	226

12.3.2	Veranschaulichung von Druckverhältnissen	227

12.3.2.1	Hydrostatische und hydraulische Drucklinie	228

12.4	Pumpen in der Wasserverteilung	232

12.4.1	Kolbenpumpen	232

12.4.2	Kreiselpumpen	232

12.4.3	Exzenterschneckenpumpe	235

12.4.4	Förderschnecke	235

12.5	Reihenschaltung	236

12.5.1	Reihenschaltung von Kreisel-Pumpen	236

12.5.2	Reihenschaltung von Rohrleitungen	236

12.6	Parallelschaltung	237

12.6.1	Parallelschaltung von Kreisel-Pumpen	237

12.6.2	Parallelschaltung von Rohrleitungen	237

13	Historie Skript-Update	238

14	Abbildungenverzeichnis	239

15	Tabellenverzeichnis	243

16	Kurzzeichen der Siedlungswasserwirtschaft / in DWA-Regelwerken	244

17	Literaturverzeichnis	252

# Geschichte der Abwassertechnik im Überblick

Abb.  1-1: Cloaca Maxima in Rom (Grundriss und Querschnitt)

Gesundheit und Abwasser-Ableitung / Abwasser-Behandlung

Abb.  1-2: Zusammenhang von Kanalisation und Typhussterblichkeit

Kosten der Abwasser-Ableitung / Abwasser-Behandlung

Abb.  1-3: Investitionen für Kanalisation und Kläranlagen 2004 Hessen

# Abwassermengen

Der Abfluss in Entwässerungssystemen von Siedlungsgebieten besteht aus folgenden Komponenten, deren Abflussgrößen getrennt zu ermitteln sind:

- Häusliches Schmutzwasser (QH)

- Betriebliches Schmutzwasser aus Gewerbe- und Industriebetrieben (QG)

- Fremdwasser (QF)

- Niederschlagswasser (QR)

Die Größe des Trockenwetterabflusses (QT) berechnet sich aus der Summe der Einzelkomponenten QH, QG und QF. Es gilt Gl 2-1. Die Summe aus häuslichem Schmutzwasser (QH) und dem gewerblich-industriellem Schmutzwasser (QG) wird als Schmutzwasser (QS) bezeichnet.

An Regenwettertagen muss zudem der Niederschlagsabfluss mitberücksichtigt werden.

| QT = QH + QG + QF = QS + QF | Gl 2-1 |
| --- | --- |

Abb.  2-1: Zusammensetzung häuslichen Abwassers ( Otterpohl et al. 1999)

## Häusliches Abwasser (QH)

QH ist abhängig von:

- Siedlungsstruktur

- Wasserverbrauch wd, aM [ l/E∙d]

- Größe des Einzugsgebietes

- regionale Struktur z.B. ländliche Metropole

- Entwicklungsstandards der Länder

Es wird oft die Annahme getroffen, dass nur 90% des im Haushalt (nach Wasseruhrablesung) verbrauchten Wassers, zur Ableitung in die Kanalisation gelangt. Daher wird der tatsächlich berechnete Wasserverbrauch mit 0,9 multipliziert. Diese Regel ist nicht allgemeingültig. Der planende Ingenieur sollte sie Begründen und mit den Genehmigungsbehörden abstimmen:

| QH | = | 0,90 x Wasserverbrauch (10% Verluste: Gießwasser u.a.) |
| --- | --- | --- |

Die häusliche Abwassermenge sollte über den Wasserverbrauch ermittelt werden. Liegen keine genauen Verbrauchsdaten der Wasserversorger vor, kann dieser über den mittleren spezifischen Wasserverbrauch (Wd, aM) ermittelt werden, indem er mit dem Einwohnerwert multipliziert wird. Wd, aM ist ein Planungswert, der stark von der Siedlungsgröße abhängt. In der Literatur wird er unter anderem auch mit „ws“ oder „wh“ bezeichnet.

Tab. 2-1:  mittlerer spezifischer Wasserverbrauch wd, aM  in l/(E∙d)

| Dorf: | 1.000 E: | 100 - 110 l/(E∙d) |
| --- | --- | --- |
| Kleinstadt: | 20.000 E: | 120 - 150 l/(E∙d) |
| Großstadt: | 100.000 E: | 150 - 200 l/(E∙d) |
| Großstadt über | 100.000 E: | > 200 l/(E∙d) |

Großer Einfluss:	Planungszeitraum    Gebietszuwachs ? Bevölkerungsprognose? etc.!

Liegen keine Angaben zum Wasserverbrauch vor kann der häusliche Schmutzwasserabfluss mit Hilfe von Erfahrungswerten nach Gl 2-2 ermittelt werden.  Hierbei muss die Einwohnerdichte im Einzugsgebiet (ED in E/ha), die Fläche des durch die Kanalisation erfassten Wohngebietes (AE, k in ha) und der spezifische häusliche Schmutzwasseranfall pro 1000 Einwohner (qH, 1000E in l/s) berücksichtigt werden. Für Neubaugebiete sollte nach [DWA-A 118, 2006]      qH, 1000E = 4 l/s gewählt werden. Werte größer 5 l/s sind zu vermeiden.

| QH = qH,1000E ∙ ED ∙ AE,k | Gl 2-2 |
| --- | --- |

## Betriebliches Schmutzwasser (QG)

Betriebliches Schmutzwasser = Summe des Schmutzwassers aus Gewerbe- u. Industriebetrieben. Je kleiner das Einzugsgebiet, desto wichtiger die zuverlässige Erfassung von QG

Beachte:	Produktionsstunden

Betriebsstunden

Schichtbetrieb

Saisonbetrieb

Produktionszyklen

- Oft keine Vergleichsmöglichkeit mit öffentlichem Wasserverbrauch

- Daher i.d.R. betriebseigene Wassergewinnung

Tab. 2-2:  Spezifischer gewerblicher und industrieller Schmutzwasserabfluss

| Einrichtung / Industrie | Maßeinheit | Mittl. Schmutzwasserabfluss [m3/d] |
| --- | --- | --- |
| Krankenhaus | 1 Bett | 0,3 bis 0,6 |
| Hallenbad | 1 Besucher/in | 0,15 bis 0,18 |
| Schulen (mit 250 Schultagen/a) mit Dusche | 1 Schüler/in | 0,02 |
| Kaufhäuser | 1 Beschäftigter | 0,1 bis 1,0 |
| Gaststätten | 1 Gast | 0,015 bis 0,030 |
| Hotel, Ferienheim | 1 Bett | 0,15 bis 0,6 |
| Camping- und Zeltplätze | 1 Standplatz | 0,2 bis 0,6 |
| Werkstatt ohne Dusche | 1 Beschäftigter | 0,02 bis 0,05 |
| Bäcker, Konditor, Friseur | 1 Beschäftigter | 0,1 bis 0,2 |
| Kohlegewinnung | 1 t Kohle | 10 |
| Zementherstellung | 1 t Zement | 0,5 |
| Stahlerzeugung | 1 t Stahl | 10 |
| Zellstoffherstellung | 1 t Zellstoff | 300 |
| Papierherstellung | 1 t Papier | 200 |
| Brauerei | 1 m³ Bier | 15 (ohne Mälzerei) |
| Molkerei | 1 m³ Milch | 5 |
| Konserven | 1 t Obst/Gemüse | 35 |
| Stromerzeugung | 1000 kWh | 200 |
| geplantes Gewerbe- und Industriegebiet (ohne Kühlwasser) | 1 ha | wenig: 0,5 mittel: 1,0 l/s viel: 1,5 l/s |

Schmutzwasser (QS)

Schmutzwasser bezeichnet die Summe des häuslichen Abwassers QH und des betrieblichen (gewerblich-industriellen) Abwassers QG.

|  | QS [m³/d] = QH [m³/d] + QG [m³/d] | Gl 2-3 |
| --- | --- | --- |

## Fremdwasser (QF)

Fremdwasser QF ist jenes Wasser, das unerwünscht in die Kanalisation gelangt.

- Fremdwasser stammt meist aus schwer bestimmbaren Quellen und

- wird allgemein aber von Regenereignissen beeinflusst/erhöht.

Fremdwasser-Ursachen z.B.:

- Oberflächenwasser gelangt über Schachtabdeckungen in den Kanal

- über Hausdrainagen (Fehlanschlüssen),

- über undichte (schadhafte) Kanäle,

- über gefasste Bäche (Bsp. Wellritzbach Wiesbaden)

Die Bestimmung von Fremdwasser kann absolut (z.B. in l/s), als Fremdwasseranteil (FWA), als Fremdwasserzuschlag (FWZ) oder als Fremdwasserspende bezogen auf die entwässerte Fläche in l/(s·ha) erfolgen. Dabei muss darauf geachtet werden, welche Fläche der Berechnung zugrunde gelegt wird. FWA und FWZ sind wie folgt definiert:

Zur Umrechnung zwischen FWA und FWZ gelten die nachfolgenden Beziehungen:

Der Fremdwasserabfluss QF ist meist größer als vermutet, selten kleiner als 0,2 x QT.

D.h. der QF-Anteil am Trockenwetterabfluss QT liegt selten unter 20%. Die Ermittlung von QF ist über minimalen Nachtzufluss möglich. Der Einfluss des Grundwasserstandes ist zu beachten.

Bemessungsempfehlung für QF:

QF und/oder QS sind in einem Kanalbauprojekt nur dann vernachlässigbar wenn:

- Der AG oder die zuständige Wasserbehörde dies begründet vorgibt.

- Eigene Untersuchungen/Nacht-Messungen des Planers einen vernachlässigbaren QF-/QS-Anteil ergeben.

- QS sollte ermittelt werden um festzustellen, ob die QS-Menge ausreicht, um in Trockenwetterperioden Feststoffe im Abwasser mit zu spülen und so Ablagerungen/Verstopfungen und damit Kanalkorrossion (Faulgas) zu vermeiden.

- QF -Zuschlag bei Mischsystem:	100 % von QS (wegen QF < QR meist vernachlässigbar)

- QF -Zuschlag bei Trennsystem:	30 bis 50 % von QS

- QF -Abflussspende qF [l/(s·ha)]:	qF = 0,15 [l/(s·ha)]

Bei Ansatz einer Fremdwasserabflussspende qF [l/(s∙ha)] ergibt sich der Fremdwasserabfluss:

|  | QF [l/s] = qF [l/(s·ha)] ∙ AE [ha] | Gl 2-4 |
| --- | --- | --- |

Trockenwetterabfluss (QT)

Abhängig von der Aufgabenstellung werden in der SiedlungsWasserWirtschaft Mittelwerte und Spitzenwerte benötigt. Beide beziehen sich immer auf einen angegebenen Zeitraum, beispielsweise täglicher Trockenwetterabfluss (QT,d)oder Trockenwetterabfluss im Jahresmittel (QT,aM). Mittelwerte werden beispielsweise bei Bilanzierungen (Schmutzfrachtberechnungen, Massenbilanzen, Jahresabrechnungen) benötigt und Spitzenwerte für Bemessungen.

Der Trockenwetterabfluss im Jahresmittel (QT, aM) berechnet sich aus der Summe des Schmutzwasserabflusses und des Fremdwassers. Es gilt Gl 2-5. QT, aM ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel aller täglichen Trockenwetterabflüsse eines Kalenderjahres.

| QT,aM = QS,aM + QF,aM | Gl 2-5 |
| --- | --- |

Der Trockenwetterabfluss unterliegt wie der Schmutzwasserabfluss einem Tagesgang, der durch die Alltagsgewohnheiten (Tagesrhythmus, Arbeitsruhe an Wochenenden, Feiertagen, Waschtage) bestimmt wird. Der Tagesgang ist umso ausgeprägter, je kleiner das Einzugsgebiet ist und je kürzer die Fließzeiten sind. Nachfolgende Abbildung illustriert die unterschiedlichen Tagesgang-Verläufe einer Klein- und Großstadt.

Neben den Einflüssen des Tagesganges unterliegt der Trockenwetterabfluss jahreszeitlichen Schwankungen (Ferien, Trockenperioden im Sommer, etc.), die zu berücksichtigen sind.

Abb.  2-2: Trockenwetter-Tagesganglinie einer Kleinstadt und einer Großstadt

Aufgrund der genannten tages- und jahreszeitlichen Schwankungen des Trockenwetterabflusses, ist für die Bemessung von Entwässerungssystemen der Tagesspitzenabfluss bei Trockenwetter im Jahresmittel maßgeblich [DWA-A 198, 2003].

| Bemessung von Abwasserkanälen: QT, h,max Bemessung von Kläranlagen: QT, 2h,max | Beide Parameter können mithilfe des Divisors xQmax und Gl 2-6 ermittelt werden. |
| --- | --- |

Der Divisor xQmax kann aus  Abb. 1 abgelesen werden, wobei die untere Linie

| näherungsweise QT, h, max und die obere Linie QT, 2h, max zugeordnet ist. |  | Gl 2-6 |
| --- | --- | --- |

| Abb. 2-1: Gebietsgrößenabhängige Schwankungsbeiwerte | Der Divisor xQmax kann als Schwankungsbeiwert zur Abschätzung der Tagesspitze verstanden werden. In der Literatur auch mit f, fmax, n oder x angegeben. Die Formel zur Berechnung von QT, h, max kann hierbei variieren. |
| --- | --- |

## Bemessungswassermenge

Wegen der unterschiedlichen Funktion verschiedener Teile der Abwasserleitung und -reinigung sind verschiedene Bemessungswassermengen anzusetzen.

| System | Bemessungswassermenge QBem bzw. Qt (Teilfüllmenge) |
| --- | --- |
| Schmutzwasserkanal bei Trennsytem | = QT,h,max + QR,Tr,max QT,h,max = maximaler stündlicher Trockenwetterabfluss QR,Tr,max = maximaler unvermeidbarer Regenabfluss im Schmutzwasserkanal von Trenngebieten |
| Regenwasserkanal | = QR,max QR,max = maximaler Regenabfluss |
| Mischwasserkanal | = QT,h,max + QR,max Qs + Qf sind für die Qmax-Bemessung meist vernachlässigbar. Für Ermittlung der Kanalspülwirkung von Qt aber erforderlich. Bei Kanalneuplanung nur 90 % des Abflussvermögens ansetzen (10% Reserve). |
| Regenentlastungen und Abwasserpumpwerke | QS: Tagesspitzenanfall + QF entsprechend |
| Abwasser- u. Schönungsteiche | QT,aM: Tagesmittelanfall bei Mischsystem kann der gesamte Regenwasseranfall aufgenommen werden, wenn Aufstauraum vorhanden ist. |

# Abwasserableitung

## Aufgaben der Abwasserableitung

- Stadtgebiet entwässern  =  „Stadtentwässerung“ d.h.:

- Schadlose Ableitung der Regen- und Schmutzwassermengen

Niederschlagsmessung:		[ mm]  oder  [ l/m²]

Niederschlagsmesser:  punktuelle Niederschlagsmessung in einem Messgefäß.

Ein Millimeter (Messeinheit) entspricht der Wasserhöhe (Niederschlagshöhe) von 1 mm, die sich ergäbe, wenn kein Wasser abflösse oder verdunstete.

Frankfurt

Der meisten Regen fällt in Frankfurt im

Juli  = Max-Niederschlag:  durchschnittl. 76 mm.

April = Min-Niederschlag:  durchschnittl. 44 mm

Jahresniederschlag in Frankfurt:  611 mm

Deutschland kann als regenreiches Gebiet bezeichnet werden.

Mittelwert BRD (2010):	hN = 830 mm  und Jahr.

Regional verteilen sich die Niederschläge allerdings sehr unterschiedlich

Im Jahres-Durchschnitt erhalten die neuen Bundesländer nur halb so viel Niederschlag wie die westdeutschen Mittelgebirge.

In den Alpenländern sind Niederschläge von 2000 mm und Jahr  keine Seltenheit.

Jahresabfluss einer städtischen Kanalisation

[PG;2013]

Betrachtet man die Wassermenge, die am Ende eines Jahres, durch eine städtische Kanalisation geflossen ist, dann ist festzustellen, dass der aus Niederschlag resultierende Abflussanteil lediglich ca. 50 - 75 % von Qs beträgt.

ABER!:

- Dieses Regenwasser fällt in kurzer Zeit an!

- dadurch Spitzenbelastungen im Kanal!   =  Bemessungsfall!

Abb.  3-1:  Regenereignisse im Kanalschacht bei Starkniederschlägen: oft Qr/Qs ca. 100/1

Im Mischsystem wird auch Regenwasser (Qr) zur Kläranlage (KA) geführt (Abfluss Qm).

Qr ist über Schmutz von den befestigten Flächen (Dächer, Straßen) verunreinigt:

- Ruß, Reifen- und Straßenabrieb, Vegetation (Laub),

- Hunde- und Katzenexkremente,

- Streugut (Winter); Öl- und Kraftstoffverluste bei Kfz.

## Entwässerungsverfahren

Bei städtebaulichen Planungen sind Abwasserfachleute früh an der Planung zu beteiligen, da Wahl und Ausführung des Entwässerungssystems starken Einfluss (auch auf Kosten) nimmt.

Abwasserleitungen sind i.d.R. als Freispiegel-, seltener als Druckleitung konzipiert.

Wichtigsten Planungskriterien einer Ortsentwässerung

Höhenmäßige Trassierung der Entwässerungsrohre:

- ausreichende Tiefe (Frostsicherheit)

- nicht zu tiefe Lage (Kosten)

- möglichst gleichbleibende Einbautiefen, d.h. parallel zum Gebäude

- Hebewerke/Pumpstationen vermeiden

- da Kanäle in den öffentl. Straßen liegen:  bei Straßenplanung Gegengefälle vermeiden

- kurze Wege suchen

- Kanäle sind wirtschaftlich unter besonderer Berücksichtigung der erforderlichen langen Lebensdauer von > 50 Jahren zu bemessen und auszuführen

- die Hauptsammler spielen als wichtige Entwässerungsstränge eine zentrale Rolle

### Grundstücksentwässerung

- Der Grundstückseigner hat nicht nur Anschlussrecht, sondern auch Anschlusszwang.

- Bedingungen regelt die jeweilige Ortssatzung.

Vollkommene Entwässerung:

- Schmutz- und Regenwasser werden abgeleitet

Unvollkommene Entwässerung:

- Nur Regenwasser wird abgeleitet.

- Schmutzwasser wird gesammelt und abgefahren oder selbst gereinigt (Kleinkläranlagen).

- Näheres siehe DIN 1986!

LEITUNGEN

- Anschlusskanal:	Von Grundstücksgrenze bis zum öffentl. Kanal

- Grundleitung:	Zuleitung vom Grundstück /Haus zum Anschlusskanal

- Falleitung:		Senkrechte Leitungen im Gebäude mit Lüftung über Dach

- Anschlussleitung:	Zwischen Geruchsverschluss und Fallleitung

- Lüftungsleitung:		Nur zur Be- und Entlüftung

- Regenfallleitung::	Innen oder außen liegende Leitung für Regenwasser

Lüftungsleitungen

- Einzelhauptlüftungsleitungen erhalten den gleichen Querschnitt wie die zugehörigen Fall- oder Grundleitungen.

- Werden Einzelhauptlüftungsleitungen zu Sammellüftungsleitungen zusammengeschlossen, muss der Querschnitt der Sammellüftungsleitung der halben Summe der Querschnitte der Einzelhauptlüftungsleitungen entsprechen, aber ( ausgenommen bei Einfamilienhäusern) mindestens eine Nennweite größer sein als der größte Einzelquerschnitt

- Je höher gebaut wird, desto eher Pfropfenströmung = ideale Rohrströmung

- Geräuschbelästigungen (Schallschutz DIN 4109)

- Bemessungsgrundlagen siehe DIN 1986, Teil 2

Abb.  3-2: Gebäudeentwässerung (Mischsystem) mit Straßenentwässerung

Grundleitungen

Zuleitung vom Grundstück /Haus zum Anschlusskanal

- DN		100 mm

- I		1:50 = 2%

- Abzweige / Krümmer		45°

- Kontrollschächte:	frostfrei, alle 15 m

Rückstausicherung

- Automat. Absperrarmaturen (Rückschlagklappen). Meist Druckluftgesteuert. Schließen durch ein Schlauchquetschventiel. Sie können durch Verunreinigungen undicht werden.

- Besser:  Von Hand bedienbarer Verschluss immer zu !

Nur bei Bedarf (z.B. Waschmaschine im Keller) kurzzeitig öffnen!

- Schmutzwasser das unterhalb der Rückstauebene anfällt, ist der öffentlichen Kanalisation über eine automatisch arbeitende Abwasserhebeanlage rückstaufrei, durch Heben über die Rückstauebene über eine Rückstauschleife (s. Abb. 3-2) zuzuführen.

- Rückstausicherungen sind Pflicht für Schmutzwasserabläufe unterhalb der Rückstauebene = Straßenoberkante (Ausnahme: WC das über Hebeanlage entsorgt wird.)

|  | - Rückstaubogen - Falleitung - Schieber - Rückstauklappe - E-Motor - Geschlossene Fäkalienhebeanlage mit Speicherraum u. Pumpe - Pumpenschacht für Sicker und Schwitzwasser - Handpumpe - Druckleitung DN 1,5 “ für Pumpenschacht |
| --- | --- |

Abb.  3-3: Fäkalhebeanlage mit Rückstausicherung

Fettabscheider

- Zum Rückhalt von Fett, das sich bei Abkühlung im Kanal festsetzen würde:

- Querschnittsverengung (Verstopfung)

- Bildung aggressiver Fettsäuren (Betonkorrosion)

- Beeinträchtigung der O2-Aufnahme im Kanal und der Kläranlage

- Nach DIN 4040 / 4042

| Anwendung | Bauprinzip |
| --- | --- |
| - Gaststätten > 200 Essen/Tag - Fleischereien/Schlachtanlagen - Fischverarbeitung - Margarinefabriken - Ölmühlen/Ölraffinerien | - Fließgeschwindigkeit verringern, Fett schwimmt oben auf - Bodenschlamm abfließen lassen oder Schlammfang vorschalten - Regelmäßige Schlamm- und Fettentleerung |

|  | Leichtflüssigkeitsabscheider (Benzinabscheider) - Prinzip wie Fettabscheider - häufig mit automatischem Verschlussorgan, wenn zu viel Benzin gesammelt ist. - DIN 1999, Teil 1-3 Heizölsperren/ Kartoffelstärkeabscheider funktionieren ähnlich. |
| --- | --- |

Abb.  3-4: Fettabscheider mit vorgeschaltetem Schlammfang

Anwendung

- Garagen mit Wasch- und Abstellplätzen

- Fuhrparks, Parkplätze

- Kasernen

- Kfz-Werkstätten und Tankstellen

- Wo Leichtflüssigkeiten anfallen: Druckereien, chem. Betriebe, Stanz-/Presswerke...

Abb.  3-5: Abscheider für Leichtflüssigkeiten (Benzinabscheider) mit Schlammfang

### Entwässerung im Misch-/Trennsystem

Mischsystem

Der Mischwasserkanal wird im Straßenraum nach Möglichkeit so verlegt, dass dem Verkehr bei Arbeiten am Kanal nur ein Fahrstreifen entzogen werden muss. Die Schächte sollen dabei möglichst nicht in die Rollspur eines Fahrstreifens fallen.

|  | Die Tiefe des Kanals unter Straßenoberkante sollte so festgelegt werden, - dass die Entwässerung der Keller möglich wird - Hausdränungen abgeleitet werden können, wenn deren Anschluss örtlich erlaubt ist, - der Kanal unter der Wasserleitung frostsicher liegt |
| --- | --- |

Abb.  3-6: Lage Mischwasserkanal

Trennsystem

Beim Trennsystem wird Schmutzwasser und Regenwasser in getrennten Kanälen abgeleitet.

| Schmutzwasserkanal | Regenwasserkanal |
| --- | --- |
| - Qh, g, i, f - Qmax/Qmin = 50-250 % | - Q r, f - Schmutzwasserkanal unter Regenwasserkanal - nicht übereinander sondern seitlich versetzt. |

|  | Regenwasserkanal-Tiefenlage ergibt sich durch - Regenwässer aus Dachrinnen, Hof- und Straßenabläufen - Regenwasserkanal soll unter der Trinkwasserleitung und - über Schmutzwasserkanal liegen. |
| --- | --- |

Abb.  3-7: Lage Trennkanalisation

Entwässerung im Mischverfahren

Beim Mischverfahren wird das gesamte im Einzugsgebiet anfallende häusliche und gewerbliche sowie das Regenwasser über einen im Straßenkörper (Abb.) liegenden Kanal abgeleitet.

Abb.  3-8: Straßenquerschnitt beim Mischverfahren

Entwässerung im Trennverfahren

Im Gegensatz zum Mischverfahren sind beim Trennverfahren zwei Kanalrohre im Straßenkörper untergebracht: Ein Kanal für (Schmutzwasser) häusliches und gewerbl. Schmutzwasser, der zweite Kanal (Regenwasser) für anfallendes Regenwasser.

Abb.  3-9: Straßenquerschnitt beim Trennverfahren

Entwässerung in modifizierten Misch- / Trennverfahren

[A46];

Prinzip:   Herausnahme des nicht behandlungsbedürftigen Niederschlagswassers (3)

Abb.  3-10: Modifizierte Entwässerungssysteme

Abb.  3-11:  Straßenquerschnitt bei einem modifizierten Entwässerungsverfahren

Tab. 3-1: Gegenüberstellung Misch-, Trenn- und „qualifiziertes Mischverfahren“

|  | Misch- Verfahren | Trenn- Verfahren | Qualifiz./modifiziertes Mischverfahren |
| --- | --- | --- | --- |
| Leitungsnetz | Nur 1 gemeinsamer Kanal für Schmutz- u. RegenWa erf., Tiefenlage wird durch Kellertiefe bestimmt. Im allg. größere Einbautiefe als beim Trennverfahren. Meist geringere Kosten bei Sammelkanälen. | Je 1 Kanal erf. für Schmutz- und Regenwasser, Tiefenlage des Schmutzwasserkanals wird durch Kellertiefe bestimmt. RW-Kanal liegt über dem SW-Kanal u. soll unterhalb der WaVersLtg liegen. Günstige Erweiterungs-möglichkeiten. | Nur 1 gemeins. Kanal für Schmutz- u. besonders verschmutztes Regenw. erforderlich, Tiefenlage wird durch Kellertiefe bestimmt. Im allg. größere Einbautiefe als beim Trennverf. Geringere Kosten als beim Misch- u. Trennverf. da kleinere Kanaldurchmesser möglich. |
| Grundstücks-entwässerung | Nur 1 Grundltg erf., Gefahr durch Rückstau bei Überlastung durch Regenwasser. | Je eine Leitung für Schmutz- u. Regenwasser, bei Starkregen Rückstaugefahr vom Regenwasserkanal her. | Je 1 Leitung für Schmutz- u. Regenw., bei Regen keine Rückstaugefahr vom Regenwasserkanal da ein Großteil des Regenw. auf dem Grundstück versickert u. gesammelt (RW-Nutzung) wird. |
| Kanalbetrieb | Ablagerungen im Kanalnetz bei Trockenwetter, ggf. Spülvorrichtungen erforderlich. | Ablagerungen in den Anfangs-haltungen der SchmutzWaKanäle. Kanalbetrieb teurer. | Ablagerungsgef. im Kanal bei Trockenw. weniger groß als beim Mischsystem, da Kanalquersch. kleiner u. Gefälle steiler sein kann. Spülvorr. i.d.R. nicht erf. |
| Sonderbauwerk | Einbau von Regenüber-läufen (ggf. Regenüber-laufbecken) zur Entlastung der Mischwasserkanäle. Pumpwerke werden baulich u. betrieblich teuer. | Spülschächte in Schmutzwasserkanälen bei ungünstigen Gefälleverhältnissen. Gleichmäßige Beanspruchung der Schmutzwasserpumpen in Pumpstationen. | Einbau von Regenüberläufen (ggf. Regenüberlaufbecken) zur Kanal-Entlastung i.d.R. nicht erforderlich wenn nur . stark verschmutztes Regenw. in den Kanal geleitet wird. Beanspruchung von Pumpen relativ gleichmäßig. |
| Kläranlage (KA) | Bei wechselnden Misch-wassermengen (Regen-, Trockenwetter) ungleichmäßige u. damit ungünstige Belastung in der Abwasserreinigung, ggf. Bau von Regenwasserklärbecken. | Bau- u. Betriebskosten sind geringer als beim Mischverf., da nur Schmutzwasser behandelt wird. | Bau- u. Betriebskosten ähnlich gering wie beim Trennverfahren (im Vergl. zum Mischverf.), da nur Schmutzwasser und stark verschm. Regenwasser behandelt wird während der Großteil des Regenw. durch Versickern dem örtlichen Wasserkreisl. zurückgegeben wird. |
| Vorfluter (Bach, Fluss) | Tritt Regenüberlauf in Tätigkeit, gelangt ungereinigtes Abwasser (Misch-wasser) in den Vorfluter. Dadurch Störung der Gewässerbiologie u. hygienische Gefahr. | Regenwasser gelangt i.d.R. ungereinigt in den Vorfluter. Die Verschmutzung ist geringer als die des Mischwassers und im Wesentlichen verursacht durch Straßenschmutz. | Bei konsequenter Anwendung wird der Bau von Regenüberläufen bei Neuplanungen nicht erforderlich u. bei Umplanung vom Mischsystem zum qualifizierten Mischsystem springen vorh. Regenüberläufe nur noch selten an. → keine Gewässerbelastung, → Gewässerverbesserung durch Stärkung örtlicher Grundwasserleiter die meist in Verbindung mit Vorflutern stehen. |
| Bauaufsicht |  | Bauaufsicht erf. um Fehlanschlüsse (SW an RW-Kanal) zu vermeiden). |  |

[S34]

### Entwässerungs-Sonderverfahren

Zu den Entwässerungs-Sonderverfahren zählen z.B. Druckentwässerungsverfahren, wie die Vakuum- und Unterdruckentwässerung.

Einsatzkriterien für Entwässerungs-Sonderverfahren sind z.B.:

| Bei: | - weitläufiger Bebauung (Streusiedlungen) - bautechnisch ungünstigem Untergrund (Fels) - zu langen Transportleitungen (Kosten) |
| --- | --- |

Druckentwässerung

z.B. mit Druckluftspülstationen und Sammeldruckrohrleitungen (auch als Ringnetz) > DN 100 Material muss druckfest sein (PVC, PE duktiler Guss, Faserzement)

| Vakuum- / Unterdruckentwässerung - Zentral angeordnete Saug- und Druckanlage (Vacuumstation) - Eine oder mehrere Pumpen erzeugen Unterdruck von 0,6 bis 0,7 bar gegenüber der Atmosphäre in einem oder mehreren Abwassertanks - Über die an die Behälter angeschlossenen Rohrleitungen setzt sich der Unterdruck bis zu den Hausanschlüssen fort und liegt dort mit mindestens 0,3 bar unter dem atmosphärischen Druck - Fällt in einem Haus Schmutzwasser an, wird von der zentralen Steuerung das Übergabeventil geöffnet und das Schmutzwasser in das Leitungssystem abgesaugt. Was sagt uns das Hinweisschild? |  |
| --- | --- |

## Baustoffe der Entwässerungsleitungen

Auswahl wird bestimmt durch:

a)	Abwasserqualität (Aggressivität)

b)	Hydraulik - Rohrmaterial hat Einfluss auf die Reibungsverluste

c)	Statik/Mechanik

Aufgabe des Kanals:

- Sichere Ableitung zum Bestimmungsort

- Dichtigkeit (kein Eintreten von Wasser, kein Austreten von Wasser)

- Schwerpunkt: Betrachtung der chemischen Beanspruchung der Abwasserkanäle

- Eigentlich sollte durch die Einleitbedingungen eine Beanspruchung durch Abwasser ausgeschlossen werden, aber Praxis sieht anders aus!

Z.B Einleitung verbotener:

- Feststoffe ,Sande Mörtelreste etc. führen zu Materialabrieb an den Rohrwandungen

- Säuren und Laugen etc. führen zu chemischer Zerstörung der Rohrwandungen

### Beton/Stahlbeton

Säureangriff:	Starke Säuren lösen alkalische Bestandteile des Zementsteins oder Zuschläge und entfernen diese mit dem fließenden Wasser (Waschbeton)

Gute Betone widerstehen bis ca. pH = 4,0

pH < 6,5 (schwach), < 5,5 (stark), < 4,5 (sehr stark angreifend)

Tab. 3-2:  Betonaggressivität von Wasser (Zusammensetzung nach DIN 4030)

| Untersuchung | Angriffsgrad |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | schwach | stark | sehr stark |
| pH – Wert | 6,5 ... 5,5 | 5,5 ... 4,5 | unter 4,5 |
| kalklösende Kohlensäure (CO2) mg/l | 15 ... 40 | 40 ... 100 | über 100 |
| Ammonium (NH4+) mg/l | 15 ... 30 | 30 ... 60 | über 60 |
| Magnesium (Mg2+) mg/l | 300 ... 1000 | 1000 ... 3000 | über 3000 |
| Sulfat 2)(So 2-4) mg/l | 200 ... 600 | 600 ... 3000 | über 3000 |

| Vorteile von Beton: - anpassungsfähig - kostengünstig | Herstellung der Betonrohre - Rüttel-Press-Verfahren - Schleuder-Press-Verfahren - Vakuumverfahren |
| --- | --- |

Tab. 3-3:  Liefergrößen nach DIN 4032 - Anforderungen nach DIN 4032, 4033, 4045

| Betonrohre | Stahlbetonrohre |
| --- | --- |

| Profil | DNmin [mm] | DNmax [mm] | Länge [mm] | Profil | DNmin [mm] | DNmax [mm] | Länge [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kreis | 100 | 1500 | 1000 | Kreis | 300 | 3000 | 2000 / 5000 |
| Ei | 306 x 450 | 1200 x 1800 | 1000 | Ei | 300 x 450 | 900 x 1350 | 2000 / 5000 |

Stahlbeton:

- meist schlaff bewehrt

- Herstellung wie Beton, auch Walzverfahren bei großen DN

- Anwendung vielseitiger als Beton, da höhere Belastbarkeit

- Kostengünstiger, da große Lieferlänge = weniger Verbindungsstücke

### Steinzeug

Ältester Baustoff neben Kanalklinker

| Ausgangsstoff: |  | - Ton + Schamotte + Wasser, bei 1200°C gebrannt - chemisch extrem korrosionswiderstandsfähig - besonders glatte Oberfläche durch Glasieren - geringe Rauhigkeit leichte Reinigung - höchste Lebensdauer, größere Bruchgefahr - hoher Preis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ausführung | DNmin [mm] |  | DNmax [mm] | Länge [mm] |
| Normalwandig | 100 |  | 1200 | 1000 - 2000 |
| verstärkte Wanddicke | 200 |  | 600 | 2000 |
| mit Stahlbetonmantel | 600 |  | 1400 | 1750 |

### Faserzement-Rohre

| Faserzement-Rohre (FZ) - asbestfrei. - Geringen Masse - leichten Verlegung - Nachträgliche Einbauten einfach, weil sich das Material bohren und sägen lässt. - Faserzement ist (nach bisherigen Erkenntnissen!) gesundheitlich unbedenklich. - Enthaltenen Prozeß- und Armierungs-Fasern bestehen aus Zellstoff, die Armierungs-Fasern aus Kunststoffen. | Einfache Materialbearbeitung auf der Baustelle bei FZ-Rohren |
| --- | --- |

### Gusseisen

- hohe Widerstandsfähigkeit gegen chemische Angriffe (hoher Graphitanteil/Gußhaut)

- beträchtliche Festigkeit (duktiler Guss)

- beträchtliche Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Angriffe (Abrief usw.)

- bei Hausinstallation; geräuschdämpfend

- kann einbetoniert werden

- zahlreiche Formstücke für Hausinstallation

- Druckbeständigkeit

- wahlweise mit Zementmörtelauskleidung

- DIN 19500 - 19507; 19690 - 19692

Tab. 3-4:  Gußrohre nach DIN 19501/19691

| Profil | DNmin [mm] | DNmax [mm] | Länge [mm] | Anwendung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kreis | 50 | 200 | 150-3000 | Hausinstallation |
|  | 100 | 2000 | 6000- 7000 | Abwasserkanal |

### Stahl

- Verwendungseinschränkung wegen Korrosionsgefahr!

- gültige DIN: 2393/2394/2440/2448/2458

- Material: ST 37; 37/2; 37/3 nach DIN 17100

- optimale Anpassungsfähigkeit durch Schweißbarkeit

- weitgehend druckbeständig

### Kunststoffe

- chemische Beständigkeit

- gute Verarbeitbarkeit → biegbar → geringes Gewicht

- gute Abriebfestigkeit und ausreichende Temperaturbeständigkeit

- große Lieferlängenmöglich

Herstellung:  Extrudieren im Schleuder-, Wickel-, bei Formst. auch Spritzguss-Verfahren

- Grundnormen: DIN 19680, 4033

- Nennweiten/Wanddicken: DIN.8061, 8067, 19531

- Druckrohre: DIN 19532

- für Hausanschlüsse/Grundleitungen: DIN19534

- PVC-hart: Hausabflüsse, Regenrohre, Grundleitungen, Kanalanschlüsse, Abwasserkanäle.

- PE und GFK für Abwasserkanäle

### Mauerwerk

- bei Sonderprofilen (Mündungen, Bogenstrecken, große Durchmesser)

- heute extrem teuer, aber

- hohe Lebendauer (Korrosionsbeständigkeit durch Brennvorgang, wie Steinzeug)

Mauersteine: Kanalklinker DIN 4051

- Wiebadener Kanalisation in weiten Teilen gemauert!!

### Bewertung von Kanalbaustoffen

Tab. 3-5:  Vergleich von Kanalbaustoffen

| Material | Rauhig-keit | Abrieb-festigkeit |  | Säure-festigk. | Quer-schnitts-vielfalt | Verarbeitung / Einbau | Stabilität | Kosten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beton/Stahlb. | 0/+ | 0/+ |  | -/0 | +1+ | 01+ | +/++ | +/++ |
| Steinzeug | ++ | ++ | ++ |  | 0 | 0 |  | - |
| Faserzement | ++ | + | 0 |  | 0 | (++) | + | + |
| Gußeisen/Stahl | 0/+ | 0/0 | 0/0 |  | 0/0 | 0 | +/+ | 0/0 |
| Kunststoff | ++ | + | ++ |  | 0 | + | 0 | - |
| Kanalklinker | - | (++) | (+) |  | ++ | - | + | -- |

++ sehr gut	+ gut,	0 befriedigend,

- ausreichend,	-- ungenügend

Tab. 3-6:   Kanalbaukosten für Sanierung und Neuverlegung

## Kanalquerschnitte (DN)

Wahl nach:

- Art des Abwassers (Qr oder Qs oder Qm = Qr + Qs)

- Menge des Abwassers

- Verhältnis Qmin- zu Qmax-Abfluss

- Gefälle (Fließgeschwindigkeit, Schleppspannungen)

- Art und Nutzung der angrenzenden Flächen

- Tiefenlage

- statische, dynamische Belastung

- Bau- und Unterhaltungskosten

- hygienische, ästhetische Kriterien

Generell möglich:   offene oder geschlossene Profile:

1. Offene Profile:

- meist nur für Qr, innerhalb von Betrieben und oft innerhalb von Kläranlagen

2. Geschlossene Profile

Aus betrieblichen Gründen (u. a. Verstopfungsgefahr, Spülung, TV-Befahrung, nachträgliche Herstellung von Anschlüssen) wird empfohlen, unabhängig vom rechnerischen Gesamtabfluss in öffentlichen Kanälen mit Freispiegelabfluss im Allgemeinen die nachstehenden Mindestnennweiten nicht zu unterschreiten:	Schmutzwasserkanal		DN 250

Regen-, Mischwasserkanal	DN 300

| Tab. 3-1: Mindestquerschnitte / DNmin je nach Aufgabe des Kanals Grundstücksanschluss; DN; 150. Straßenabläufe; DN; 150. Schmutzwasserkanäle; DN; 250 (200). Regenwasserkanäle; DN; 300 (250). Mischwasserkanäle; DN; 300 (250). Klammerwerte siehe rechts: | In begründeten Fällen wie z. B.: - geringer Abfluss in ländlichen Gebieten, - Verbindungssammler bei guten Gefälleverhältnissen, - Steilstrecken, - Umsetzung von Maßnahmen der Regenwasserbewirtschaftung) können auch kleinere Querschnitte – möglichst nicht unter DN 200 – gewählt werden. Dabei sind die betrieblichen Aspekte besonders zu würdigen und ggf. geeignete Maßnahmen zur Vermeidung von Ablagerungen und Verstopfungen zu ergreifen. Dies betrifft auch die Wahl der Querschnittsform. |
| --- | --- |

Geschlossene Profilarten:

DN 500	immer Kreisquerschnitt

>  DN 500	genormte Querschnitte,

Kreis-, Ei-, Maulquerschnitte DIN 4263

bei besonderen Aufgaben, Anforderungen auch Sonderprofiele (nicht genormt) !

### Kreisprofil

Hydraulischer Radius (R = A/U) = maximal bei Vollfüllung

- größtes Abflussvermögen bei gleichem Gefälle und gleicher Rauheit kb

- gut maschinell zu reinigen (rotierende Bürsten)

- bei geringer Schwimmtiefe Neigungen zu Ablagerung infolge kleiner Geschwindigkeit

### Eiform

| Vorteil: | - größere Füllhöhe bei kleinen Abflüssen - dadurch besseres Selbstspülvermögen (gut bei Mischverfahren) |
| --- | --- |
| Nachteil: | - teurer da z.B. tiefere Baugrube erforderlich - stärkeres Gefälle als Kreisprofil bei gleicher Abflussleistung |

### Maulform

| Vorteil: | - große Abflussleistung bei kleiner Bauhöhe - günstige statische Eigenschaften (Gewölbe) |
| --- | --- |
| Nachteil: | - schlechte hydraulische Leistung bei Teilfüllung - geringe Füllhöhe bei wenig Wasser - Neigung zu Anlandung, Ablagerungen |

### Sonderprofile

| Kanäle in Ortbeton- oder Sonderausführung (mit Kanalklinker) ggf. auch Kombination aus Ortbeton und Betonfertigteilen. Viele Querschnittsvarianten möglich. |  |
| --- | --- |

## Bemessung der Ortsentwässerung

Für die Dimensionierung von Anlagen der

- Regenwasserbewirtschaftung und der

- Ableitung von Schmutzwasser (Fäkalwasser + verschmutztes Niederschlagswasser)

brauchen wir:

- Hydrologische Messdaten = Niederschlagsmengen aus dem Planungsgebiet

- Niederschlagsmengen sind wichtig, weil ihre Menge wesentlich größer ist als der von Menschen erzeugte Schmutzwasseranteil = Trockenwetterabfluss.

- Damit sind die Niederschlagsmengen „maßgebend für die Bemessung!“

- Niederschlag fällt meist in kurzer Zeit an = Starkregenereignis (Hochwasserwelle)

Tab. 3-7:   Hydrologische Begriffe nach DIN 4045

| Benennung | Zeichen | Einheit | Definition |
| --- | --- | --- | --- |
| jährliche Niederschlagshöhe | hN | mm | Niederschlagshöhe in einem Jahr |
| Regenhöhe | hR früher: N | mm | Niederschlagshöhe für eine betrachtete Zeitspanne. Dabei ist 1 mm = 1 l/m² |
| Regendauer | D Früher: T | min | Zeitspanne zwischen Beginn und Ende eines Regenabschnittes/Regenereignisses |
| Regenintensität | i | mm/min | Quotient aus Regen-Höhe und -Dauer i = hR/D |
| Regenhäufigkeit | n | 1/a | n gibt an, wie oft im Jahr ein Regen mit geg. D und mit geg. r erreicht oder überschritten wird n = 2 d.h.: 2mal pro Jahr n = 0,5 ≙ 0,5mal pro Jahr = 1mal alle 2 Jahre |
| Regenspende | r | l/(s•ha) | Quotient aus dem Volumen des Regens und dem Produkt aus Zeit und Fläche |
| Bemessungsregen | rD(n) | l/(s•ha) | Regenspende nach der Bauteile der Abwasseranlage bemessen werden, mit zugehöriger Regendauer D und Regenhäufigkeit n |

- In Deutschland und Weltweit werden für Orte und Regionen Niederschläge aufgezeichnet und ausgewertet.

- Planer müssen, für ihr Planungsgebiet möglichst repräsentative Niederschlagswerte recherchieren und mit den Genehmigungsbehörden abstimmen.

### Niederschläge und Niederschlagsmodelle

| Abb. 3-12: HELLMANNSCHER Regenschreiber | Grundlagen für die Ermittlung von Regenreihen u. Modellregen ist die Niederschlagsmessung mittels Niederschlagsschreiber (Abb. links). Der typische Verlauf einer Niederschlagsganglinie ist in Abb. 3-13: Regenschreiberaufzeichnung (Regenhöhenganglinie) mit Regenhöhe N [mm] und Regendauer T [h] bzw. D (neue Abkürzung für die Regendauer)Abb. 3-13 dargestellt und in der nachstehenden Tabelle ausgewertet. |
| --- | --- |

Abb.  3-13: Regenschreiberaufzeichnung (Regenhöhenganglinie) mit Regenhöhe N [mm] und Regendauer T [h] bzw. D (neue Abkürzung für die Regendauer)

Diese Messung zeichnet den Beginn und das Ende eines Regens mit der Regendauer D [min] (früher „T“) sowie der Regenhöhe hR [mm] (früher „N“) auf.

In den weiteren Spalten der Aufzeichnungstabelle werden dann berechnet:

Die Regenintensität    i [mm/min] und die Regenspende   r [l/s*ha]

Tab. 3-8:  Auswertung der Regenschreiberaufzeichnung von Abb. 3-13 unten

|  | Zeile | Abschnitt | D | hR | i = hR/D | r |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | mm | mm/min | l/(s*ha) |
|  | 1 | a1 bis b1 | 5 | 4,5 | 0,90 | 150,0 |
|  | 2 | a2 bis b2 | 10 | 7,0 | 0,70 | 116,7 |
|  | 3 | a3 bis b3 | 20 | 10,0 | 0,50 | 83,4 |
|  | 4 | a4 bis b4 | 30 | 11,3 | 0,38 | 63,3 |
|  | 5 | a5 bis b5 | 45 | 14,7 | 0,33 | 55,0 |
|  | 6 | a6 bis b6 | 60 | 16,0 | 0,27 | 45,0 |
|  | 7 | a7 bis b7 | 120 | 27,8 | 0,23 | 38,3 |
|  | 8 | a8 bis b8 | 180 | 34,0 | 0,19 | 31,7 |
|  | 9 | a9 bis b9 | 240 | 36,0 | 0,15 | 25,0 |

| r ls*ha= 10.000 lha*mm*hR mm 60 smin * D min | Gl. 3-1 |
| --- | --- |
| r ls*ha= 500 lha*mm*hR mm 3 smin * D min = 166,7 * hR mmD min = 166,7*i |  |

Es gilt:		1ha = 10.000 m²	und Niederschlagshöhe:	1 mm = 1 l/m²

Abb.  3-14:   Mittlerer Regenspendenverlauf extremer und mittlerer Regenfälle in Ludwigshafen/Rh. und Saarbrücken (1950-1954)

#### Bemessungsregenspende rBem ( rD(n) )

Die Planung entwässerungstechnischer Anlagen erfolgt mit dem sogenannten Bemessungsregen   rBem = rD(n).

Dieser rBem kann (1) örtliche Regenmessung /  Starkniederschlagsdaten des DWDs (KOSTRA-Atlas) oder über (2) die Bezugsregenspende r15(1) nach Reinhold ermittelt werden:

Tab.  3-2: Vergleichende Hinweise zur Wahl des Bemessungsregens                       [PG 2015]

| ① Kostra-Atlas | ② r15(1) |
| --- | --- |
| !! Vorzugsweise anwenden!! | Anwenden, wenn keine Daten gem. ① verfügbar sind |
| rBem = rD(n) aus: Starkniederschlagsdaten des DWDs (KOSTRA-Atlas) oder örtlichen Regenmessungen | rBem = rD(n) aus: Bezugsregenspende r15(1) Zu berechnen mit Zeitbeiwert „phi“ einer Regendauer „D“ und Regenhäufigkeit „n“ |
| - Die Starkniederschlagsdaten des DWDs (KOSTRA-Atlas) oder örtliche Regenmessungen enthalten neben älteren Messungen auch aktuelle Messreihen. Damit sind auch die Niederschlagsrelevanten Auswirkungen des Klimawandels erfasst, so dass die darauf basierende Bemessung eine höhere Versagenssicherheit hat, als die Bemessung nach älteren Messreihen zum r15(1) - Im KOSTRA-Atlas des DWDs „Starkniederschlagshöhen für Deutschland“ ist ein EDV-Programm zur Ermittlung der ortspezifischen Niederschlagshöhen und Regenspenden enthalten. | - r15(1) basiert auf weit zurückliegenden Messreihen (Reinhold 1940), daher im Vergleich zu ① weniger genau. - r15(1)-Werte können Regenkarte nach Reinhold mit Regenspenden r15(1) entnommen werden. Siehe Abb. 2 - r15(1)-Werte für Entwurf/Vorbemessung ausreichend – nicht für Ausführungsplanung. - Gesetzmäßigkeit des r15(1) zu Regen anderer Dauer „D“ und anderer Überschreitungshäufigkeit „n“ werden über den Zeitbeiwert erfassen. - Zeitbeiwert findet Anwendung bei der Kanalbemessung (Zeitbeiwertverfahren) |

Abb. 3-1: Reinhold-Regenkarte mit Regenspenden  r15(1) [l/s•ha] der Dauer D = 15 min und der Jährlichkeit  n = 1mal pro Jahr überschritten. Klammern = Landschaftshauptwerte

- Der r15(1) ist ein 15 minütiges Regenereignis das einmal im Jahr erreicht/überschritten wird.

- Wenn keine anderen Daten verfügbar sind, wird für Vorbemessungen/Entwurfsplanung als  rBem oft ein r15(1) [l/s•ha] aus der Regenkarte für Deutschland entnommen.

- r15(1)-Richtwert für Mitteldeutschland   r15(1) ~ 100

- Ein geforderter Bemessungsregen    rBem = rD(n) ‡ r15(1) wird über den Zeitbeiwert phi, wie im nachfolgenden Kapitel erläutert, ermittelt.

- übliche Bereiche für D: 	zwischen 5 und 20 min

- < 15 min, wenn Anteil an versiegelter Fläche und Geländeneigung groß sind

- übliche Bereiche für  n:  0,2  bis  2,0

- Grundsätzlich n = 0,2 für Anlagen der Regenwasserbewirtschaftung

Ansatz:	n = 0,2	    Regenereignis  0,2mal/a  bzw.  1mal in 5 Jahren

n = 2,0    Regenereignis   2mal im Jahr

#### Zeitbeiwert

Der Zeitbeiwert  :

- Ermöglicht die Größe (in l/s•ha) von Regenereignissen rD(n) deren Dauer D ≠ 15 min und/oder deren Häufigkeit n ≠ 1 ist, die also von einem bekannten r15(1) abweichen, auf Basis dieses bekannten r15(1)  auszurechnen!

- Ist dimensionslos

- Drückt den Zusammenhang von Regendauer „D“ zur Regenhäufigkeit „n“ aus

- Anwendung bei Fließzeitverfahren für Kanalbemessungen (z.B. Zeitbeiwertverfahren)

Aus Abb. 2: „Regenkarte nach Reinhold“

| rD(n) = φD(n)* r15(1) | Gl 3-1 |
| --- | --- |

| φD(n) = 38D+9*14n-0,369 | Gl 3-2 |
| --- | --- |

Beispiel: Geg.: Reinholdscher Regen für Region Berlin/Stettin r15(1) = 85 l/(s*ha) Ges.: r20(0,2) in l/(s*ha) für D= 20; n = 0,2 ergibt sich phi = 1,475 rD(n) = φD(n)* r15(1) = 1,475 * 85 l/(s*ha) = 125,375 l/(s*ha)

### Nomogramme zur Ablesung des Zeitbeiwert

Abb.  3-15: Zeitbeiwert oder zeitlicher Verlauf der Regenspendenlinie nach REINHOLD.

Abb.  3-16:  Zeitbeiwertlinien nach REINHOLD. Eingang mit „n“ und „D“

### Abflussbeiwerte   (psi-Werte)

[PG,2012]

Anmerkung:  Sie finden in den Regelwerken und der Literatur (leider) oft verschiedene Bezeichnungen für Abflussbeiwerte. Daher werden hier jeweils die beiden gebräuchlichsten Bezeichnungen verwendet, so dass sie in der Literatur die hier besprochenen Abflussbeiwerte korrekt identifizieren können.

Hintergrund

- Niederschlag kommt nicht zu 100% als Oberflächenabfluss in die Kanalisation!

- Ein Teil verdunstet, versickert, fließt Gewässern zu, bleibt in Mulden „hängen“ etc.!

Derartige Abfluss-Verluste sind als Richtwerte in nachfolgender Tabelle erfasst:

Tab. 3-9:  Niederschlags-Abflussverluste [mm/m²] nach PECHER (1969) und ATV

| Art/Ursache der Verluste | PECHER | ATV |
| --- | --- | --- |
| Benetzungsverluste - undurchl. Fläche - durchl. Fläche | 0,2 – 0,5 0,2 – 2,0 | 0,2 – 1,5 |
| Muldenverluste: - undurchl. Fläche - durchl. Fläche | 0,2 – 0,7 0,6 – 4,0 | 1,0 – 4,0 |
| Verdunstung pro Tag: - Sommer - Winter | 2,0 – 2,3 0,2 – 0,22 | vernachlässigbar |
| Versickerung im Erdreich: - Feine bis mittlere Sande - Stark bindige Böde | 100 – 150 [l/s*ha] 10 [l/s*ha] | Keine Angabe 5 – 10 [l/s*ha] |

Damit nicht für jedes Einzugsgebiet eine aufwendige Niederschlagsabflussbilanzierung erstellt  werden muss,  wird dies vereinfacht mit dem Abflussbeiwert  durchgeführt.

tatsächlicher Maximal-Niederschlag im Einzugsgebiet   Rmax  =  rmax * AE

Der Abflussbeiwert   :

- ist dimensionslos

- Berücksichtigt, dass vom niedergehenden Regen nur ein Teil in die Kanalisation gelangt, der andere Teil versickert, verdunstet oder wird anderweitig am Abfluss gehindert

- Größe des Abflusses richtet nach:

  - Gelände-Oberflächenbeschaffenheit

  - Gelände-Bebauungsart

  - Gelände-Neigung

  - Boden-Sickerfähigkeit

= 0 	 	nichts  gelangt in die Kanalisation ⇾ alles Versickert

= 1 		alles  gelangt in die Kanalisation ⇾ nichts Versickert

In der SiWaWi zwei wesentliche Abflussbeiwerte:

- m	;  ges	=   mittlerer Abfluss oder Gesamtabfluss

- S		=   Spitzen- oder Scheitelabfluss

#### Spitzen- oder Scheitelabflussbeiwert s

- Spitzenabflussbeiwert = Verhältnis der resultierenden maximalen Abflussspende und der zugehörigen Regenspende innerhalb eines Regenereignisses [ATV-A-118, 1999]

- Für die Berechnung von Maximalabflüssen

- Bemessung von Kanälen (z.B. n. Zeitbeiwertverfahren) und Pumpwerksleistungen.

Also maßgebend für die SL zur SiWaWi1-Vorlesung (Kanalbemessung ZB-Verfahren)!

s = Spitzen- oder Scheitelabflussbeiwert

s -= max. Abflussspende max.Regenspende = qr(max) rmax = l s*ha l s*ha

#### Gesamt- oder mittlerer Abflussbeiwert m ; ges

- m ; ges  = mittleres Verhältnis von Abflussvolumen zum Niederschlagsvolumen über einen definierten Zeitraum [ATV, 2000]

- Für die Berechnung von Abfluss- u. Speichervolumen: Regenspeicherbecken, Regenversickerungsanlagen u. Pumpwerken

- Betrachtungszeitraum muss sich nicht auf ein Einzelereignis beschränken, sondern kann sich über einen längeren Zeitabschnitt erstrecken. So kann insbesondere ein m-Jahresmittelwert als  Verhältnis  zwischen  Jahresabflussvolumen und Jahresniederschlagsvolumen angegeben werden.

m ; ges = Gesamt- oder mittlerer- Abflussbeiwert

m ; ges -= ges. AbflussMenge ges.RegenMenge = m³m³

#### Konstanter Abflussbeiwert

[PG, 2012]

Anmerkung:  Auch für diesen konstanten Abflussbeiwert finden Sie in den Regelwerken und der Literatur zwei Bezeichnungen: 1. konstanter-, 2. mittlerer Abflussbeiwert. Grundsätzlich sollte es aber keine Verwechslung geben, da der jeweils erforderliche Abflussbeiwert durch das Bemessungsverfahren (Kanalnetz, Regen- und Pumpspeicher, kleine Einzugsgebiete und Grundstücksentwässerung) vorgegeben ist.

- für kleine Einzugsgebiete

- für Grundstücksentwässerung

- für Straßenbau und Regenentlastungsbauwerke

- Anteil und Art der befestigten Flächen werden dabei möglichst genau bestimmt

- Aufwendig: Es sind repräsentative Teilgebiete in angemessener Größe und ausreichender Anzahl zu untersuchen.

Konstanter Abflussbeiwert für kleine Einzugsgebiete

-= A1 *1 +A2 *2+A3 *3 … A1 +A2 +A3…

Tab. 3-10:  Empfohlene mittl. Abflussbeiwerte ψm nach ATV-DVWK-A 117 und ATV-DVWK-M 153

| Flächentyp | Oberfläche | Ψm |
| --- | --- | --- |
| Schrägdach | Metall, Glas, Schiefer, Fliesen, Faserzement | 0,9 – 1,0 |
|  | Ziegel, Dachpappe | 0,8 – 1,0 |
| Flachdach (Neigung bis 3° oder ca. 5 %) | Metall, Glas, Faserzement Dachpappe Kies | 0,9 – 1,0 0,9 0,7 |
| Gründach (Vegetationsdach) (Neigung bis 15° oder ca. 25 %) | humusiert < 10 cm Aufbau humusiert ≥ 10 cm Aufbau | 0,5 0,3 |
| Straßen, Wege und Plätze (flach) | Asphalt, fugenloser Beton Pflaster mit dichten Fugen fester Kiesbelag Pflaster mit offenen Fugen lockerer Kiesbelag, Schotterrasen Verbundsteine mit Fugen, Sickersteine Rasengittersteine | 0,9 0,75 0,6 0,5 0,3 0,25 0,15 |
| Böschungen, Bankette und Gräben mit Regenabfluss in das Entwässerungssystem | toniger Boden lehmiger Sandboden Kies- und Sandboden | 0,5 0,4 0,3 |
| Gärten, Wiesen und Kulturland mit möglichem Regenabfluss in das Entwässerungssystem | flaches Gelände steiles Gelände | 0,0 – 0,1 0,1 – 0,3 |

Im Kanalnetz ist sicherzustellen, dass Regenspitzen ohne Rückstau abgeführt werden.

Daher Ermittlung der abfließenden Niederschlagsmenge mit dem Spitzenabflussbeiwert S

Er hängt ab vom:

- Anteil der undurchlässig befestigten Fläche - Bezeichnungen:

Au [m²]  = ∑ (AE,i • m,i) frühere Bezeichnungen:  Ared; Dagegen sind im Befestigungsgrad Ab% auch mehr oder weniger durchlässig befestigte Flächen erfasst.

- Gelände-Neigung:  4 Geländeneigungsgruppen vgl. Abb.  3-17. Bei starker Geländeneigung ist mit größeren Abflussbeiwerten zu rechnen.

- Regenstärke u. Regendauer:  Einfluss wird durch die Regenhäufigkeit „n“ erfasst.

Tab. 3-11: Abflussbeiwerte Ψ in von Baugebieten – Zusammenstellung   [PG;2/2013]

| Bauklasse | Bebauungsdichte GeschossFlächenZahl GFZ | Besiedlungsdichte [E/ha] | Abflussbeiwert Ψ | Anteil undurchl. befestigter Flächen AE,b [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 1,2 | 350 | 0,8 | 85 |
| I-II | 1,2-0,8 | 250-350 | 0,65-0,8 | 75 |
| II | 0,8 | 250 | 0,6-0,65 | 65 |
| II-III | 0,8-0,4 | 100-250 | 0,5-0,6 | 55 |
| III | 0,4 | 100 | 0,4-0,5 | 45 |
| III-IV | 0,2-0,4 | 50-100 | 0,35-0,5 | 35 |
| IV | 0,2 | 50 | 0,1-0,35 | 25 |

In bebauten Gebieten sollte unabhängig vom Anteil der befestigten Flächen kein kleinerer  Spitzenabflußbeiwert als s = 0,3 zur  Anwendung kommen!

Tab. 3-12: Gelände-Neigungsgruppen nach der mittleren Geländeneigung

| Gruppe | mittlere Geländeneigung Ig |
| --- | --- |
| 1 | Ig < 10 o/oo |
| 2 | 10 o/oo < Ig < 40 o/oo |
| 3 | 40 o/oo < Ig < 100 o/oo |
| 4 | Ig > 100 o/oo |

Abb.  3-17: Spitzenabflussbeiwerte für die Gelände-Gruppen 1 – 4 abhängig von Befestigungsgrad Ab [%] (wird als undurchlässig befestigt Au angenommen) und Regenhäufigkeit n [1/a]

#### Bemessungs-/Mindest-Regendauer D [min]

Wegen der geringen Abflussverzögerung auf befestigten und gleichzeitig geneigten Flächen treten bei kurzen Starkregen häufig Überlastungen in den Anfangshaltungen auf. Um dies zu vermeiden, ist eine Berechnungs- bzw. Mindest-Regendauer und die zugehörige Regenspende zu wählen, die einen Bezug zum mittleren Gelände-Befestigungsgrad und der Gelände–Neigung des gesamten Entwässerungsgebietes hat (PG).

Zur Ermittlung dieser maßgebenden Bemessungsregenspende ist im ersten Schritt die Festlegung der Mindestregendauer rDmin notwendig.

Je schneller der Niederschlag von der Oberfläche abfließt (Abflusskonzentration) desto kürzer wird die Mindestregendauer rDmin festgelegt. Sie ist deshalb vom Anteil der befestigten Flächen Ab [%] und der mittleren Geländeneigung IGm (in % bzw. ‰) abhängig.

Da die Mindestregendauer für das gesamte Einzugsgebiet festgelegt wird, sind für die Festlegung jeweils der flächengewichtete Befestigungsgrad und die flächengewichtete mittlere Geländeneigung heranzuziehen (Milke, 2014).

Flächengewichtetes mittleres Geländegefälle IGm des betrachteten Kanalnetzes:

IGm= i=1n(Ai* IGi)i=1n Ai  [%]

Flächengewichteter mittlerer Befestigungsgrad Ab des betrachteten Kanalnetzes:

Ab= i=1n(Ai* Abi)i=1n Ai  [%]

Tab.  3-3: Maßgebende kürzeste Regendauer in Abhängigkeit der mittleren Geländeneigung IGm in % (‰) und des Befestigungsgrades Ab in %  (DWA-A-118, 2006)

| Mittlere Geländeneigung IGm in % (‰) | Gelände Gruppe | Befestigungsgrad Ab in % | Kürzeste Regendauer rDmin |
| --- | --- | --- | --- |
| < 1% (10‰) | 1 | ≤ 50% | 15 min (r15) |
|  |  | > 50% | 10 min (r10) |
| 1%-4% (10‰ - 40‰) | 2 und 3 |  | 10 min (r10) |
| > 4% (40‰) | 4 | ≤ 50% | 10 min (r10) |
|  |  | > 50% | 5 min (r5) |

Der weithin gebräuchliche Berechnungsregen (Basisregen) der Regendauer D = 15 min sollte nur für flache Einzugsgebiete mit geringem Anteil befestigter Fläche angesetzt werden.

#### Regenhäufigkeit n [1/a]

Für die rechnerische Ermittlung des Regenabflusses ist die anzunehmende Regenhäufigkeit „nBem“ von besonderer Bedeutung ⇾ Regel-Regenhäufigkeit n = l

Neuplanungen und Sanierungsmaßnahmen: Abhängig von der wirtschaftlichen Bedeutung des Entwässerungsgebietes sind folgende Regenhäufigkeiten wählen:

Tab. 3-13: Empfehlung für Regenhäufigkeit nach wirtsch. Bedeutung des Gebietes

| Allgemeine Bebauungsgebiete | n = | 1,0 | - 0,5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stadtzentren, wichtige Gewerbe- und Industriegebiete | n = | 1,0 | - 0,2 |
| Straßen außerhalb bebauter Gebiete | n = | 1,0 |  |
| Straßen-, Autobahnunterführungen, U-Bahnanlagen… | n = | 0,2 | - 0,5 |

### Kanalnetzbemessung nach dem Flutplan-/Summenlinien-verfahren

| Das Verfahren ermittelt den maximalen Abfluss in einem Punkt des Kanalnetzes. An einer rechteckigen Abflussfläche wird die Beziehung zwischen Regenwasserabflusspende und maßgeb. Regenwasserabfluss (im Kanal) betrachtet Annahmen: - Einzugsgebiet ist zur Kanalachse symmetrisch. - gleichbleibende Fließgeschwindigkeit im Kanal - Kanal = offene Rinne = allseitiger Zufluss - Über T (D) gleichbleibende Block-Regenspende - Blockregen in trapezförmige Flutkurve umgewandelt Beschreibung des Abflussgeschehens: Bei Beginn des Regens wird zunächst Wasser aus der Umgebung von B in die Rinne und durch den zu betrachtenden Querschnitt B abfließen, und zwar von einer Fläche, welche bei gleichmäßiger Fließgeschwindigkeit v einem sich nach und nach vergrößernden Dreieck entspricht. Dieses Anlaufen währt von t0 über t1 bis t2. Im weiteren Verlauf wächst die Abflussfläche entsprechend der Fließgeschwindigkeit und des damit verbundenen Wanderns des Punktes C in Richtung auf A stetig, und zwar so lange, bis nach der Zeit T, also zum Zeitpunkt des Regenendes, der Punkt C3 in der Entfernung von (v*t) von B erreicht ist. Zu diesem Zeitpunkt hört der Regen auf. C wandert jedoch entsprechend der Fließgeschwindigkeit weiter gegen A und die Abflussfläche geht auf eine zum Zeitpunkt t4 dargestellte Form über. Hat die Abflussfläche die zum Zeitpunkt t4 dargestellte Form erreicht, so hat sie ihre größte Ausdehnung Amax und zugleich ihren Beharrungszustand erreicht. Solange bis C den Punkt A erreicht hat, ändert sich der Abfluss im Querschnitt B in der Zeit zwischen t4 und t5 nicht, selbst wenn die Länge und damit die Fläche des rechteckigen Entwässerungsgebietes A5 unendlich sein sollte und unter der theoretischen Annahme, dass keine Verdunstung und Versickerung stattfindet. |  |
| --- | --- |

Die Änderung tritt erst ein, wenn der Punkt C an der oberen (linken) Kante des Entwässerungsgebietes angekommen ist. Wie für t6, t7 und t8 dargestellt ist, nimmt im weiteren Verlauf die Abflussfläche wieder ab, bis schließlich alles Wasser von der Fläche AE durch den Querschnitt B abgelaufen ist.

Die folgende Abbildung stellt die, für den Querschnitt B aus dem vorher beschriebenen Abflussvorgang theoretisch entstandene Abflusswelle dar. Gleichzeitig wird eine gemessene Flutkurve gegenübergestellt, die sich aus den auftretenden Regenwasserverlusten (Benetzungs-, Muldenverluste, Versickerung, Verdunstung) und aus der Verzögerung auf der Abflussfläche und im Kanalnetz erklären lässt.

Abb.  3-18: Theoretische und gemessene Regenwasserabflusswelle.

Vernachlässigt man bei der Darstellung der Abflusswelle den Einfluss der Einzugsgebietsbreite b, so werden die zeitlichen Abstände

T0-2 = 0,     T3-4 = 0,     T5-6 = 0     und     T7-8 = 0

Die Abflusswelle nimmt dann die Form eines einfachen Trapezes an (s. Abb.).

Trägt man dabei den zweiten, abnehmenden Teil der Abflusswelle umgekehrt von der Abszisse 0 beginnend auf, so bildet die Abflussfigur (Flutfläche) ein Parallelogramm (s. Abb.).

Schematische Darstellung von Entwässerungsgebiet A1 und zugehöriger Flutfläche

Hinweis: In der Fachliteratur mit „T“ (Fleißzeit) zunehmend durch „D“ ersetzt!

Abb.  3-19:  Einzugsgebiet AE1 (oben) und zugehörige Flutfläche (unten) für tf < T

Abb.  3-20: Flutfläche für ein rechteckiges Einzugsgebiet maxQr = AE * s * rD(n)

| Konstruktion von Flutfläche und Abflussganglinie für tf > T |  |
| --- | --- |

Abb.  3-21: Flutfläche und Abflussgang-/-Summenlinie bei tf > T

| Konstruktion von Flutfläche und Abflussganglinie für tf = T | [PG © 2007] |
| --- | --- |

Abb.  3-22:  Flutfläche und Abflussgang-/-Summenlinie bei tf = T

| Konstruktion von Flutfläche und Abflussganglinie für tf < T | [PG 2007] |
| --- | --- |

Abb.  3-23:  Flutfläche und Abflussgang-/-Summenlinie bei tf < T

Flutfläche und Abflussganglinie nicht rechteckiger Einzugsgebieten AE

Abb.  3-24:  Flutfläche und Abflussganglinie bei nicht rechteckigen Einzugsgebieten AE

#### Konstruktionsregeln für Flutfläche und Abflussganglinie

Bei Vorgabe eines Bemessungsregens rB = rD(n) ist zur Ermittlung des maßgeb. Regenabflusses Qr; max die Flutfläche vom Berechnungspunkt aus, gegen der Fließrichtung aufzutragen.

Die Summe der Ordinaten der Flutflächen (zu ausgewählten Zeitpunkten) ergibt die Abflussganglinie und deren Abflussspitze, die Bemessungswassermenge.

- Vereinigung ohne Anschluss eines Seitenkanales

- Vereinigung mit Anschluss eines Seitenkanales

- Kanalhaltung ohne Einzugsgebiet

- Regenentlastungsbauwerke

Abb.  3-25:  Konstruktionsregeln für Flutfläche und Abflussganglinie

### Hydraulische Bemessung von Entwässerungsleitungen

#### Definitionen, Zeichen, Einheiten

Av	m²	Kreisrohrfließquerschnitt bei Vollfüllung =   π ∙ d2  4

At	m2	Fließquerschnitt bei Teilfüllung

bPr	m	= B = Rohrprofil-Breite ⇾ Profilartabhängig (Kreis, Ei-, Maulprofil)

bt	m	= Bt = Breite bei Teilfüllung

hPr	m	= H = Rohrprofilhöhe ⇾ Profilartabhängig (Kreis, Ei-, Maulprofil)

ht	m	Füllhöhe rechtwinklig zur Rohr-Profilsohle = Sohle bis OK Wsp.

d	m	= D = Kreisrohrinnendurchmesser (Lichte Weite LW)

dhy	m	hydraulischer Durchmesser   ⇾   dhy  =  4 • rhy   =   4 • A/lu

DN	mm	Nennweite Innendurchmesser d eines Rohres/Schlauchleitung

IE	‰	= IR = Energie-/Reibungsgefälle ≙ Sohlgefälle IS bei Vollfüllung/gleichförmigem Abfluss

IS		Sohlgefälle in ‰ ; 1:n ; %, das bei Vollfüllung/gleichförmigem Abfluss dem

Energiegefälle IE gleichgesetzt wird

IGm		Mittleres Geländegefälle in ‰ ; 1:n ; %. Für die festlegung eines Bemessungsregens bzw.

einer Mindestregendauer muss das mittlere Gefälle des gesamten Kanaleinzugsgebietes

ermittelt werden.

lu	m	benetzter Umfang

lu, t	m	benetzter Umfang bei Teilfüllung

lu, v	m	benetzter Umfang bei Vollfüllung

Q	m³/s	Durchfluss, Abfluss, Volumenstrom

Qt	m³/s	Teilfüllungs-Durchfluss, Abfluss, Volumenstrom

Qv	m³/s	Vollfüllungs-Durchfluss, Abfluss, Volumenstrom

rhy, t	m	= A/lu  = hydraulischer Radius bei Teilfüllung

rhy, v 	m	hydr. Radius bei Vollfüllung  =    Fließquerschitt  A   benetzter Umfang lu   =  d  4   (für KreisrohrVollfüllung)

dhy	m	hydraulischer Durchmesser  dhy = 4 • rhy  =  4 • A/lu

vt	m/s	Teilfüllfließgeschwindigkeit	|   vt [m/s] Vollfüllfließgeschwindigkeit

λ	[-]	Reibungsbeiwert

g	m/s²	Fallbeschleunigung = 9,81 m/s²

ϑ	m2/s	(sprich: Ny) = kinematische. Zähigkeit (Viskosität). Abwasser  ϑ = 1,31 ⋅ 10-6  m2/s

ϑ= mit dynamische Viskosität (sprich Eta) und Dichte  sprich Rho)

Re	[-]	dimensionslose Reynolds-Zahl Re=  v*Dϑ

k	[m]	absolute = natürliche Rohrrauheit:  Rohrwerkstoffe haben über ihre Rohrlänge i.d.R.

keine regelmäßige Innenwandoberfläche, sondern eine eher zufällig verteilte

„natürliche bzw. absolute“ Rauheit. „k“ ist keine geometrische, sondern eine nur im

hydraulischen Versuch bestimmbare Größe.

kb	[mm]	Die Betriebliche Rauheit (s. Kap.3.5.6) bei Abwasserfreispiegelleitungen (kb-Tab.)

berücksichtigt neben der Rohrwandrauhigkeit auch Einflüsse von:

- nicht 100% Kreisgeometrie

- Stoßverbindungen

- Seiteneinläufe

- Einsteigschächte

- Nicht Gefällegenaue Verlegung

ki	[mm]	Integrale Rauheit bei Druckrohren in der Wasserversorgung (ki-Tabellen)

Log	≙	ln = Logarithmus zur Basis 10. Dagegen ln = Logarithmus zur Basis „e“ (eulersche Zahl)

L	m	Leitungslänge. Bis Is  ≤ 1:5 bzw. 20% (200‰) Horizontalprojektionslänge L‘ einsetzen

#### Abflussarten im Kanal und Gerinne

- Gleichförmiger Abfluss:  Fließgeschwindigkeit ändert sich entlang einer Stromlinie nicht

- Stationär (zeitlich konst.) gleichförmig:  Wsp. parallel zur Gerinne-/Rohr-Sohle

- Ungleichförmig:  Wasserspiegel nicht parallel zur Gerinne-/Rohr-Sohle bei Teilfüllung. Einengungen, Erweiterungen, Schwellen führen zu ungleichfrmigem Abfluss

- Normalabfluss = gleichförm. Abfluss  ⇾ Wassersp.-Gefälle IW, Energieliniengefälle IE und das Gefälle der Gewässer-/Rohr-Sohle IS sind gleich (unabhängig von der Größe des Durchflusses). Notwendige Voraussetzung:   Fließquerschnitt darf sich nicht ändern.

#### Grundgleichungen zur hydraulische Berechnung von Abwasserkanälen

Nachfolgend werden die, für die Abwasserkanal-Bemessung wesentlichen Gleichungen dargelegt. Für detaillierte Herleitungen wird auf (DWA-A-110, 2006) und (Hager, 1994) verwiesen.

Die Kontinuitätsgleichung, das Allgemeine Fließgesetz und das Universelle Widerstandsgesetz, haben für alle gleichförmigen Abflussvorgänge, seien es teilgefüllte oder überstaute Abwasserkanäle, uneingeschränkt Gültigkeit.

Sie gelten auch für die Berechnung ungleichförmiger Abflüsse (Spiegellinien), wenn die längenabhängigen Veränderungen der Fließtiefe ht, Fließgeschwindigkeit vt, des Reibungsbeiwertes kb entsprechend berücksichtigt werden. (Schütz, 1995)

##### Kontinuitätsgleichung

Kanaldurchfluss Q und mittl. Fließgeschwindigkeit v

| Q=A∙v | Gl 3-3 | bzw. | v = QA ms | Gl 3-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| mit | A= π ∙ d2 4 | A = Kreisrohrfließquerschnitt bei Vollfüllung d =Kreisrohrinnendurchmesser (Lichte Weite LW) |
| --- | --- | --- |

Q	m³/s	    Durchfluss, Abfluss, Volumenstrom

v	m/s	    mittlere Fließgeschwindigkeit

##### Allgemeines Fließgesetz

Nach Weisbach (1845) gilt das allgemeine Fließgesetz

| v= 1λ∙ 2∙g∙ dhy∙I E | Gl 3-5 |
| --- | --- |

mit	λ	[-]	Reibungsbeiwert

g	m/s²	Fallbeschleunigung = 9,81 m/s²

dhy	m	hydraulischer Durchmesser

| mit | dhy=4∙rhy = 4∙ A lu | Gl 3-6 |
| --- | --- | --- |

mit	IE  [‰] = IR = Energie-/Reibungsgefälle ≙ Sohlgefälle IS bei Vollfüllung/gleichförmigem Abfluss

lu	m	benetzter Umfang

rhy, t	m	= A/lu  = hydraulischer Radius

Gebräuchliche Umformungen des allgemeinen Fließgesetztes für ein volllaufendes Kreisprofil sind die „Wiederstands-„ oder „Dükerformel“ nach D‘ Aubuission de Voisins und Weisbach:

| hv = λ*Ldhy * v²2g m = IE*L | Gl 3-7 | und | IE = λdhy* v²2g | Gl 3-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

mit 	hv  [m]   =  Verlusthöhe (Energie- bzw. Reibungsverlust, auch“ hr “)

λ    [-]      =   Widerstandsbeiwert/Reibungszahl. Von Strömungsart – laminar oder turbulent – abhängig. Durch einheitenlose Reynoldzahl   Re=  v*Dϑ  gekennzeichnet. Darin (griech. Buchst.: Ny)   [m²/s]  =  kinematische Zähigkeit = Viskosität (Stoffeigenschaft)

g    [m/s²]   	=  Erdbeschleunigung = 9,81 [m/s²]

L     [m]   	=  tatsächliche Rohrleitungslänge [m]; Bis Sohlgefälle IS ≤ 1:5 bzw. 20% (200‰) wird die Horizontalprojektionslänge L‘ eingesetzt

##### Universelles Widerstandsgesetz (Prandtl-Colebrook-Gleichung)

Prandtl und Colebrook fanden dimensionslose Widerstands-/Rauheitsbeiwerte λ  für den glatten, den rauen und den Übergans-Fließbereich glatt-rau.

1. Hydraul.   glatt:	Rohrwandunebenheiten von viskoser Schicht umhüllt

2. Hydraul.	  rau:	Rohrwandunebenheiten nicht von viskosen Schicht umhüllt

3. Übergang  glatt/rau

Laminarer Strömung	→	Reibungsverluste klein.

Turbulenter Strömung:	→	Reibungsverluste hoch

Drei Faktoren bestimmen ob laminares oder turbulentes Fließen herrscht:

1. 	v	m/s	mittlere Fließgeschwindigkeit

2. 	 	m²/s	kinematische Zähigkeit/Viskosität (griech. Buchst.: Ny)

3. 	d	m	Größe und Form des Durchflussquerschnittes

Alle drei Faktoren sind in der Reynoldszahl Re  Gl 3-11 zusammengefasst. In Rohrleitungen mit Kreisquerschnitt liegt die Grenze zwischen laminarem und turbulentem Fließen bei

Laminares Fließen < Re ≈ 2320 <   Turbulentes Fließen

Für Kanalleitungen sind λ–Werte im Übergang glatt/rau für den „teilweise rauen“ Fließbereich nach Gl 3-9 / Gl 3-10 maßgebend. Die Gleichung schließt das „hydraulisch glatte bzw. „hydraulisch raue“ Verhalten einer turbulenten Strömung mit ein (DWA-A-110, 2006).

| Gl 3-9 |  | Gl 3-10 |
| --- | --- | --- |
| 1λ=-2*log 2,51Re*λ+kdhy*3,71 | oder | λ= -2*log 2,51Re*λ+ kdhy*3,71-2 |

| mit | Re= v*Dϑ | Gl 3-11 |
| --- | --- | --- |

Mit	ϑ  m2/s   (sprich: Ny)   ϑ= = kinematische Zähigkeit (Viskosität).

Diese ist Temperaturabhängig.

Tab.  3-4 Kinematische Zähigkeit für Reinwasser bei verschiedenen Temperaturen

| T [°C] | 5 °C | 10 °C | 15 °C | 20 °C | 25 °C | 30 °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ϑ* 10-6 m2/s | 1,52 | 1,31 | 1,15 | 1,01 | 0,90 | 0,80 |

Reinwasser bei 10°C  ≙   Abwasser  ϑ = 1,31 ⋅ 10-6  m2/s

mit	ϑ=

mit 	dynamische Viskosität 

Dichte 

#### Dimensionierung von Freispiegelkanälen für Voll- und Teilfüllung

- Technische Regeln/Literatur:	DWA-A 110, 2006; DIN EN 752, 2008

- Schmutz-/Regenwasserableitung  ⇾  nach Gravitationsprinzip im Freispiegelabfluss

- Abwasserkanal-Abfluss ⇾  bei Vollfüllung (Starkregen) oder idealerweise bei Teilfüllung

- Wirtschaftlicher Abfluss ⇾  wenn Fließquerschnitt zu rd. 90% teilgefüllt ist

- Planungsziel: Abflussverhältnis Teil- zu Vollfüllung Qt/Qv = 0,6 bis 0,9

| - Rohr-Nenndurchmessers DN wählen: - Abfluss Qt für Einzugsgebiet berechnen - Mit Rauheit kb und Kanalsohlgefälle Is aus Vollfülltabelle einen DN für Qv > Qt so wählen, dass die Rohrfüllung 60 bis 90% bzw. Qt/Qv = 0,6 bis 0,9 beträgt. Erreicht der Bemessungsabfluss rd. 90% des Abflussvermögens Qv, so ist der nächst größere Querschnitt (DN) zu wählen. - Mit Qt/Qv in Teilfülltabelle oder Teilfüllkurvendiagramm ablesen von ht/ hPr bzw. ht/d; vt/vv etc. - Berechnen der tatsächlichen Teilabflusszustände Wasserstand ht , Fließgeschwindigkeit vt . . . . . |  |
| --- | --- |

Abb.  3-26: Teilfüllzustand Kreisrohr, [PG, 2016]

Abb.  3-27:   Ei-Profil bei    a) Vollfüllung   und     b) Teilfüllung

##### Allgemeine Abfluss-/Fließformel

Die Bemessung von Abwasserkanälen orientiert sich an der Vollfüllung Qv.  Erfasst wird der Vollfüllzustand indem das allgemeine Fließgesetz (Gl 3-3) und das universelle Widerstandsgesetz (Gl 3-9) algebraisch zur „Allgemeinen Abflussformel“ Gl 3-12 verknüpft werden:

Gl 3-12: Allgemeinen Abflussformel für vollgefüllte Kreisrohre

Definition der Formelparameter siehe 3.5.5.1 oben

Gültigkeit der Gl 3-12:	• alle gleichförmigen Abflusszustände

• Für den überstauten Kanal

• Für Teilfüllungs-Abflüsse (Freispiegel)

• Für Vollfüllungs-Abflüsse

• Für Kreis- und Kreisähnliche Profile wie Ei- und Maulprofil

Gl 3-13: Allgemeinen Abflussformel für vollgefüllte Nicht-Kreisrohre

Q =A ∙ -2∙log∙ 2,51∙ ϑ 4rhy ∙2g∙IE∙4rhy+ kb14,84∙rhy ∙ 2g∙4rhy∙ IE m³s

Definition der Formelparameter siehe 3.5.5.1 oben

| Abflusstabellen (Vollfülltabellen), wie die nachfolgenden Tab. 3-5 bis Tab. 3-13 sowie Abflussdiagramme werden i.d.R. mit der o.a. Gl 3-12 aufgestellt. Sie geben einen allgemeinen Überblick und ermöglichen die Bemessung „von Hand“. Mit der betrieblichen Rauheit kb und dem Sohlgefälle Is = IE können die Abflussdaten Qv und vv für verschiedene Profilgrößen DN schnell aufgefunden werden → Wahl des erforderlichen DN |  |
| --- | --- |

Abb.  3-28: Abflusstabelle für kb = 1,5 mm

Alternativ ist die einfacher anzuwendende Manning-Strickler-Gleichung nach (DWA-A-110, 2006) zulässig, In der Form nach Gl 3-14 ist der Stricklerbeiwert kSt  in der u.a. Beziehung mit dem kb-Wert zu ermitteln.	Wichtig:  kb-Wert in [m], nicht wie üblich in [mm] einsetzen.

| Qv =Av∙vv |  | Qv = Av ∙ kSt ∙ rhy, v23∙ Is12 | Gl 3-14 |
| --- | --- | --- | --- |

mit    kSt= 25,7kb1/6 m

##### Wahl der betrieblichen Kanalrohr-Rauheit kb [mm]

Kb-Wahlkriterien siehe Kap. 3.5.6	⇾   neu zu planende Kanäle i.d.R.:		kb = 0,75

⇾   alte Kanäle nachrechnen i.d.R.:		kb = 1,50

### Betriebliche Rauheit kb [mm]

Lokale Strömungswiderstände oder Energiehöhenverluste können nach (DWA-A-110, 2006) gemeinsam mit Verlusten infolge Wandreibung in einem erhöhten Rauheitsmaß, der sog. betrieblichen Rauheit kb [mm], ihren Niederschlag finden.

| Im kb-Wert berücksichtigt | Im kb-Wert nicht berücksichtigt |
| --- | --- |
| - Wandrauheit mit k = 0,1 mm - Lageungenauigkeit und -änderungen, - Rohrstösse - Zulauf-Formstücke und - Schachtbauwerke | - Nennweiten-Unterschreitung - Vereinigungsbauwerke und - Ein- und Auslaufbauwerken von Drosselstrecken, Druckleitungen und Düker |

Tab. 3-14: Pauschalwerte für die betriebliche Rauhigkeit nach ATV-A 110

| kb [mm] | Anwendung / Art der Leitung | DN |
| --- | --- | --- |
| 0,25 | Drosselstrecken, Druckrohrleitungen, Düker ohne örtl. Verluste Reliningstrecken ohne Schächte, ohne Einlauf-, Auslauf- und Krümmungsverluste | alle DN |
| 0,50 | Transportkanäle mit Regelschächten, deren Auftritt bis DN 500 in Scheitelhöhe und bei > 500 über dem WS von 2Qt, mind. 50 cm über der Sohle | alle DN |
| 0,75 | Neu zu planende Kanäle / Sammelkanäle mit Regelschächten / angeformte Schächte / Transportkanäle mit Sonderschächten | bis DN 1000 alle DN |
| 1,50 | Alte Kanäle nachrechnen / Kanäle mit Sonderschächten / Mauerwerkskanäle / Ortbetonkanäle / nicht genormte Rohre. | alle DN |

| Tab. 3-5: Abflusstabelle - Kreisprofile - kb = 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sohl-Gefälle |  | kb = 1,50mm |  | kb = 1,50mm |  | kb = 1,50mm |  | kb = 1,50mm |  | kb = 1,50mm |  |
| Is |  | DN 150 |  | DN 200 |  | DN 250 |  | DN 300 |  | DN 350 |  |
| [‰] | 1 : x | Qv | Vv | Qv | Vv | Qv | Vv | Qv | Vv | Qv | Vv |
|  | x | [l/s] | [m/s] | [l/s] | [m/s] | [l/s] | [m/s] | [l/s] | [m/s] | [l/s] | [m/s] |
| 100,00 | 10 | 49,1 | 2,78 | 105,8 | 3,37 | 191,6 | 3,90 | 310,8 | 4,40 | 467,7 | 4,86 |
| 40,00 | 25 | 31,0 | 1,76 | 66,8 | 2,13 | 121,0 | 2,47 | 196,4 | 2,78 | 295,6 | 3,07 |
| 20,00 | 50 | 21,9 | 1,24 | 47,2 | 1,50 | 85,5 | 1,74 | 138,7 | 1,96 | 208,8 | 2,17 |
| 13,00 | 77 | 17,6 | 1,00 | 38,0 | 1,21 | 68,9 | 1,40 | 111,8 | 1,58 | 168,2 | 1,75 |
| 11,00 | 91 | 16,2 | 0,92 | 35,0 | 1,11 | 63,3 | 1,29 | 102,8 | 1,45 | 154,7 | 1,61 |
| 10,00 | 100 | 15,5 | 0,87 | 33,3 | 1,06 | 60,3 | 1,23 | 98,0 | 1,39 | 147,4 | 1,53 |
| 9,00 | 111 | 14,7 | 0,83 | 31,6 | 1,01 | 57,2 | 1,17 | 92,9 | 1,31 | 139,8 | 1,45 |
| 8,00 | 125 | 13,8 | 0,78 | 29,8 | 0,95 | 53,9 | 1,10 | 87,6 | 1,24 | 131,8 | 1,37 |
| 7,00 | 143 | 12,9 | 0,73 | 27,8 | 0,89 | 50,4 | 1,03 | 81,9 | 1,16 | 123,3 | 1,28 |
| 6,00 | 167 | 11,9 | 0,68 | 25,8 | 0,82 | 46,7 | 0,95 | 75,8 | 1,07 | 114,1 | 1,19 |
| 5,00 | 200 | 10,9 | 0,62 | 23,5 | 0,75 | 42,6 | 0,87 | 69,1 | 0,98 | 104,1 | 1,08 |
| 4,00 | 250 | 9,7 | 0,55 | 21,0 | 0,67 | 38,0 | 0,78 | 61,8 | 0,87 | 93,0 | 0,97 |
| 3,30 | 303 | 8,8 | 0,50 | 19,0 | 0,61 | 34,5 | 0,70 | 56,1 | 0,79 | 84,4 | 0,88 |
| 3,00 | 333 | 8,4 | 0,48 | 18,2 | 0,58 | 32,9 | 0,67 | 53,4 | 0,76 | 80,5 | 0,84 |
| 2,80 | 357 | 8,1 | 0,46 | 17,5 | 0,56 | 31,8 | 0,65 | 51,6 | 0,73 | 77,7 | 0,81 |
| 2,50 | 400 | 7,7 | 0,43 | 16,6 | 0,53 | 30,0 | 0,61 | 48,7 | 0,69 | 73,4 | 0,76 |
| 2,20 | 455 | 7,2 | 0,41 | 15,5 | 0,49 | 28,1 | 0,57 | 45,7 | 0,65 | 68,8 | 0,72 |
| 2,00 | 500 | 6,8 | 0,39 | 14,8 | 0,47 | 26,8 | 0,55 | 43,5 | 0,62 | 65,6 | 0,68 |
| 1,70 | 588 | 6,3 | 0,36 | 13,6 | 0,43 | 24,7 | 0,50 | 40,1 | 0,57 | 60,4 | 0,63 |
| 1,60 | 625 | 6,1 | 0,35 | 13,2 | 0,42 | 23,9 | 0,49 | 38,9 | 0,55 | 58,6 | 0,61 |
| 1,50 | 667 | 5,9 | 0,33 | 12,8 | 0,41 | 23,2 | 0,47 | 37,7 | 0,53 | 56,7 | 0,59 |
| 1,40 | 714 | 5,7 | 0,32 | 12,3 | 0,39 | 22,4 | 0,46 | 36,4 | 0,51 | 54,8 | 0,57 |
| 1,30 | 769 | 5,5 | 0,31 | 11,9 | 0,38 | 21,6 | 0,44 | 35,0 | 0,50 | 52,8 | 0,55 |
| 1,20 | 833 | 5,3 | 0,30 | 11,4 | 0,36 | 20,7 | 0,42 | 33,6 | 0,48 | 50,7 | 0,53 |
| 1,10 | 909 | 5,1 | 0,29 | 10,9 | 0,35 | 19,8 | 0,40 | 32,2 | 0,46 | 48,5 | 0,50 |
| 1,00 | 1000 | 4,8 | 0,27 | 10,4 | 0,33 | 18,9 | 0,38 | 30,7 | 0,43 | 46,2 | 0,48 |
| 0,70 | 1429 | 4,0 | 0,23 | 8,7 | 0,28 | 15,7 | 0,32 | 25,6 | 0,36 | 38,5 | 0,40 |
| 0,50 | 2000 | 3,4 | 0,19 | 7,3 | 0,23 | 13,2 | 0,27 | 21,5 | 0,30 | 32,5 | 0,34 |
| 0,30 | 3333 | 2,6 | 0,15 | 5,6 | 0,18 | 10,2 | 0,21 | 16,6 | 0,23 | 25,0 | 0,26 |
| 0,25 | 4000 | 2,4 | 0,13 | 5,1 | 0,16 | 9,3 | 0,19 | 15,1 | 0,21 | 22,8 | 0,24 |
| 0,20 | 5000 | 2,1 | 0,12 | 4,5 | 0,14 | 8,3 | 0,17 | 13,5 | 0,19 | 20,3 | 0,21 |

| Tab. 3-6: Abflusstabelle - Kreisprofile - kb = 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sohl-Gefälle |  | kb = 1,50mm |  | kb = 1,50mm |  | kb = 1,50mm |  | kb = 1,50mm |  | kb = 1,50mm |  |
| Is |  | DN 400 |  | DN 450 |  | DN 500 |  | DN 550 |  | DN 600 |  |
| [‰] | 1 : x | Qv | Vv | Qv | Vv | Qv | Vv | Qv | Vv | Qv | Vv |
|  | x | [l/s] | [m/s] | [l/s] | [m/s] | [l/s] | [m/s] | [l/s] | [m/s] | [l/s] | [m/s] |
| 100,00 | 10 | 666,0 | 5,30 | 909,4 | 5,72 | 1201,4 | 6,12 | 1545,1 | 6,50 | 1944 | 6,87 |
| 40,00 | 25 | 420,9 | 3,35 | 574,8 | 3,61 | 759,3 | 3,87 | 976,6 | 4,11 | 1229 | 4,35 |
| 20,00 | 50 | 297,4 | 2,37 | 406,1 | 2,55 | 536,5 | 2,73 | 690,1 | 2,90 | 868 | 3,07 |
| 13,00 | 77 | 239,6 | 1,91 | 327,2 | 2,06 | 432,3 | 2,20 | 556,0 | 2,34 | 700 | 2,47 |
| 11,00 | 91 | 220,3 | 1,75 | 300,9 | 1,89 | 397,5 | 2,02 | 511,3 | 2,15 | 643 | 2,28 |
| 10,00 | 100 | 210,0 | 1,67 | 286,8 | 1,80 | 379,0 | 1,93 | 487,5 | 2,05 | 613 | 2,17 |
| 9,00 | 111 | 199,2 | 1,59 | 272,1 | 1,71 | 359,5 | 1,83 | 462,4 | 1,95 | 582 | 2,06 |
| 8,00 | 125 | 187,8 | 1,49 | 256,4 | 1,61 | 338,8 | 1,73 | 435,8 | 1,83 | 548 | 1,94 |
| 7,00 | 143 | 175,6 | 1,40 | 239,8 | 1,51 | 316,8 | 1,61 | 407,6 | 1,72 | 513 | 1,81 |
| 6,00 | 167 | 162,5 | 1,29 | 221,9 | 1,40 | 293,2 | 1,49 | 377,2 | 1,59 | 475 | 1,68 |
| 5,00 | 200 | 148,3 | 1,18 | 202,5 | 1,27 | 267,6 | 1,36 | 344,2 | 1,45 | 433 | 1,53 |
| 4,00 | 250 | 132,5 | 1,05 | 181,0 | 1,14 | 239,2 | 1,22 | 307,7 | 1,30 | 387 | 1,37 |
| 3,30 | 303 | 120,3 | 0,96 | 164,3 | 1,03 | 217,1 | 1,11 | 279,3 | 1,18 | 352 | 1,24 |
| 3,00 | 333 | 114,6 | 0,91 | 156,6 | 0,98 | 207,0 | 1,05 | 266,3 | 1,12 | 335 | 1,19 |
| 2,80 | 357 | 110,7 | 0,88 | 151,3 | 0,95 | 199,9 | 1,02 | 257,2 | 1,08 | 324 | 1,14 |
| 2,50 | 400 | 104,6 | 0,83 | 142,9 | 0,90 | 188,8 | 0,96 | 242,9 | 1,02 | 306 | 1,08 |
| 2,20 | 455 | 98,1 | 0,78 | 134,0 | 0,84 | 177,0 | 0,90 | 227,8 | 0,96 | 287 | 1,01 |
| 2,00 | 500 | 93,5 | 0,74 | 127,7 | 0,80 | 168,7 | 0,86 | 217,1 | 0,91 | 273 | 0,97 |
| 1,70 | 588 | 86,1 | 0,69 | 117,6 | 0,74 | 155,5 | 0,79 | 200,0 | 0,84 | 252 | 0,89 |
| 1,60 | 625 | 83,5 | 0,66 | 114,1 | 0,72 | 150,8 | 0,77 | 194,0 | 0,82 | 244 | 0,86 |
| 1,50 | 667 | 80,8 | 0,64 | 110,4 | 0,69 | 146,0 | 0,74 | 187,8 | 0,79 | 236 | 0,84 |
| 1,40 | 714 | 78,1 | 0,62 | 106,7 | 0,67 | 141,0 | 0,72 | 181,4 | 0,76 | 228 | 0,81 |
| 1,30 | 769 | 75,2 | 0,60 | 102,7 | 0,65 | 135,8 | 0,69 | 174,7 | 0,74 | 220 | 0,78 |
| 1,20 | 833 | 72,2 | 0,57 | 98,7 | 0,62 | 130,4 | 0,66 | 167,8 | 0,71 | 211 | 0,75 |
| 1,10 | 909 | 69,1 | 0,55 | 94,4 | 0,59 | 124,8 | 0,64 | 160,6 | 0,68 | 202 | 0,71 |
| 1,00 | 1000 | 65,8 | 0,52 | 90,0 | 0,57 | 118,9 | 0,61 | 153,1 | 0,64 | 193 | 0,68 |
| 0,70 | 1429 | 55,0 | 0,44 | 75,1 | 0,47 | 99,3 | 0,51 | 127,8 | 0,54 | 161 | 0,57 |
| 0,50 | 2000 | 46,3 | 0,37 | 63,3 | 0,40 | 83,7 | 0,43 | 107,8 | 0,45 | 136 | 0,48 |
| 0,30 | 3333 | 35,7 | 0,28 | 48,8 | 0,31 | 64,6 | 0,33 | 83,2 | 0,35 | 105 | 0,37 |
| 0,25 | 4000 | 32,5 | 0,26 | 44,5 | 0,28 | 58,9 | 0,30 | 75,8 | 0,32 | 95 | 0,34 |
| 0,20 | 5000 | 29,0 | 0,23 | 39,7 | 0,25 | 52,5 | 0,27 | 67,6 | 0,28 | 85 | 0,30 |

| Tab. 3-7: Abflusstabelle - Kreisprofile - kb = 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sohl-Gefälle |  | kb = 1,50mm |  | kb = 1,50mm |  | kb = 1,50mm |  | kb = 1,50mm |  |
| Is |  | DN 700 |  | DN 800 |  | DN 900 |  | DN 1000 |  |
| [‰] | 1 : x | Qv | Vv | Qv | Vv | Qv | Vv | Qv | Vv |
|  | x | [l/s] | [m/s] | [l/s] | [m/s] | [l/s] | [m/s] | [l/s] | [m/s] |
| 100,00 | 10 | 2918 | 7,58 | 4148 | 8,25 | 5655 | 8,89 | 7460 | 9,50 |
| 40,00 | 25 | 1845 | 4,79 | 2622 | 5,22 | 3575 | 5,62 | 4716 | 6,01 |
| 20,00 | 50 | 1304 | 3,39 | 1853 | 3,69 | 2527 | 3,97 | 3333 | 4,24 |
| 13,00 | 77 | 1051 | 2,73 | 1493 | 2,97 | 2036 | 3,20 | 2686 | 3,42 |
| 11,00 | 91 | 966 | 2,51 | 1373 | 2,73 | 1873 | 2,94 | 2471 | 3,15 |
| 10,00 | 100 | 921 | 2,39 | 1309 | 2,60 | 1785 | 2,81 | 2355 | 3,00 |
| 9,00 | 111 | 874 | 2,27 | 1242 | 2,47 | 1693 | 2,66 | 2234 | 2,84 |
| 8,00 | 125 | 824 | 2,14 | 1171 | 2,33 | 1596 | 2,51 | 2106 | 2,68 |
| 7,00 | 143 | 770 | 2,00 | 1095 | 2,18 | 1493 | 2,35 | 1970 | 2,51 |
| 6,00 | 167 | 713 | 1,85 | 1013 | 2,02 | 1382 | 2,17 | 1823 | 2,32 |
| 5,00 | 200 | 650 | 1,69 | 925 | 1,84 | 1261 | 1,98 | 1664 | 2,12 |
| 4,00 | 250 | 582 | 1,51 | 827 | 1,64 | 1128 | 1,77 | 1488 | 1,89 |
| 3,30 | 303 | 528 | 1,37 | 751 | 1,49 | 1024 | 1,61 | 1351 | 1,72 |
| 3,00 | 333 | 503 | 1,31 | 716 | 1,42 | 976 | 1,53 | 1288 | 1,64 |
| 2,80 | 357 | 486 | 1,26 | 691 | 1,38 | 943 | 1,48 | 1244 | 1,58 |
| 2,50 | 400 | 459 | 1,19 | 653 | 1,30 | 890 | 1,40 | 1175 | 1,50 |
| 2,20 | 455 | 431 | 1,12 | 612 | 1,22 | 835 | 1,31 | 1102 | 1,40 |
| 2,00 | 500 | 410 | 1,07 | 584 | 1,16 | 796 | 1,25 | 1050 | 1,34 |
| 1,70 | 588 | 378 | 0,98 | 538 | 1,07 | 734 | 1,15 | 968 | 1,23 |
| 1,60 | 625 | 367 | 0,95 | 522 | 1,04 | 712 | 1,12 | 939 | 1,20 |
| 1,50 | 667 | 355 | 0,92 | 505 | 1,00 | 689 | 1,08 | 909 | 1,16 |
| 1,40 | 714 | 343 | 0,89 | 488 | 0,97 | 665 | 1,05 | 878 | 1,12 |
| 1,30 | 769 | 330 | 0,86 | 470 | 0,93 | 641 | 1,01 | 846 | 1,08 |
| 1,20 | 833 | 317 | 0,82 | 451 | 0,90 | 616 | 0,97 | 812 | 1,03 |
| 1,10 | 909 | 304 | 0,79 | 432 | 0,86 | 589 | 0,93 | 778 | 0,99 |
| 1,00 | 1000 | 289 | 0,75 | 412 | 0,82 | 562 | 0,88 | 741 | 0,94 |
| 0,70 | 1429 | 242 | 0,63 | 344 | 0,68 | 469 | 0,74 | 619 | 0,79 |
| 0,50 | 2000 | 204 | 0,53 | 290 | 0,58 | 396 | 0,62 | 523 | 0,67 |
| 0,30 | 3333 | 157 | 0,41 | 224 | 0,45 | 306 | 0,48 | 404 | 0,51 |
| 0,25 | 4000 | 144 | 0,37 | 204 | 0,41 | 279 | 0,44 | 368 | 0,47 |
| 0,20 | 5000 | 128 | 0,33 | 182 | 0,36 | 249 | 0,39 | 329 | 0,42 |

| Tab. 3-8: Abflusstabelle - Kreisprofile - kb = 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sohl-Gefälle |  | kb = 1,50mm |  | kb = 1,50mm |  | kb = 1,50mm |  | kb = 1,50mm |  | kb = 1,50mm |  |
| Is |  | DN 1100 |  | DN 1200 |  | DN 1300 |  | DN 1400 |  | DN 1500 |  |
| [‰] | 1 : x | Qv | Vv | Qv | Vv | Qv | Vv | Qv | Vv | Qv | Vv |
|  | x | [l/s] | [m/s] | [l/s] | [m/s] | [l/s] | [m/s] | [l/s] | [m/s] | [l/s] | [m/s] |
| 100,00 | 10 | 9584 | 10,08 | 12044 | 10,65 | 14860 | 11,20 | 18049 | 11,73 | 21629 | 12,24 |
| 40,00 | 25 | 6059 | 6,38 | 7614 | 6,73 | 9395 | 7,08 | 11411 | 7,41 | 13675 | 7,74 |
| 20,00 | 50 | 4282 | 4,51 | 5382 | 4,76 | 6640 | 5,00 | 8066 | 5,24 | 9666 | 5,47 |
| 13,00 | 77 | 3451 | 3,63 | 4337 | 3,84 | 5352 | 4,03 | 6501 | 4,22 | 7791 | 4,41 |
| 11,00 | 91 | 3174 | 3,34 | 3989 | 3,53 | 4922 | 3,71 | 5979 | 3,88 | 7165 | 4,05 |
| 10,00 | 100 | 3026 | 3,18 | 3803 | 3,36 | 4693 | 3,54 | 5700 | 3,70 | 6831 | 3,87 |
| 9,00 | 111 | 2870 | 3,02 | 3608 | 3,19 | 4452 | 3,35 | 5407 | 3,51 | 6480 | 3,67 |
| 8,00 | 125 | 2706 | 2,85 | 3401 | 3,01 | 4196 | 3,16 | 5097 | 3,31 | 6109 | 3,46 |
| 7,00 | 143 | 2531 | 2,66 | 3181 | 2,81 | 3925 | 2,96 | 4767 | 3,10 | 5713 | 3,23 |
| 6,00 | 167 | 2343 | 2,46 | 2944 | 2,60 | 3633 | 2,74 | 4413 | 2,87 | 5289 | 2,99 |
| 5,00 | 200 | 2138 | 2,25 | 2687 | 2,38 | 3316 | 2,50 | 4028 | 2,62 | 4827 | 2,73 |
| 4,00 | 250 | 1911 | 2,01 | 2403 | 2,12 | 2965 | 2,23 | 3601 | 2,34 | 4316 | 2,44 |
| 3,30 | 303 | 1736 | 1,83 | 2181 | 1,93 | 2692 | 2,03 | 3270 | 2,12 | 3919 | 2,22 |
| 3,00 | 333 | 1654 | 1,74 | 2080 | 1,84 | 2566 | 1,93 | 3117 | 2,03 | 3736 | 2,11 |
| 2,80 | 357 | 1598 | 1,68 | 2009 | 1,78 | 2479 | 1,87 | 3011 | 1,96 | 3609 | 2,04 |
| 2,50 | 400 | 1510 | 1,59 | 1898 | 1,68 | 2342 | 1,76 | 2845 | 1,85 | 3410 | 1,93 |
| 2,20 | 455 | 1416 | 1,49 | 1780 | 1,57 | 2196 | 1,65 | 2668 | 1,73 | 3198 | 1,81 |
| 2,00 | 500 | 1350 | 1,42 | 1697 | 1,50 | 2094 | 1,58 | 2543 | 1,65 | 3048 | 1,72 |
| 1,70 | 588 | 1244 | 1,31 | 1564 | 1,38 | 1930 | 1,45 | 2344 | 1,52 | 2809 | 1,59 |
| 1,60 | 625 | 1207 | 1,27 | 1517 | 1,34 | 1872 | 1,41 | 2274 | 1,48 | 2725 | 1,54 |
| 1,50 | 667 | 1168 | 1,23 | 1468 | 1,30 | 1812 | 1,37 | 2201 | 1,43 | 2638 | 1,49 |
| 1,40 | 714 | 1128 | 1,19 | 1418 | 1,25 | 1750 | 1,32 | 2126 | 1,38 | 2548 | 1,44 |
| 1,30 | 769 | 1087 | 1,14 | 1366 | 1,21 | 1686 | 1,27 | 2049 | 1,33 | 2455 | 1,39 |
| 1,20 | 833 | 1044 | 1,10 | 1312 | 1,16 | 1620 | 1,22 | 1968 | 1,28 | 2358 | 1,33 |
| 1,10 | 909 | 999 | 1,05 | 1256 | 1,11 | 1550 | 1,17 | 1884 | 1,22 | 2258 | 1,28 |
| 1,00 | 1000 | 953 | 1,00 | 1197 | 1,06 | 1478 | 1,11 | 1795 | 1,17 | 2152 | 1,22 |
| 0,70 | 1429 | 796 | 0,84 | 1001 | 0,88 | 1235 | 0,93 | 1500 | 0,97 | 1799 | 1,02 |
| 0,50 | 2000 | 672 | 0,71 | 845 | 0,75 | 1042 | 0,79 | 1267 | 0,82 | 1518 | 0,86 |
| 0,30 | 3333 | 519 | 0,55 | 652 | 0,58 | 805 | 0,61 | 979 | 0,64 | 1173 | 0,66 |
| 0,25 | 4000 | 473 | 0,50 | 595 | 0,53 | 735 | 0,55 | 893 | 0,58 | 1070 | 0,61 |
| 0,20 | 5000 | 423 | 0,44 | 531 | 0,47 | 656 | 0,49 | 797 | 0,52 | 956 | 0,54 |

| Tab. 3-9: Abflusstabelle - Kreisprofile - kb = 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sohl-Gefälle |  | kb = 0,75mm |  | kb = 0,75mm |  | kb = 0,75mm |  | kb = 0,75mm |  | kb = 0,75mm |  |
| Is |  | DN 150 |  | DN 200 |  | DN 250 |  | DN 300 |  | DN 350 |  |
| [‰] | 1 : x | Qv | Vv | Qv | Vv | Qv | Vv | Qv | Vv | Qv | Vv |
|  | x | [l/s] | [m/s] | [l/s] | [m/s] | [l/s] | [m/s] | [l/s] | [m/s] | [l/s] | [m/s] |
| 100,00 | 10 | 54,8 | 3,10 | 117,5 | 3,74 | 211,9 | 4,32 | 343,0 | 4,85 | 515,0 | 5,35 |
| 40,00 | 25 | 34,6 | 1,96 | 74,1 | 2,36 | 133,8 | 2,73 | 216,6 | 3,06 | 325,2 | 3,38 |
| 20,00 | 50 | 24,4 | 1,38 | 52,3 | 1,66 | 94,4 | 1,92 | 152,9 | 2,16 | 229,6 | 2,39 |
| 13,00 | 77 | 19,6 | 1,11 | 42,1 | 1,34 | 76,0 | 1,55 | 123,1 | 1,74 | 184,9 | 1,92 |
| 11,00 | 91 | 18,0 | 1,02 | 38,7 | 1,23 | 69,8 | 1,42 | 113,1 | 1,60 | 169,9 | 1,77 |
| 10,00 | 100 | 17,2 | 0,97 | 36,9 | 1,17 | 66,6 | 1,36 | 107,8 | 1,53 | 162,0 | 1,68 |
| 9,00 | 111 | 16,3 | 0,92 | 34,9 | 1,11 | 63,1 | 1,29 | 102,2 | 1,45 | 153,6 | 1,60 |
| 8,00 | 125 | 15,3 | 0,87 | 32,9 | 1,05 | 59,5 | 1,21 | 96,3 | 1,36 | 144,7 | 1,50 |
| 7,00 | 143 | 14,3 | 0,81 | 30,8 | 0,98 | 55,6 | 1,13 | 90,0 | 1,27 | 135,3 | 1,41 |
| 6,00 | 167 | 13,2 | 0,75 | 28,5 | 0,91 | 51,4 | 1,05 | 83,3 | 1,18 | 125,2 | 1,30 |
| 5,00 | 200 | 12,1 | 0,68 | 25,9 | 0,83 | 46,9 | 0,96 | 76,0 | 1,07 | 114,2 | 1,19 |
| 4,00 | 250 | 10,8 | 0,61 | 23,2 | 0,74 | 41,9 | 0,85 | 67,8 | 0,96 | 102,0 | 1,06 |
| 3,30 | 303 | 9,8 | 0,55 | 21,0 | 0,67 | 38,0 | 0,77 | 61,5 | 0,87 | 92,5 | 0,96 |
| 3,00 | 333 | 9,3 | 0,53 | 20,0 | 0,64 | 36,2 | 0,74 | 58,6 | 0,83 | 88,2 | 0,92 |
| 2,80 | 357 | 9,0 | 0,51 | 19,3 | 0,61 | 34,9 | 0,71 | 56,6 | 0,80 | 85,1 | 0,88 |
| 2,50 | 400 | 8,5 | 0,48 | 18,2 | 0,58 | 33,0 | 0,67 | 53,5 | 0,76 | 80,4 | 0,84 |
| 2,00 | 500 | 7,6 | 0,43 | 16,3 | 0,52 | 29,4 | 0,60 | 47,7 | 0,68 | 71,8 | 0,75 |
| 1,70 | 588 | 7,0 | 0,39 | 15,0 | 0,48 | 27,1 | 0,55 | 43,9 | 0,62 | 66,1 | 0,69 |
| 1,60 | 625 | 6,7 | 0,38 | 14,5 | 0,46 | 26,3 | 0,53 | 42,6 | 0,60 | 64,1 | 0,67 |
| 1,50 | 667 | 6,5 | 0,37 | 14,0 | 0,45 | 25,4 | 0,52 | 41,2 | 0,58 | 62,0 | 0,64 |
| 1,40 | 714 | 6,3 | 0,36 | 13,5 | 0,43 | 24,5 | 0,50 | 39,8 | 0,56 | 59,8 | 0,62 |
| 1,30 | 769 | 6,1 | 0,34 | 13,0 | 0,42 | 23,6 | 0,48 | 38,3 | 0,54 | 57,6 | 0,60 |
| 1,20 | 833 | 5,8 | 0,33 | 12,5 | 0,40 | 22,7 | 0,46 | 36,8 | 0,52 | 55,3 | 0,57 |
| 1,10 | 909 | 5,6 | 0,31 | 12,0 | 0,38 | 21,7 | 0,44 | 35,2 | 0,50 | 52,9 | 0,55 |
| 1,00 | 1000 | 5,3 | 0,30 | 11,4 | 0,36 | 20,6 | 0,42 | 33,5 | 0,47 | 50,4 | 0,52 |
| 0,70 | 1429 | 4,4 | 0,25 | 9,5 | 0,30 | 17,2 | 0,35 | 27,9 | 0,39 | 42,0 | 0,44 |
| 0,50 | 2000 | 3,7 | 0,21 | 8,0 | 0,25 | 14,4 | 0,29 | 23,4 | 0,33 | 35,3 | 0,37 |
| 0,30 | 3333 | 2,8 | 0,16 | 6,1 | 0,19 | 11,1 | 0,23 | 18,0 | 0,25 | 27,1 | 0,28 |
| 0,25 | 4000 | 2,6 | 0,14 | 5,5 | 0,18 | 10,1 | 0,20 | 16,4 | 0,23 | 24,7 | 0,26 |
| 0,20 | 5000 | 2,3 | 0,13 | 4,9 | 0,16 | 8,9 | 0,18 | 14,6 | 0,21 | 22,0 | 0,23 |

| Tab. 3-10: Abflusstabelle - Kreisprofile - kb = 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sohl-Gefälle |  | kb = 0,75mm |  | kb = 0,75mm |  | kb = 0,75mm |  | kb = 0,75mm |  | kb = 0,75mm |  |
| Is |  | DN 400 |  | DN 450 |  | DN 500 |  | DN 550 |  | DN 600 |  |
| [‰] | 1 : x | Qv | Vv | Qv | Vv | Qv | Vv | Qv | Vv | Qv | Vv |
|  | x | [l/s] | [m/s] | [l/s] | [m/s] | [l/s] | [m/s] | [l/s] | [m/s] | [l/s] | [m/s] |
| 100,00 | 10 | 732,2 | 5,83 | 998,3 | 6,28 | 1317,1 | 6,71 | 1692,0 | 7,12 | 2126,6 | 7,52 |
| 40,00 | 25 | 462,4 | 3,68 | 630,6 | 3,96 | 832,0 | 4,24 | 1068,9 | 4,50 | 1343,5 | 4,75 |
| 20,00 | 50 | 326,5 | 2,60 | 445,2 | 2,80 | 587,5 | 2,99 | 754,9 | 3,18 | 948,9 | 3,36 |
| 13,00 | 77 | 262,9 | 2,09 | 358,5 | 2,25 | 473,2 | 2,41 | 608,0 | 2,56 | 764,3 | 2,70 |
| 11,00 | 91 | 241,7 | 1,92 | 329,6 | 2,07 | 435,0 | 2,22 | 559,0 | 2,35 | 702,7 | 2,49 |
| 10,00 | 100 | 230,4 | 1,83 | 314,2 | 1,98 | 414,7 | 2,11 | 532,8 | 2,24 | 669,8 | 2,37 |
| 9,00 | 111 | 218,5 | 1,74 | 298,0 | 1,87 | 393,2 | 2,00 | 505,3 | 2,13 | 635,3 | 2,25 |
| 8,00 | 125 | 205,9 | 1,64 | 280,8 | 1,77 | 370,6 | 1,89 | 476,3 | 2,00 | 598,7 | 2,12 |
| 7,00 | 143 | 192,5 | 1,53 | 262,5 | 1,65 | 346,5 | 1,76 | 445,3 | 1,87 | 559,8 | 1,98 |
| 6,00 | 167 | 178,1 | 1,42 | 242,9 | 1,53 | 320,6 | 1,63 | 412,0 | 1,73 | 518,0 | 1,83 |
| 5,00 | 200 | 162,4 | 1,29 | 221,6 | 1,39 | 292,4 | 1,49 | 375,8 | 1,58 | 472,5 | 1,67 |
| 4,00 | 250 | 145,1 | 1,15 | 197,9 | 1,24 | 261,3 | 1,33 | 335,8 | 1,41 | 422,3 | 1,49 |
| 3,30 | 303 | 131,6 | 1,05 | 179,6 | 1,13 | 237,1 | 1,21 | 304,8 | 1,28 | 383,2 | 1,36 |
| 3,00 | 333 | 125,4 | 1,00 | 171,2 | 1,08 | 225,9 | 1,15 | 290,4 | 1,22 | 365,2 | 1,29 |
| 2,80 | 357 | 121,1 | 0,96 | 165,3 | 1,04 | 218,2 | 1,11 | 280,5 | 1,18 | 352,7 | 1,25 |
| 2,50 | 400 | 114,4 | 0,91 | 156,1 | 0,98 | 206,0 | 1,05 | 264,9 | 1,11 | 333,0 | 1,18 |
| 2,00 | 500 | 102,1 | 0,81 | 139,4 | 0,88 | 184,0 | 0,94 | 236,6 | 1,00 | 297,5 | 1,05 |
| 1,70 | 588 | 94,0 | 0,75 | 128,3 | 0,81 | 169,5 | 0,86 | 217,9 | 0,92 | 274,0 | 0,97 |
| 1,60 | 625 | 91,2 | 0,73 | 124,5 | 0,78 | 164,3 | 0,84 | 211,3 | 0,89 | 265,7 | 0,94 |
| 1,50 | 667 | 88,2 | 0,70 | 120,4 | 0,76 | 159,0 | 0,81 | 204,5 | 0,86 | 257,2 | 0,91 |
| 1,40 | 714 | 85,2 | 0,68 | 116,3 | 0,73 | 153,6 | 0,78 | 197,4 | 0,83 | 248,3 | 0,88 |
| 1,30 | 769 | 82,0 | 0,65 | 112,0 | 0,70 | 147,9 | 0,75 | 190,2 | 0,80 | 239,2 | 0,85 |
| 1,20 | 833 | 78,8 | 0,63 | 107,5 | 0,68 | 142,0 | 0,72 | 182,6 | 0,77 | 229,6 | 0,81 |
| 1,10 | 909 | 75,3 | 0,60 | 102,9 | 0,65 | 135,8 | 0,69 | 174,7 | 0,74 | 219,7 | 0,78 |
| 1,00 | 1000 | 71,8 | 0,57 | 98,0 | 0,62 | 129,4 | 0,66 | 166,4 | 0,70 | 209,3 | 0,74 |
| 0,70 | 1429 | 59,8 | 0,48 | 81,7 | 0,51 | 107,9 | 0,55 | 138,8 | 0,58 | 174,6 | 0,62 |
| 0,50 | 2000 | 50,3 | 0,40 | 68,7 | 0,43 | 90,8 | 0,46 | 116,8 | 0,49 | 147,0 | 0,52 |
| 0,30 | 3333 | 38,7 | 0,31 | 52,8 | 0,33 | 69,9 | 0,36 | 89,9 | 0,38 | 113,2 | 0,40 |
| 0,25 | 4000 | 35,2 | 0,28 | 48,1 | 0,30 | 63,6 | 0,32 | 81,8 | 0,34 | 103,0 | 0,36 |
| 0,20 | 5000 | 31,3 | 0,25 | 42,8 | 0,27 | 56,7 | 0,29 | 72,9 | 0,31 | 91,8 | 0,32 |

| Tab. 3-11: Abflusstabelle - Kreisprofile - kb = 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sohl-Gefälle |  | kb = 0,75mm |  | kb = 0,75mm |  | kb = 0,75mm |  | kb = 0,75mm |  |
| Is |  | DN 700 |  | DN 800 |  | DN 900 |  | DN 1000 |  |
| [‰] | 1 : x | Qv | Vv | Qv | Vv | Qv | Vv | Qv | Vv |
|  | x | [l/s] | [m/s] | [l/s] | [m/s] | [l/s] | [m/s] | [l/s] | [m/s] |
| 100,00 | 10 | 3187,2 | 8,28 | 4523,8 | 9,00 | 6159,8 | 9,68 | 8117 | 10,34 |
| 40,00 | 25 | 2013,8 | 5,23 | 2858,6 | 5,69 | 3892,6 | 6,12 | 5130 | 6,53 |
| 20,00 | 50 | 1422,4 | 3,70 | 2019,3 | 4,02 | 2749,9 | 4,32 | 3624 | 4,61 |
| 13,00 | 77 | 1145,8 | 2,98 | 1626,7 | 3,24 | 2215,3 | 3,48 | 2920 | 3,72 |
| 11,00 | 91 | 1053,5 | 2,74 | 1495,8 | 2,98 | 2037,1 | 3,20 | 2685 | 3,42 |
| 10,00 | 100 | 1004,3 | 2,61 | 1425,8 | 2,84 | 1941,9 | 3,05 | 2560 | 3,26 |
| 9,00 | 111 | 952,5 | 2,47 | 1352,3 | 2,69 | 1841,8 | 2,90 | 2428 | 3,09 |
| 8,00 | 125 | 897,7 | 2,33 | 1274,6 | 2,54 | 1736,0 | 2,73 | 2288 | 2,91 |
| 7,00 | 143 | 839,4 | 2,18 | 1191,8 | 2,37 | 1623,3 | 2,55 | 2140 | 2,72 |
| 6,00 | 167 | 776,7 | 2,02 | 1102,9 | 2,19 | 1502,3 | 2,36 | 1980 | 2,52 |
| 5,00 | 200 | 708,6 | 1,84 | 1006,2 | 2,00 | 1370,6 | 2,15 | 1807 | 2,30 |
| 4,00 | 250 | 633,3 | 1,65 | 899,3 | 1,79 | 1225,0 | 1,93 | 1615 | 2,06 |
| 3,30 | 303 | 574,7 | 1,49 | 816,2 | 1,62 | 1111,9 | 1,75 | 1466 | 1,87 |
| 3,00 | 333 | 547,7 | 1,42 | 777,9 | 1,55 | 1059,8 | 1,67 | 1397 | 1,78 |
| 2,80 | 357 | 529,0 | 1,37 | 751,3 | 1,49 | 1023,6 | 1,61 | 1349 | 1,72 |
| 2,50 | 400 | 499,6 | 1,30 | 709,6 | 1,41 | 966,7 | 1,52 | 1274 | 1,62 |
| 2,00 | 500 | 446,3 | 1,16 | 634,0 | 1,26 | 863,8 | 1,36 | 1139 | 1,45 |
| 1,70 | 588 | 411,1 | 1,07 | 584,0 | 1,16 | 795,7 | 1,25 | 1049 | 1,34 |
| 1,60 | 625 | 398,7 | 1,04 | 566,4 | 1,13 | 771,7 | 1,21 | 1018 | 1,30 |
| 1,50 | 667 | 385,9 | 1,00 | 548,2 | 1,09 | 746,9 | 1,17 | 985 | 1,25 |
| 1,40 | 714 | 372,6 | 0,97 | 529,4 | 1,05 | 721,3 | 1,13 | 951 | 1,21 |
| 1,30 | 769 | 358,9 | 0,93 | 509,9 | 1,01 | 694,8 | 1,09 | 916 | 1,17 |
| 1,20 | 833 | 344,6 | 0,90 | 489,6 | 0,97 | 667,2 | 1,05 | 880 | 1,12 |
| 1,10 | 909 | 329,7 | 0,86 | 468,5 | 0,93 | 638,5 | 1,00 | 842 | 1,07 |
| 1,00 | 1000 | 314,2 | 0,82 | 446,4 | 0,89 | 608,4 | 0,96 | 802 | 1,02 |
| 0,70 | 1429 | 262,1 | 0,68 | 372,5 | 0,74 | 507,7 | 0,80 | 670 | 0,85 |
| 0,50 | 2000 | 220,8 | 0,57 | 313,9 | 0,62 | 427,9 | 0,67 | 564 | 0,72 |
| 0,30 | 3333 | 170,0 | 0,44 | 241,8 | 0,48 | 329,8 | 0,52 | 435 | 0,55 |
| 0,25 | 4000 | 154,8 | 0,40 | 220,2 | 0,44 | 300,4 | 0,47 | 396 | 0,50 |
| 0,20 | 5000 | 138,0 | 0,36 | 196,4 | 0,39 | 267,9 | 0,42 | 354 | 0,45 |

| Tab. 3-12: Abflusstabelle - Kreisprofile - kb = 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sohl-Gefälle |  | kb = 0,75mm |  | kb = 0,75mm |  | kb = 0,75mm |  | kb = 0,75mm |  | kb = 0,75mm |  |
| Is |  | DN 1100 |  | DN 1200 |  | DN 1300 |  | DN 1400 |  | DN 1500 |  |
| [‰] | 1 : x | Qv | Vv | Qv | Vv | Qv | Vv | Qv | Vv | Qv | Vv |
|  | x | [l/s] | [m/s] | [l/s] | [m/s] | [l/s] | [m/s] | [l/s] | [m/s] | [l/s] | [m/s] |
| 100,00 | 10 | 10418 | 10,96 | 13081 | 11,57 | 16127 | 12,15 | 19574 | 12,72 | 23442 | 13,27 |
| 40,00 | 25 | 6584 | 6,93 | 8267 | 7,31 | 10193 | 7,68 | 12372 | 8,04 | 14817 | 8,38 |
| 20,00 | 50 | 4652 | 4,89 | 5841 | 5,16 | 7202 | 5,43 | 8742 | 5,68 | 10470 | 5,92 |
| 13,00 | 77 | 3748 | 3,94 | 4706 | 4,16 | 5803 | 4,37 | 7044 | 4,58 | 8436 | 4,77 |
| 11,00 | 91 | 3446 | 3,63 | 4328 | 3,83 | 5336 | 4,02 | 6478 | 4,21 | 7758 | 4,39 |
| 10,00 | 100 | 3285 | 3,46 | 4126 | 3,65 | 5087 | 3,83 | 6175 | 4,01 | 7396 | 4,19 |
| 9,00 | 111 | 3116 | 3,28 | 3913 | 3,46 | 4825 | 3,64 | 5857 | 3,81 | 7015 | 3,97 |
| 8,00 | 125 | 2937 | 3,09 | 3689 | 3,26 | 4548 | 3,43 | 5521 | 3,59 | 6613 | 3,74 |
| 7,00 | 143 | 2747 | 2,89 | 3449 | 3,05 | 4253 | 3,20 | 5163 | 3,35 | 6184 | 3,50 |
| 6,00 | 167 | 2542 | 2,67 | 3192 | 2,82 | 3936 | 2,97 | 4779 | 3,10 | 5724 | 3,24 |
| 5,00 | 200 | 2319 | 2,44 | 2913 | 2,58 | 3592 | 2,71 | 4361 | 2,83 | 5223 | 2,96 |
| 4,00 | 250 | 2073 | 2,18 | 2604 | 2,30 | 3211 | 2,42 | 3898 | 2,53 | 4669 | 2,64 |
| 3,30 | 303 | 1882 | 1,98 | 2364 | 2,09 | 2915 | 2,20 | 3539 | 2,30 | 4239 | 2,40 |
| 3,00 | 333 | 1794 | 1,89 | 2253 | 1,99 | 2778 | 2,09 | 3373 | 2,19 | 4040 | 2,29 |
| 2,80 | 357 | 1732 | 1,82 | 2176 | 1,92 | 2683 | 2,02 | 3258 | 2,12 | 3902 | 2,21 |
| 2,50 | 400 | 1636 | 1,72 | 2055 | 1,82 | 2535 | 1,91 | 3077 | 2,00 | 3686 | 2,09 |
| 2,00 | 500 | 1462 | 1,54 | 1837 | 1,62 | 2265 | 1,71 | 2750 | 1,79 | 3295 | 1,86 |
| 1,70 | 588 | 1347 | 1,42 | 1692 | 1,50 | 2087 | 1,57 | 2534 | 1,65 | 3036 | 1,72 |
| 1,60 | 625 | 1307 | 1,37 | 1641 | 1,45 | 2024 | 1,53 | 2458 | 1,60 | 2944 | 1,67 |
| 1,50 | 667 | 1265 | 1,33 | 1589 | 1,40 | 1959 | 1,48 | 2379 | 1,55 | 2850 | 1,61 |
| 1,40 | 714 | 1221 | 1,29 | 1534 | 1,36 | 1892 | 1,43 | 2298 | 1,49 | 2753 | 1,56 |
| 1,30 | 769 | 1176 | 1,24 | 1478 | 1,31 | 1823 | 1,37 | 2213 | 1,44 | 2652 | 1,50 |
| 1,20 | 833 | 1130 | 1,19 | 1419 | 1,26 | 1751 | 1,32 | 2126 | 1,38 | 2547 | 1,44 |
| 1,10 | 909 | 1081 | 1,14 | 1358 | 1,20 | 1675 | 1,26 | 2034 | 1,32 | 2437 | 1,38 |
| 1,00 | 1000 | 1030 | 1,08 | 1294 | 1,14 | 1597 | 1,20 | 1939 | 1,26 | 2323 | 1,31 |
| 0,70 | 1429 | 860 | 0,91 | 1081 | 0,96 | 1333 | 1,00 | 1619 | 1,05 | 1940 | 1,10 |
| 0,50 | 2000 | 725 | 0,76 | 911 | 0,81 | 1124 | 0,85 | 1365 | 0,89 | 1636 | 0,93 |
| 0,30 | 3333 | 559 | 0,59 | 703 | 0,62 | 867 | 0,65 | 1053 | 0,68 | 1262 | 0,71 |
| 0,25 | 4000 | 509 | 0,54 | 640 | 0,57 | 790 | 0,60 | 960 | 0,62 | 1150 | 0,65 |
| 0,20 | 5000 | 454 | 0,48 | 571 | 0,51 | 705 | 0,53 | 857 | 0,56 | 1027 | 0,58 |

Tab.  3-13:  Teilfüllungstabelle – Kreisprofile

| Qt/Qv | vt/vv | ht/hpr | At/Av | rhy,t/rhy,v | bt/bPr | Qt/Qv | vt/vv | ht/hpr | At/Av | rhy,t/rhy,v | bt/bPr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,009 | 0,328 | 0,065 | 0,028 | 0,168 | 0,493 | 0,51 | 1,005 | 0,506 | 0,508 | 1,008 | 1,000 |
| 0,01 | 0,338 | 0,068 | 0,030 | 0,176 | 0,504 | 0,52 | 1,009 | 0,512 | 0,515 | 1,015 | 1,000 |
| 0,02 | 0,413 | 0,095 | 0,048 | 0,243 | 0,587 | 0,53 | 1,014 | 0,518 | 0,523 | 1,022 | 0,999 |
| 0,03 | 0,464 | 0,116 | 0,065 | 0,292 | 0,640 | 054 | 1,018 | 0,524 | 0,530 | 1,029 | 0,999 |
| 0,04 | 0,503 | 0,134 | 0,079 | 0,334 | 0,680 | 0,55 | 1,023 | 0,530 | 0,538 | 1,036 | 0,998 |
| 0,05 | 0,537 | 0,149 | 0,093 | 0,369 | 0,712 | 0,56 | 1,027 | 0,536 | 0,545 | 1,043 | 0,997 |
| 0,06 | 0,565 | 0,163 | 0,106 | 0,401 | 0,739 | 0,57 | 1,031 | 0,542 | 0,553 | 1,050 | 0,997 |
| 0,07 | 0,590 | 0,176 | 0,119 | 0,430 | 0,762 | 0,58 | 1,035 | 0,547 | 0,560 | 1,057 | 0,995 |
| 0,08 | 0,613 | 0,188 | 0,131 | 0,457 | 0,782 | 0,59 | 1,039 | 0,553 | 0,568 | 1,063 | 0,994 |
| 0,09 | 0,633 | 0,200 | 0,142 | 0,482 | 0,800 | 0,60 | 1,043 | 0,559 | 0,575 | 1,070 | 0,993 |
| 0,10 | 0,652 | 0,211 | 0,153 | 0,505 | 0,815 | 0,61 | 1,047 | 0,565 | 0,583 | 1,076 | 0,991 |
| 0,11 | 0,670 | 0,221 | 0,164 | 0,527 | 0,830 | 0,62 | 1,051 | 0,571 | 0,590 | 1,082 | 0,990 |
| 0,12 | 0,686 | 0,231 | 0,175 | 0,548 | 0,843 | 0,63 | 1,054 | 0,577 | 0,598 | 1,088 | 0,988 |
| 0,13 | 0,702 | 0,241 | 0,185 | 0,567 | 0,855 | 0,64 | 1,058 | 0,583 | 0,605 | 1,094 | 0,986 |
| 0,14 | 0,716 | 0,250 | 0,195 | 0,586 | 0,866 | 0,65 | 1,061 | 0,589 | 0,612 | 1,100 | 0,984 |
| 0,15 | 0,730 | 0,259 | 0,205 | 0,604 | 0,876 | 0,66 | 1,065 | 0,595 | 0,620 | 1,106 | 0,982 |
| 0,16 | 0,743 | 0,268 | 0,215 | 0,622 | 0,886 | 0,67 | 1,068 | 0,601 | 0,627 | 1,111 | 0,980 |
| 0,17 | 0,756 | 0,276 | 0,225 | 0,639 | 0,894 | 0,68 | 1,071 | 0,607 | 0,635 | 1,117 | 0,977 |
| 0,18 | 0,767 | 0,285 | 0,235 | 0,655 | 0,903 | 0,69 | 1,075 | 0,613 | 0,642 | 1,122 | 0,974 |
| 0,19 | 0,779 | 0,293 | 0,244 | 0,670 | 0,910 | 0,70 | 1,078 | 0,619 | 0,650 | 1,127 | 0,971 |
| 0,20 | 0,790 | 0,301 | 0,253 | 0,685 | 0,917 | 0,71 | 1,081 | 0,625 | 0,657 | 1,132 | 0,968 |
| 0,21 | 0,800 | 0,309 | 0,262 | 0,700 | 0,924 | 0,72 | 1,084 | 0,631 | 0,664 | 1,137 | 0,965 |
| 0,22 | 0,810 | 0,316 | 0,272 | 0,714 | 0,930 | 0,73 | 1,087 | 0,637 | 0,672 | 1,142 | 0,962 |
| 0,23 | 0,820 | 0,324 | 0,281 | 0,728 | 0,936 | 0,74 | 1,090 | 0,643 | 0,679 | 1,147 | 0,958 |
| 0,24 | 0,829 | 0,331 | 0,289 | 0,741 | 0,941 | 0,75 | 1,092 | 0,649 | 0,687 | 1,152 | 0,955 |
| 0,25 | 0,838 | 0,339 | 0,298 | 0,754 | 0,947 | 0,76 | 1,095 | 0,655 | 0,694 | 1,156 | 0,951 |
| 0,26 | 0,847 | 0,346 | 0,307 | 0,767 | 0,951 | 0,77 | 1,098 | 0,661 | 0,702 | 1,161 | 0,947 |
| 0,27 | 0,856 | 0,353 | 0,316 | 0,779 | 0,956 | 0,78 | 1,100 | 0,667 | 0,709 | 1,165 | 0,942 |
| 0,28 | 0,864 | 0,360 | 0,324 | 0,791 | 0,960 | 0,79 | 1,103 | 0,674 | 0,717 | 1,169 | 0,938 |
| 0,29 | 0,872 | 0,367 | 0,333 | 0,803 | 0,964 | 0,80 | 1,105 | 0,680 | 0,724 | 1,173 | 0,933 |
| 0,30 | 0,880 | 0,374 | 0,341 | 0,814 | 0,968 | 0,81 | 1,107 | 0,686 | 0,732 | 1,177 | 0,928 |
| 0,31 | 0,887 | 0,381 | 0,349 | 0,826 | 0,971 | 0,82 | 1,109 | 0,693 | 0,739 | 1,181 | 0,923 |
| 0,32 | 0,894 | 0,387 | 0,358 | 0,837 | 0,974 | 0,83 | 1,112 | 0,699 | 0,747 | 1,184 | 0,917 |
| 0,33 | 0,902 | 0,394 | 0,366 | 0,847 | 0,977 | 0,84 | 1,114 | 0,706 | 0,754 | 1,188 | 0,911 |
| 0,34 | 0,909 | 0,401 | 0,374 | 0,858 | 0,980 | 0,85 | 1,116 | 0,712 | 0,762 | 1,191 | 0,905 |
| 0,35 | 0,915 | 0,407 | 0,382 | 0,868 | 0,983 | 0,86 | 1,117 | 0,719 | 0,770 | 1,194 | 0,899 |
| 0,36 | 0,922 | 0,414 | 0,390 | 0,878 | 0,985 | 0,87 | 1,119 | 0,726 | 0,777 | 1,198 | 0,892 |
| 0,37 | 0,928 | 0,420 | 0,399 | 0,888 | 0,987 | 0,88 | 1,121 | 0,733 | 0,785 | 1,200 | 0,885 |
| 0,38 | 0,935 | 0,426 | 0,407 | 0,898 | 0,989 | 0,89 | 1,123 | 0,740 | 0,793 | 1,203 | 0,878 |
| 0,39 | 0,941 | 0,433 | 0,415 | 0,907 | 0,991 | 0,90 | 1,124 | 0,747 | 0,801 | 1,206 | 0,870 |
| 0,40 | 0,947 | 0,439 | 0,422 | 0,916 | 0,993 | 0,91 | 1,125 | 0,754 | 0,809 | 1,208 | 0,862 |
| 0,41 | 0,953 | 0,445 | 0,430 | 0,925 | 0,994 | 0,92 | 1,127 | 0,761 | 0,817 | 1,210 | 0,853 |
| 0,42 | 0,958 | 0,451 | 0,438 | 0,934 | 0,995 | 0,93 | 1,128 | 0,769 | 0,825 | 1,212 | 0,843 |
| 0,43 | 0,964 | 0,458 | 0,446 | 0,943 | 0,996 | 0,94 | 1,129 | 0,776 | 0,833 | 1,214 | 0,834 |
| 0,44 | 0,970 | 0,464 | 0,454 | 0,952 | 0,997 | 0,95 | 1,129 | 0,784 | 0,841 | 1,215 | 0,823 |
| 0,45 | 0,975 | 0,470 | 0,462 | 0,960 | 0,998 | 0,96 | 1,130 | 0,792 | 0,850 | 1,216 | 0,812 |
| 0,46 | 0,980 | 0,476 | 0,469 | 0,968 | 0,999 | 0,97 | 1,130 | 0,800 | 0,858 | 1,217 | 0,799 |
| 0,47 | 0,985 | 0,482 | 0,477 | 0,977 | 0,999 | 0,98 | 1,131 | 0,809 | 0,867 | 1,217 | 0,786 |
| 0,48 | 0,990 | 0,488 | 0,485 | 0,984 | 1,000 | 0,99 | 1,131 | 0,818 | 0,876 | 1,217 | 0,772 |
| 0,49 | 0,995 | 0,494 | 0,492 | 0,992 | 1,000 | 0,995 | 1,131 | 0,823 | 0,880 | 1,217 | 0,764 |
| 0,50 | 1,000 | 0,500 | 0,500 | 1,000 | 1,000 | 1,00 | 1,130 | 0,827 | 0,885 | 1,217 | 0,756 |

Alternativ können die Teilfüllwerte ht/hpr (hpr ≙ DN = H) den Teilfüllkurven Abb.  3-29 entnommen werden.

Die Teilfüllungskurven der Abb.  3-29 lauten für die….

| …Fließgeschwindigkeiten |  | …Volumenströme |
| --- | --- | --- |
| vtvv= rhy, trhy, v0,625 |  | QtQv= AtAv∙rhy, trhy, v0,625 |

mit

| rhy, v= Avlu,v | rhy, t= Atlu,t |
| --- | --- |

| Beispiel Mittels Teilfüllkurve soll die Fließtiefe bestimmt werden, die sich bei einem Abfluss Qt = 70 l/s in einem Kanalrohr DN 300 mit Qv = 100l/s und vv = 1,5 m/s einstellt. Lösung: Qt/Qv = 70/100 = 0,7 Von 0,7 auf der Abszisse senkrecht bis zum Schnitt mit der Q-Kurve. Dann horizontal zur Ordinate und ablesen: ht/d = 0,62 | Abb. 3-29: Teilfüllungskurve Kreisprofil |
| --- | --- |

Abb.  3-30: Teilfüllungskurve Kreisprofil

| Wassertiefe ht mit berechnen: | ht = hthPr ∙ d | mit d = lichter Durchm. = DN = hPr |
| --- | --- | --- |

Ablesen:   ht/hpr   = 0,62     | nach ht umstellen bzw. in einsetzen

ht	= 0,62 * hpr		| hpr ≙ d = DN = 30 cm

ht	= 0,62 * 30 cm =  18,60  ⇾   rd 19 cm

Geschwindigkeit vt bestimmen:   Vom vorherigen Schnittpunkt mit der Q-Kurve horizontal nach rechts zur v-Kurve gehen und nun wieder senkrecht hinunter zur Abszisse.

Ablesen:   vt/vv   = 1,08     | nach vt umstellen

vt	= 1,08 * vv		| Geg.: vv = 1,5 m/s

vt	= 1,08 * 1,5  =  1,62 m/s

Ergebnis:	Der vorh. Kanal DN 300 kann den Einzugsgebietsabfluss Qt = 70 l/s bei einer Fließtiefe von  ht = 19 cm und der Fließgeschwindigkeit vt = 1,62 m/s ableiten.

### Kanalnetzbemessung nach dem ZeitBeiwertVerfahren (ZBV)

| Prinzip: | größter Regenwasserabfluss dann, wenn Fließzeit tf [min] im Kanal gleich der Regendauer D [min] ist |
| --- | --- |
| Fließzeit tf [min], [s]: | nur die Zeit, die der Abfluss in den Abwasserrohren = Sammlern benötigt, um vom entferntesten Punkt (Schacht) zum Ort der Betrachtung zu fließen (Zeit des Zufließens zum Kanal wird nicht beachtet). |
| HauptSammler (HS): | ist vor Rechenbeginn zu definieren. Der HS ist der Kanalstrang, für den die Summe der Fließzeiten tf in den hintereinanderliegenden Haltungen am größten ist. Bei anzustrebenden Fließgeschwindigkeiten von v = 0,6 bis 1,0 m/s ist der HS damit i.d.R. die Haltungsfolge vom entferntesten Anfangsschacht zum Endschacht des Gesamteinzugsgebietes. |
| Bemessungsregen rBem: | ist der Regen [l/s*ha], mit dem das Kanalnetz zu rechnen ist |

Kanaldimensionierung

| QBem | = Qh + Qg + Qi + Qf + Qr | = Qm (Mischwasserkanal) | Handelt es sich um einen reinen Regenwasserkanal, dann ist QBem = Qr |
| --- | --- | --- | --- |

| Mit | Qr | = rBem * AE * s | mit rBem = r D(n) Regenspende der Region |
| --- | --- | --- | --- |

| siehe Prinzip : | rBem = rD>tf(nBem) |
| --- | --- |

aber es gelten folgende Einschränkungen:

| im Kanalbereich mit | tf < D | wird gerechnet mit | rDBem(nBem) = rBem |
| --- | --- | --- | --- |

Dies wird wie folgt begründet:

Kurzzeitige Regen mit großer Intensität kommen nicht voll zum Kanalabfluss.

Grund:  Benetzungs- und Muldenverlusten sowie Aufstau vor den Abläufen (Gullis)

| Im Kanalbereich mit | tf > D | wird gerechnet mit | rD(n) = rD=tf(nBem) |
| --- | --- | --- | --- |

man setzt die Fließzeit tf = Regendauer D

| wobei: |  |
| --- | --- |

also mit dem Regen, dessen Dauer D [min] gleich der Fließzeit tf [min] bis zum Bemessungspunkt ist.

Die Genauigkeit des Zeitbeiwertverfahrens steigt je regelmäßiger (homogener) das zu berechnende Kanal-Einzugsgebiet ist. Bei vielen, stark unregelmäßigen (inhomogenen) Gebietsanteilen in Bezug auf Flächengrößen und/oder Gelände-Neigungen (Gefälle) und Oberflächenstruktur sind andere Bemessungsverfahren zu verwenden (z.B. Summenlienverfahren)

Überprüfen der Regelmäßigkeit des Einzugsgebietes

- die Entwässerungsfläche (AE  ) sollte in Fließrichtung möglichst linear zu Zeit und Weg zunehmen!

- große Unterschiede (Inhomogenität) einzelner Flächenanteile des Gesamteinzugsgebietes, in Gefälle, Abflussbeiwert  und/oder Flächengröße erfordern, dass die Regel „Regendauer D =  Fließzeit  tf „ nicht auf die ganze Fläche anzuwenden ist: Stark inhomogene Haltungen folgen nicht den Gesetzmäßigkeiten des ZBV.

- Es muss durch Probieren gefunden werden, welches die größte hydraulische Belastung ist.

- Die Anwendung der Regeln und der „Ausnahmen von der Regel“ zum Zeitbeiwertverfahren wird innerhalb der Vorlesung ausführlich an Beispielaufgaben aufgezeigt!!

- Hohe Priorität hat die Regel: DN darf in Fließrichtung nicht kleiner werden!

Ergibt die Berechnung einen kleineren DN als in der vorgelagerten Haltung, so ist immer der der DN dieser vorgelagerten Haltung zu wählen!

Beispiel:

Einzugsfläche AE [ha]

0            1               2           3            4                 5              6                 7                  8              9             10

Regendauer D = Fließzeit tf6

tf = D

tf6 = 17 min

rBem = r15(1) • D(n)

Zur Bemessung zwischen Schacht 6 und 10 wurde mit rBem = r15(1) x T=tf gerechnet, da ab Schacht 6:  tf > D

Dabei wäre  T < 1  und  QBem  =  AE .x r15(1) x  D=tf   würde wegen des vermindernden Einflusses von  für Haltungen 6-10, kleiner als QBem5-6.

Dies darf für die Bemessung allerdings nicht maßgebend sein, da QBem5-6 auch durch die Haltungen 6-10 abfließen muss.

Das heißt, die Haltungen 6 bis10 sind für Qmax = QBem5-6 zu dimensionieren!

Der relativ bescheidene Flächenzuwachs im Bereich 6 -10 war numerisch kleiner als der vermindernde Einfluss von    bei  t > 15 min.

Berechnungen in einer Tabelle - Listenrechnung:

Zunächst die Fließgeschwindigkeit  v [m/s] schätzen (i.d.R. 1 m/s), um dann mit  tf    D  die Rechengrundlage für  Q =   • AE  •  r   zu bekommen. Weicht die nach der Kanaldimensionierung berechnete tf (∑ tf ber ) mehr als 10% von tf geschätzt  ( tf gesch) ab, so ist die Berechnung nach Korrektur der  tf  zu wiederholen → Für die Wiederholungsrechnung folgende Korrektur vornehmen:  ∑ tf ber auf ganze Minuten aufrunden und als neue tf gesch  einsetzen.

Liste/Tabelle zum ZeitBeiwertVerfahren (ZBV)  :    http://www.paulguckelsberger.de/WasserProjekte/ZBV.Tab.Skript.2013.xlsx

### Weitere Verfahren der Kanalnetzbemessung

- Summenlinienverfahren (nach Kehr) aufbauend auf das Flutplanverfahren.

- Abflussfaktorverfahren (nach Recher) aufbauend auf das Zeitbeiwertverfahren.

- Speichermodell und Einheitsganglinienverfahren (nach Müller-Neuhaus) wird weiterentwickelt im Liniearspeicherverfahren von Schulz (betrachtet Kanalnetz als hintereinandergeschaltete Einzellinienspeicher).

- Einheitsganglinienverfahren, setzt voraus, dass über die Analyse vieler Niederschlags-Abfluss-Ereignisse eine Einheitsganglinie aufgestellt wurde, die für das betrachtete Gebiet anwendbar ist.

- Hydrodynamische Bemessungsverfahren

Grundlage:		- St. Venant’sche Gleichung,

- Kontinuitätsgleichung

- Rohrreibungsverluste

Beispiel: Progammpaket „HYSTEM-EXTRAN“

In der Siedlungswasserwirtschaft weit verbreitet.

Anwendung:	Durchführung von Kanalnetz-Bemessung/Nachrechnung.

Leistung:	Oberflächen-Abflussberechnung mit einem hydrologischen Modell; hydrodynamische Abflusstransportberechnung (Lösung des vollständigen Saint Vanantschen Gleichungssystems) für beliebige Querschnittsformen. Berücksichtigung aller vorkommenden Sonderbauwerke (Wehre, Abstürze, Pumpen, Speicherbecken, Drosselstrecken etc.); Ausgabe von Maximalwerten und Ganglinien, Printerplot von Wasserstands und Abflussganglinien; Plotsoftware (Längsschnitt mit Ergebnisdarstellung, Ganglinien, Lageplan) sowie Erweiterungspaket zur Langzeitsimulation und Schmutzfrachtberechnung sind verfügbar. Lauffähig unter Windows, Unix

## Bauausführung der Kanalisation

### Tiefenlage

Die Tiefenlage der Entwässerungskanäle wird bestimmt durch

-	Frostsicherheit,

-	So tief, dass alle im Freigefälle Haus-Keller angeschlossen werden können

-	Rücksicht auf andere Tiefbaumaßnahmen: Kanalisation soll unterhalb des Trinkwasserleitungsnetzes liegen.

Anhaltswerte für Überdeckungshöhen von Abwasserkanälen sind in nachstehender Tabelle zusammengestellt. Nach DIN 4033 bezeichnet die Überdeckungshöhe die Höhe von Außenkante Rohrscheitel bis Oberkante Gelände, Straße usw.. ln Abhängigkeit von der Topographie können die Überdeckungshöhen allerdings stark variieren.

Die Mindestüberdeckung sollte jedoch nicht unterschritten werden.

Tab. 3-15: Überdeckungshöhen von Abwasserkanälen

| Lage des Abwasserkanals | Normaltiefe [m] | Mindesttiefe [m] |
| --- | --- | --- |
| Großstädtische Geschäftsstraßen | 3,00 | 2,50 |
| Wohnstraßen | 2,50 | 2,00 |
| Landgemeinden, Vorortsiedlungen | 2,00 | 1,75 |

### Gefälle

Feststoff-Sedimentation im Kanal kann vermieden werden:

- Dazu Kanalsohlgefälle Is so wählen, dass bei Trockenwetterabfluss eine Mindestfließgeschwindigkeit vt nicht unterschritten wird.

Maßgebend für vt und für die Schleppkraft des Abwasserstromes ist das Sohlgefälle Is. Dagegen bestimmt das Energieliniengefälle IE die Leistung des Profils. Unter Annahme der Rauheit kb = 1,0mm und einer Volumenkonzentration an absetzbaren Feststoffen von  cT = 0,05 ‰ ergeben sich untere Grenzwerte für die Fließgeschwindigkeiten vcrit  in Abhängigkeit von der Nennweite Tab.  3-14.

Die Grenzwerte können für alle kb-Werte zwischen kb = 0,25 und 1,5 mm angewandt werden. Die in der Tabelle aufgeführten Werte für vcrit und Icrit beziehen sich auf die Fließgeschwindigkeit bei Halbfüllung ht/d = 0,5. Sie sind im Rahmen üblicher Genauigkeit auch auf den Nachweis für Teilfüllungszustände von h/d = 0,3 anwendbar.

Für Teilfüllungen h/d = 0,1 bis h/d = 0,3 → Tabellenwerte um 10% zu erhöhen.

Wegen Abriebwirkung des mitgeführten Sandes bei höherer Fließgeschwindigkeit ist auch nach oben eine Geschwindigkeitsbegrenzung erforderlich. Für Misch- und Regenwasserkanäle können wegen der relativ seltenen Höchstbelastung bei entsprechender Wahl des Rohrmaterials Höchstgeschwindigkeiten von 6 bis 8 m/s zugelassen werden.

Tab.  3-14: Grenzwerte für Fließgeschwindigkeit vcrit in Abhängigkeit von der Nennweite

| Nennweite | krit Geschw. | krit. Gefälle | Nennweite | krit. Geschw. | krit. Gefälle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN | vcrit | Icrit | DN | vcrit | Icrit |
| [mm] | [m/s] | [%o] | [mm] | [m/s] | [%o] |
| 150 | 0,48 | 2,72 | 1100 | 1,18 | 1,25 |
| 200 | 0,50 | 2,04 | 1200 | 1,24 | 1,24 |
| 250 | 0,52 | 1,63 | 1300 | 1,28 | 1,22 |
| 300 | 0,56 | 1,51 | 1400 | 1,34 | 1,20 |
| 350 | 0,62 | 1,48 | 1500 | 1,39 | 1,19 |
| 400 | 0,67 | 1,45 | 1600 | 1,44 | 1,18 |
| 450 | 0,72 | 1,42 | 1800 | 1,54 | 1,16 |
| 500 | 0,76 | 1,40 | 2000 | 1,62 | 1,14 |
| 600 | 0,84 | 1,37 | 2200 | 1,72 | 1,12 |
| 700 | 0,91 | 1,33 | 2400 | 1,79 | 1,10 |
| 800 | 0,98 | 1,31 | 2600 | 1,87 | 1,10 |
| 900 | 1,05 | 1,29 | 2800 | 1,96 | 1,09 |
| 1000 | 1,12 | 1,26 | 3000 | 2,03 | 1,08 |

Faustregel für die Wahl des Gefälles:  Rohrdurchmesser sollte in mm dem Mindestgefälle und in cm dem Maximalgefälle entsprechen.

Abb. 3-2: Sohlgefälle 1:500 – ©-PG2018

Bsp.:	DN 500 → nicht flacher als 1:500 und nicht steiler als 1:50 verlegen.

## Bauwerke der Ortsentwässerung

### Schachtbauwerke

#### Einstiegsschächte

Ein Schacht ist ein Bauwerk für einen erdverlegten Abwasserkanal. Schächte dienen der Kontrolle und Reinigung der Kanäle sowie der Be- und Entlüftung. Angeordnet werden sie, wenn sich Richtung, Profil, Rohrmateriai oder Gefälle des Kanals ändern. Ferner sind Schächte bei Einmündungen von Seitenkanälen sowie als Zwischenschacht in geraden Kanalstrecken einzubauen.

Ein nicht begehbarer Kanal soll zwischen 2 Schächten gerade verlaufen. Da die Spülung mit Hochdruckspülgeräten immer entgegen dem Gefälle erfolgt, müssen die Schächte vom zweiten Schacht eines Stranges an mit Hochdruckspülwagen erreichbar sein. Schächte in Kanälen, die oft gereinigt werden müssen, sollen daher möglichst nicht in Straßenmitte von Hauptverkehrsstraßen liegen.

Der Abstand der Schächte sollte bei Kanälen < DN 1200 ca. 50 bis 70 m und bei Kanälen > DN 1200 ca. 70 bis 100 m nicht überschreiten. Ferner hängt der Abstand von der Erfüllung folgender Bedingungen ab:

-	Die Reinigung der Schachthaltung muss mit den üblichen Reinigungsgeräten leicht möglich sein.

-	Damit das Anfaulen des Abwassers verzögert bzw. verhindert wird, muss eine ausreichende Belüftung der Schmutzwasserkanäle sichergestellt sein.

Der Schacht besteht aus dem Schachtunterteil und dem Schachtoberteil. Zum Schachtunterteil gehören die Sohlplatte, das Gerinne, der Auftritt, die Seitenwände, der Anschlussstutzen, gegebenenfalls der Auflagerring. Das Oberteil besteht aus den Schachtringen, gegebenenfalls dem Übergangsstück dem Schachthals (Konus), den Auflagerungen und der Schachtabdeckung einschließlich Schmutzfänger. Der Schacht kann gemauert, betoniert oder aus Fertigteilen hergestellt werden.

Die lichten Maße des Schachtunterteils richten sich nach der Anzahl, den Nennweiten und Wanddicken der ankommenden und abgehenden Kanäle. Der Schacht soll so geräumig und die Einstiegsöffnungen sollen so angeordnet sein, dass das Reinigen der Kanäle vom Schacht aus einwandfrei möglich ist. Bei viereckigen Schächten beträgt im Regelfall die lichte Mindestfläche 1,0 m2, bei runden Schachtunterteilen darf der lichte Durchmesser nicht kleiner als 1,0 m sein. Schächte mit mehr als 5,0 m Tiefe erhalten besser eine Lichtweite von 1,20m. Außerdem sind bei diesen Schächten nach der Unfallverhütungsvorschrift (UVV) zusätzliche betriebliche (z.B. Anseilen) oder bauliche Maßnahmen (Zwischenpodest) zu treffen.

Abb.  3-31: Schacht mit vor Ort hergestelltem Schachtunterteil (DIN 19549. 1989)

Die Sohlplatte der Schächte wird betoniert. Ihre Mindestdicke soll bei vor Ort hergestellten Schachtunterteilen mindestens 20 cm betragen. Erforderlichenfalls ist sie den statischen Anforderungen entsprechend zu bewehren.

### Kurven und Verbindungsbauwerke

Rohre kleinerer Nennweiten können ohne Schwierigkeiten in größere Kanalleitungen eingeführt werden. An den Einmündungsstellen sind Schächte anzuordnen. Werden mehrere Kanäle oder Kanäle großer Nennweiten vereinigt, so müssen dafür besondere Verbindungsbauwerke entworfen und gebaut werden. Abmessungen und Grundrissform dieser Bauwerke ergeben sich aus den Nennweiten der ankommenden und abgehenden Kanäle. Die Umfassungswände der Bauwerke werden immer senkrecht zu den Rohrachsen festgelegt. Im Übrigen ist beim Entwurf folgendes zu beachten:

- Bei den Zuläufen ist die Sohlenanordnung so festzulegen, dass bei Trockenwetter kein Rückstau auftritt. Der Nachweis ist durch hydraulische Rechnung zu führen.

- Plötzliche Querschnittsänderungen sind zu vermeiden da es durch die Geschwindigkeitsänderung zu Ablagerungen kommen kann.

- Richtungswechsel sollen, damit sich die Strömungsenergie nur wenig ändert, allmählich erfolgen. Richtungsänderungen nahe 9O° sind nur für kleinere Kanalprofile (bis DN 500) in einem Schacht zu empfehlen. Für größere Querschnitte ist die Auflösung in 2 Schächte mit je 45° Richtungsänderung vorzuziehen. Bei großen Kanalprofilen wird zweckmäßigerweise ein Bogenkanal ausgeführt.

- Arbeitsraum in den Bauwerken sollte lichte Höhe von mindestens 2,0 m über dem Auftritt haben. Bei größeren Bauwerken sind 2 Einstiegsöffnungen vorzusehen.

Abb.  3-32: Verbindungsbauwerke 45° und 90° einmündende Seitenkanäle bis DN 600

### Absturzbauwerke

Die Fließgeschwindigkeit in Kanälen soll im i.d.R. nicht größer sein als 6 m/s, in Ausnahmefällen 8,0 m/s. Damit bei starkem Leitungsgefälle die für die einzelnen Rohrmaterialien zulässigen Fließgeschwindigkeiten nicht überschritten werden ist das Kanalgefälle durch den Einbau von Absturzbauwerken entsprechend zu verringern. Diese Absturzbauwerke werden auch vorgesehen an Kreuzungen mit anderen Leitungen und Bauwerken sowie u.U. zur Überwindung von großen Höhenunterschieden auf kurze Entfernungen. Ihr Zweck ist die Energiewandlung.

Absturzbauwerke können ausgebildet werden als:

-	Absturzbauwerke mit Untersturz,

-	Absturzbauwerke mit Schussrinne (Schwanenhals),

-	Absturzbauwerke mit Kaskaden,

-	Fallschächte,

-	Wirbelfallschächte.

Abb.  3-33:  Absturzbauwerk mit Kaskaden

### Düker

Düker sind Kreuzungsbauwerke, die ein Hindernis als Druckrohrleitung unterfahren. Ihre Gestaltung richtet sich nach den örtlichen Gegebenheiten sowie nach dem gewählten Entwässerungsverfahren.

Da das Abwasser stets Sinkstoffe und fäulnisfähige Schmutzstoffe mitführt, muss zur Erzielung einer ausreichenden Schleppspannung die Fließgeschwindigkeit genügend groß sein. Je größer sie ist desto größer sind auch die Reibungsverluste und damit der Wasserspiegelhöhenunterschied zwischen Ober- und Unterwasser, d.h. zwischen Dükerein- und -auslauf.

Der Bemessung eines Schmutzwasserdükers für das Trennverfahren ist die größte Schmutzwassermenge max Qs bei einer Fließgeschwindigkeit v = 1,50 m/s zugrunde zu legen. Dann werden in den meisten Fällen auch in Stunden geringeren Schmutzwasseranfalles die Geschwindigkeiten ausreichen. Bei Regenwasserdükern des Trennverfahrens sind die besonders stark schwankenden Durchflussmengen zu berücksichtigen. Damit auch bei kleinen Regenfällen die Geschwindigkeiten noch so groß sind, dass sich kein Sand ablagern kann, sind bei max Q Geschwindigkeiten von 3,0 bis 4,0 m/s vorzusehen.

Für Düker im Mischverfahren ist zweckmäßigerweise ein Doppeldüker, getrennt für den Trockenwetter- und Regenwasserabfluss, vorzusehen und zwar so, dass der Trockenwetterabfluss durch ein kleines Rohr geleitet wird. Auch wenn bei konstanter Wassermenge ein Rohr genügt, sollte aus Betriebs- und Wartungsgründen ein zweites Dükerrohr angeordnet werden.

Damit die Sink- und Schwebstoffe, ohne sich abzulagern, weiterbefördert werden können, ist zweckmäßigerweise der fallende Ast der Dükerleitung stärker zu neigen (1:3 und steiler) bzw. fast senkrecht auszuführen und der steigende Ast mit einem schwächeren Gefälle (1:6 und flacher) auszubilden. Schmutzwasserdüker sind regelmäßig mit Hochdruckspülgeräten zu reinigen.

Baustoffe für Abwasserdüker sind Stahl, Stahlbeton, duktiler Guss und Kunststoff. Zur Sicherung der Rohrlage werden die Dükerrohre meist in Beton verlegt. Bei der Kreuzung von Fließgewässern sollte das Dükerrohr mindestens mit einer Überdeckung von 0,6 bis 1,0 m verlegt werden (Anker).

Abb.  3-34: Dükerbauwerk mit 3 Dükerleitungen

## Kosten der Kanalisation

Ziel:   lange Lebensdauer (bis zu 100 Jahre) sicher auslegen, Reserven einplanen nach A118 für Neuplanung 90% Auslastung ansetzen (Teilfüllungsverhältnis = 0,9).

Eine gewisse Überdimensionierung kann man wirtschaftlich vertreten, denn: Rohrmaterial macht nur ca. 10 bis 25 % der Gesamtinvestitionskosten aus.

Kostenbeispiel für eine offene Baugrube

| Straßenaufbruch/-wiederherstellung | 8 % |
| --- | --- |
| Bodenaushub und Verbau | 35 % |
| Bodenaustausch | 14 % |
| Rohrauflager, Beton | 9 % |
| Rohrverlegung | 6 % |
| Rohrlieferung (Material) | 10 % |
| Schächte anteilig | 12 % |
| Wasserhaltung | 3 % |
| Sonstiges | 3 % |
|  | 100 % |

Beispiel gilt für Steinzeugrohr DN 300 mit 3 m Verlegungstiefe. Bei geböschter Baugrube ist Kostenanteil Rohrlieferung natürlich größer (ca. 20 - 30 %). Im Innenstadtbereich (besonders bei Großstädten) treten noch erheblich große Kosten für:

-	Verkehrsumlegung

-	Leitungsumlegung

-	Reparaturen an Versorgungsleitungen

-	und jede Menge nicht eindeutig zuzuordnende Kosten  auf!

Außerdem Belästigungen durch Lärm, Bauverkehr, Geruch, Staub, Schmutz usw.

# Regen- und Grundwasserbewirtschaftung

Abb.  4-1: Wasserhaushalt unbefestigter Flächen (links) und befestigter Flächen (rechts)

Der natürliche Wasserkreislauf setzt sich aus den Komponenten Niederschlag, Verdunstung, Versickerung und ober- bzw. unterirdischer Abfluss- zusammen. Quantitativ gesehen stellen Versickerung und Verdunstung die Hauptwege dar, mit der Folge, dass es nur bei Regenereignissen, die die Versickerungs- und Verdunstungsraten übersteigen zum oberirdischen Abfluss kommt.

Der Hauptteil der Niederschlagsmengen versickert in den Untergrund (  ), wo sie das Grundwasser anreichern und langsam den Fließgewässern zuströmen. Der Untergrund übernimmt eine Pufferfunktion im natürlichen Wasserkreislauf und gleicht somit die natürlichen Schwankungen des Niederschlags weitestgehend aus, d.h. die Niederschlagsmengen verbleiben weitestgehend in der Landschaft wodurch unkontrolliertes, kurzfristiges oberirdisches Abfließen (Stichwort Hochwässer) auf wesentlich seltener auftretende Regenereignisse beschränkt bleibt.

In urbanen Gebieten ist der natürliche Weg des Wassers nachhaltig gestört (Bild 4-1, rechts). Eine geordnete Entwässerung der Dach- und Verkehrsflächen ist ebenso wie eine kontrollierte Sammlung und Reinigung der Schmutzwässer eine unbedingte Voraussetzung für die Entwicklung unserer Siedlungsgebiete und beeinflusst maßgeblich den Lebens- bzw. Wohnkomfort. Um diese vermeintlich hohen Anforderungen zu erfüllen wurde bis dato grundsätzlich versucht die gefassten Wassermengen möglichst schnell und restlos aus der Besiedlung abzuleiten. Auf das Schmutzwasser bezogen, kann dies durchaus die optimalste Lösung sein (s. auch dezentrale Abwasserentsorgung), beim Regenwasser ergeben sich jedoch aus diesem konsequenten Ableitungsprinzip eine ganze Reihe von wasserwirtschaftlichen Problemen.

Nachteile der Regenwasserableitung in Misch- oder Trennsystemen:

- sinkende Grundwasserneubildungsraten durch Verhinderung der Versickerung und durch die Drainagewirkung der Kanäle

- verminderte Niedrigwasserführung der Oberflächengewässer: Unsere Gewässer entwickeln sich zu Wadis = Gewässer die nur bei Regen Wasser führen.

|  | - häufigere und oft stark verschmutzte Scheitelabflüsse im Kanalnetz und in den Fließgewässern, die zur morphologischen Schädigung des Gewässers führen. - erhöhter punktueller Schadstoffeintrag in Fließgewässer - extrem hohe Investitionskosten für Regenwasserkanäle und für große Regenwasserbehandlungsanlagen, die nur sehr selten ausgelastet sind → verstärkter Kapitalbedarf der entsorgungspflichtigen Gemeinden mit der Folge von erhöhten Gebührenbelastungen der Haushalte/Bürger. |
| --- | --- |

Abb.  4-2: Abflussspenden [l/s*km²] für Hoch- und Niedrigwasser bei unterschiedlicher Geländenutzung

Voraussetzungen

### Rechtliche Aspekte

- WHG § la (2) ,,...Jederman ist verpflichtet bei Maßnahmen, mit denen Einwirkungen auf ein Gewässer verbunden sein könnten, die nach den Umständen erforderliche Sorgfalt anzuwenden, um eine Verunreinigung des Wassers oder eine sonstige nachteilige Veränderung seiner Eigenschaften zu verhüten..

- WHG § 2 (1) ,,.Eine Benutzung der Gewässer bedarf der behördlichen Erlaubnis (§7) oder Bewilligung (§8)..“

- nach LWG wird von versiegelten Flächen abfließendes Regenwasser als Abwasser eingestuft und unterliegt demnach dem Anschluss- und Benutzungszwang für die öffentliche Kanalisation

Je nach Verunreinigungsgrad wird Regenwasser heute vielfach nicht mehr als Abwasser definiert, womit der Anschlusszwang an die öffentliche Kanalisation entfällt.

### Aspekte des Grundwasserschutzes

| FLACHE / GEBIETSDEFINITION | BEWERTUNG DES Niederschlages |
| --- | --- |
| Dachflächen in Wohn- und vergleichbaren Gewerbegebieten | unbedenklich |
| Rad und Gehwege in Wohngebieten |  |
| Hofflächen in Wohn- und vergleichbaren Gewerbegebieten mit <2.000 Kfz pro Tag |  |
| Dachflächen in sonstigen Gewerbe und lndustriegebieten | tolerierbar |
| Straßen mit 2.000 - 15.000 Kfz pro Tag |  |
| Parkplätze |  |
| Straßen mit >15.000 Kfz pro Tag |  |
| Landwirtschaftliche Hofflächen |  |
| Hofflächen und Straßen in sonstigen Gewerbe- und Industriegebieten | Nicht tolerierbar |

### Hydraulische und wasserwirtschaftliche Grundlagen

- Zeitbeiwertverfahren zur Ermittlung der zufließenden Regenwassermengen

- das Sickergesetz nach DARCY für die ungesättigte Bodenzone

## Maßnahmen der Regenwasserbewirtschaftung

- Entsiegelung undurchlässig befestigter Flächen

- Regenwassernutzung

- Flächenversickerung n. DWA-A-138

- Muldenversickerung n. DWA-A-138

- Rigolen- und Rohrversickerung n. DWA-A-138

- Schachtversickerung n.  DWA-A-138

- Mulden-Rigolen-Versickerung

- Semizentrale bzw. zentrale Versickerungsbecken

- natürliche Retentionsräume

Abb.  4-3: Anwendung verschiedener Bau- und Systemelemente

### Reduzierung der versiegelten Flächen

Flächenentsiegelung:	• begrenzte Speicherung der Niederschläge

• Abflussverzögerung

• Grundwasserneubildung

| Begrünung von Dachflächen - begrenzte Speicherung der Niederschläge - vorallem Abflussverzögerung ! |  |
| --- | --- |
| Anlegen von Teichen, Feuchtbiotopen, Mulden - erhöhte Speicherung der Niederschläge und - Abflussverzögerung |  |

### Regenwassernutzung

Brauchwasser

Abb.  4-4: Schema einer Regenwassernutzung

### Regenwasserversickerung

Tab-1-A-138:  Versickerung der Niederschlagsabflüsse unter Berücksichtigung der abflussliefernden Flächen außerhalb von Wasserschutzgebieten

#### Bemessungsgrundsätze der Regenwasser-Versickerung/-Rückhalt

Die im DWA Arbeitsblatt A-138 geregelte Bemessung von Versickerungsanlagen erfolgt auf Grundlage des DWA-Arbeitsblattes 117 „Bemessung von Regenrückhalteräumen“, in Übereinstimmung mit der DIN EN 752 und unter Beachtung wirtschaftlicher und ingenieurtechnischer Aspekte für das gesamte Einzugsgebiet. Danach sind zwei Berechnungswege möglich:

Tab.  4-1: Berechnungsverfahren für Regenrückhalte- und –versickerungsanlagen  [PG 2015]

| ① Einfache Verfahren (Gegenstand dieser Vorlesung) | ② Nachweisverfahren (Langzeitsimulation) |
| --- | --- |
| - Für die meisten Versickerungsanlagen anwendbar. | - Mit Anwendungskenntnis einfacher Bemessungsverfahren nach ①, zusätzliche Fachkunde erforderlich. |
| Anwendungskriterien - Bei Einzugsgebieten AE ≤ 200 ha oder die Fließzeit tf bis zur Ver-sickerungsanlage (Becken/Mulde) ist tf ≤ 15 Minuten. - Die gewählte bzw. zulässige Überschreitungshäufigkeit n [1/a] des Speichervolumens beträgt n ≥ 0,1/a bzw. die Wiederkehrzeit Tn [a] beträgt Tn ≤ 10 a. - Die spezifische Versickerungsrate bezogen auf Au ist qs ≥ 2 l/(s · ha) Bemessungsregen: Das einfache Verfahren ① stützt sich seit ca. 2005 nicht mehr auf Bemessungs-Regenspenden nach Reinhold, sondern auf aktuelle statistische Regenwerte, wie sie vom Deutschen Wetterdienst bereitgestellt werden (KOSTRA-2006), oder auf statistische Regenwerte von unmittelbar, regional im Planungsgebiet vorliegenden Auswertungen kontinuierlicher Niederschlagsaufzeichnungen über einen möglichst langen Zeitraum. Datenbeschaffung z.B. über Wasserwirtschaftsverbände oder wasserwirtschaftliche Landesämter. Siehe auch: Tab. 3-2: Vergleichende Hinweise zur Wahl des Bemessungsregens [PG 2015] | Anwendungskriterien - Bei Einzugsgebieten AE ≥ 200 ha oder die Fließzeit tf bis zur Versickerungsanlage (Becken/Mulde) ist tf ≥ 15 Minuten - Weitere Kriterien s. A-117 und A-138 (2005) S. 22 Bemessungsregen: Aktuelle statistische Regenwerte, wie sie vom Deutschen Wetterdienst bereitgestellt werden (KOSTRA-2006), oder auf statistische Regenwerte von unmittelbar, regional im Planungsgebiet vorliegenden Auswertungen kontinuierlicher Niederschlags-aufzeichnungen über einen möglichst langen Zeitraum. Datenbeschaffung z.B. über Wasserwirtschaftsverbände oder wasserwirtschaftliche Landesämter. Siehe auch: Tab. 3-2: Vergleichende Hinweise zur Wahl des Bemessungsregens [PG 2015] |
| Planungsaufwand - Kostengünstiger in der Planungsphase als Nachweisverfahren gem. ② da - Weniger Aufwand für Berechnung und Beschaffung von Niederschlagsdaten. - Keine Simulationssoftware erforderlich - Vgl. ② | Planungsaufwand - Erhöhte Kosten für Berechnung und Beschaffung von Niederschlagsdaten. - Simulationssoftware erforderlich - Erfordert erfahrene Fachkraft. - Höhere Anforderungen/Kosten in der Planung werden als notwendig betrachtet, damit die Dimensionierung von Rückhalteräumen den realen Anforderungen besser gerecht wird als nach älteren Bemessungsmethode. - Schadens-Risiko infolge Unterbemessung oder kostspieliger Überbemessungen wird reduziert. Diese Risiken sind kostenmäßig höher einzuschätzen als der zusätzliche Planungsaufwand. |

##### Berechnung der Zuflüsse Qzu zu Versickerungsanlagen:

Der Zufluss zu Versickerungsanlagen resultiert in erster Linie aus Niederschlag, der auf undurchlässige Flächen Au fällt, wo er nicht versickern kann. Der Rechenwert Au, für diese angeschlossene, undurchlässige Fläche ergibt sich aus der Summe aller angeschlossenen Teilflächen AE,i multipliziert mit dem jeweils zugehörigen mittleren Abflussbeiwert ψm,i

| Angeschlossene undurchlässige Fläche: | Au [m²] = ∑ (AE,i • m,i) |
| --- | --- |

| m [-] | = | mittlere Abflussbeiwerte ψm nach Tab. 3-15 |
| --- | --- | --- |
| AE [ha] | = | Einzugsgebiets-Fläche |

Verzögerungseffekte durch Abflusskonzentrationsprozesse nicht berücksichtigt, erhält man:

| Zufluss zur Versickerungsanlage: | Qzu [m³/s] = 10-7 · rD(n) · Au |
| --- | --- |

| Qzu [m³/s] | = | Zufluss zur Versickerungsanlage in m³/s |
| --- | --- | --- |
| rD(n) [l/(s · ha)] | = | Regenspende der Dauer D und Häufigkeit n |
| Au [ha] | = | Angeschlossene, undurchlässig Fläche = Summe aller Einzugsgebietsflächen multipliziert mit dem jeweiligen Abflussbeiwert: Au = Σ (AE,i · ψm,i) |

##### Berechnung der Versickerungsrate Qs  in Versickerungsanlagen

Hydraul. Grundlage für die Berechnung der Versickerungsrate Qs ist das DARCY-Gesetz:

vf = kf · Ihy

vf 	= Filtergeschwindigkeit der gesättigten Zone in m/s

kf	= Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zone in m/s

Ihy	= hydraulisches Gefälle in m/m

Vereinfachend wird der Durchlässigkeitsbeiwert kf für einen ungesättigten Zustand kf,u zu

kf,u = kf / 2

angenommen, so dass gilt:	vf,u = kf,u · Ihy

|  | z [m] = Einstauhöhe hs [m] = Sohlabstand zum Grundwasserspiegel GW = GrundWasserspiegel lo = Länge EinstauWaSpiegel bo = Breite EinstauWaSpiegel lu = Sohllänge bo = Sohlbreite |
| --- | --- |

Abb.  4-5: Sickerweg in Mulden und Becken   [PG ergänzt n. A-138]

Mit den Bezeichnungen in Abb. 4-5 wird das hydraulische Gefälle Ihy berechnet, wenn die Böschungsfläche im Vergleich zur Versickerungsleistung der Sohlfläche…:

| … nicht vernachlässigbar gering ist | … vernachlässigbar gering ist |
| --- | --- |
| Ihy = [(hs + z) / (hs + z/2)] Ihy [m/m] = hydraulisches Gefälle in m/m z [m] = Einstauhöhe hs [m] = Anlagensohlabstand zur Grundwasseroberfläche GW = GrundWasserspiegel | Ihy = [(hs + z/2) / hs] |

Anmerkung zum hydraulischen Gefälle Ihy = hydraulisches Gefälle in m/m = Gefälle der Wasserspiegel in zwei benachbarten Bohrlöchern. Nimmt man an, dass die Sickerleistung Qs über die betrachtete Fläche gleich und konstant ist, so wird I = 1 gesetzt. [ Geiger et.a.l. 1995, S. 56]

Dieser Sachverhalt wird i.d.R. für Versickerungsanlagen bei denen die Versickerung über die Böschungsfläche im Vergleich zur Versickerungsleistung über die Sohlfläche vernachlässigbar gering ist, angenommen. Versickerung über die Böschungsfläche ist gegenüber der Sohlflächenversickerung gering, wenn die Anlage für eine niedrige Einstauhöhe (i.d.R. z ≤ 50 cm) ausgelegt ist [PG, 2015], denn bei geringen Einstauhöhen z wird das hydraulische Gefälle nur wenig von 1 verschieden sein. Als Näherung kann in der Ihy- Formel z = 0 und deshalb Ihy = 1 gesetzt werden. Somit ergibt sich die Versickerungsrate Qs i. d. R. zu:

| Versickerungsrate in der Anlage: | Qs [m³/s] = vf,u · As = kf/2 · As |
| --- | --- |

| Qs [m³/s] | = | Versickerungsrate in m³/s |
| --- | --- | --- |
| rD(n) [l/(s · ha)] | = | Regenspende der Dauer D und Häufigkeit n |
| vf,u [m/s] | = | Filtergeschwindigkeit der ungesättigten Zone in m/s |

##### Berechnung der Versickerungsfläche As  in Versickerungsanlagen

As ergibt sich in Abhängigkeit des Einstauwasserstandes z.

Bei oberirdischen Versickerungsanlagen kann vereinfachend die Horizontalprojektion

der Wasserspiegeloberfläche zugrunde gelegt werden.

Je nach Typ der Versickerungsanlage kann die Einstauhöhe z und damit, der hier zugrunde gelegte Wasserspiegelhorizont je nach Niederschlagsintensität stark schwanken, wodurch die Böschungen bei Volleinstau einen ggf. nicht vernachlässigbaren Versickerungsanteil übernehmen. Es können also Betriebszustände mit stark veränderlicher Wasseroberfläche und damit stark veränderlicher Versickerungsfläche wirksam sein.

| Abb. 4-6: Sickerweg in Mulden und Becken | In diesen Fällen sollte eine mittlere Versickerungsfläche gemäß nachfolgender Gleichung (A-138-Gl-7) zugrunde gelegt werden, sofern keine funktionale Beziehung, z. B. Kennlinie, für AS = f (Wasserstand) verwendet wird. As,mittel = (As,min + As,max)/2 As,mittel = mittlere Versickerungsfläche bei stark veränderlicher Wasseroberfläche z = Einstauhöhe As,min = lu • bu As,max = lo • bo |
| --- | --- |

##### Berechnung des erf. Speichervolumens V in Versickerungsanlagen

Außer bei der Flächenversickerung stellt das erforderliche Speichervolumen V der Versickerungsanlage eine wesentliche Bemessungsgröße dar. Zur Ermittlung des erforderlichen Speichervolumens sind die Zufluss- und Versickerungsvolumina über eine

Kontinuitätsbedingung miteinander zu verknüpfen:

| V [m³] = (Qzu − Qs) • D • 60 • fz • fA | Gl 4-1 |
| --- | --- |

| D [min] | Die maßg. Regendauer D kann nach A-138 nicht generell angegeben werden, sondern muss i.d.R. Schrittweise bestimmt werden. |
| --- | --- |
| V [m³] | erf. Speichervolumen. In der Literatur finden Sie auch andere Abkürzungen wie VM (M = Mulde) oder VS (S = Speicher) |
| fz | Zuschlagsfaktor nach DWA-A 117. Beugt Unterbemessung bei einfacher Berechnung vor. Siehe nachfolgende Tab. 4-2! |
| fA | Abminderungsfaktor nach DWA-A 117. Für zentrale RRR mit Fließzeiten > 15 min. Für Versickerungsanlagen nach A-138 i.d.R. nicht relevant. Siehe Tab. 4-2 und Kap. Regenwasserversickerung. |
| Qs [m³/s] | Konstante Versickerungsrate in der Versickerungsanlage während der Regendauer D |
| Qzu [m³/s] | Konstanter Zufluss zur Versickerungsanlage während der Regendauer D |

Tab.  4-2: Erläuterungen zum fz –Zuschlags- und fA-Abminderungsfaktor  [PG 2015]

| Zuschlagsfaktor fz nach DWA-A 117 | Abminderungsfaktor fA nach DWA-A 117 |
| --- | --- |
| Der Zuschlagsfaktor fz gemäß DWA-A 117 ist ein empirischer Faktor und wurde durch eine Vielzahl von Langzeitsimulationen ermittelt. Er ist als Risikomaß im Hinblick auf eine mögliche Unterbemessung (da von Regenspenden mittlerer Intensität ausgegangen wird) festzulegen Der fZ findet bei der Bemessung techn. Regenrückhalteräume RRR wie Regenrückhaltebecken RRB in Betonbauweise nach DWA-A-117, als auch beim naturnahen Regenrückhalt, wie der Muldenversickerung nach DWA-A-138, Anwendung. Begründung: Die Mulde kann Regenwasser zwischenspeichern, so dass ihr Muldenvolumen nach den gleichen Grundsätzen wie ein Regenrückhaltebecken RRB (mittlere Muldenversickerungsleistung entspricht dem Drosselabfluss beim RRB) zu bemessen ist. Bei Anwendung einfacher Bemessungsverfahren wird im Vergleich zur aufwendigeren Langzeitsimulation i.d.R. ein geringeres Anlagen-Volumen ermittelt Der fz beugt daher einer möglichen Unterbemessung vor, wenn der Rückhalte-/Versickerungsraum nach den hier vorgestellten, „einfachen“ Berechnungsverfahren (für kleinere, dezentrale Anlagen hinreichend genau) bemessen wird. Je nach Risikomaß (s.u.!) werden gemäß DWA-A 117 Zuschlagsfaktoren fz zwischen 1,1 und 1,2 empfohlen. | Bei Regenrückhalteräumen mit Versickerung erfolgt i.d.R. keine Abminderung durch den Abminderungsfaktor fA. Er nimmt den Wert 1 an. Für Regenrückhalteräume ohne Versickerung nach DWA-A-117 kann der fA< 1 sein. Begründung: Durch Abflusskonzentrations- (z.B. Evaporation) und Transportprozesse werden Zuflussganglinien zu Regenrückhalteräumen gedämpft. Dieser Dämpfungsprozess beeinflusst das erf. Volumen in Abhängigkeit von der Fließzeit, Drosselabfluss, sowie Überschreitungshäufigkeit und wird durch den Abminderungsfaktor fA berücksichtigt. Für Versickerungsanlagen sind diese Prozesse jedoch i. d. R. nicht relevant. Bei dezentralen Anlagen führen die geringen Fließzeiten und bei zentralen Anlagen die geringen flächenspezifischen Versickerungsraten Qs zu keiner Abminderung der erforderlichen Volumina, so dass sich der Abminderungsfaktor zu fA ≅ 1 ergibt und unberücksichtigt bleiben kann. |

.

Abb.  4-7:  Abminderungsfaktor fA nach (A-117, 2014)

Zusammenhang von Risikomaß und Zuschlagsfaktor fZ

| Der Zuschlagsfaktor fz berücksichtigt den Unterschied zwischen dem hier (Skript und Vorlesung) vorgestellten „vereinfachten Bemessungs-Verfahren“ und der genaueren, Softwaregestützten Langzeitsimulation. Er beugt einer möglichen Unterbemessung vor, da sich bei Anwendung der hier dargelegten „einfachen Bemessungsverfahren“ für Versickerungsanlagen, im Vergleich zu Berechnung mit einer Langzeitsimulation i. d. R. ein geringeres Volumen beim einfachen Bemessungsverfahren ergibt. Die Versickerungsanlage ist dann im Vergleich zum Bemessungsnachweis über Langzeitsimulation unterbemessen. Der fz ist also ein Ausdruck für das Risikomaß im Hinblick auf eine mögliche Unterbemessung. Wenn Sie als Planer den Zuschlagsfaktor fz gem. DWA-A 117 zu: | Tab. 4-3: Zuschlagsfaktor fz in Abhängigkeit vom Risikomaß ≙ Tab. 2-A-117 Risikomaß; Zuschlags- Faktor fZ. gering; 1,20. mittel; 1,15. hoch; 1,10. |
| --- | --- |

- fz = 1,20 (Risikomaß = gering) wählen, so liegt ihre Bemessung auf der sicheren Seite, das Risiko einer Unterbemessung und daraus resultierender Anlagen-Versagensschäden ist „gering“. Man wählt dieses „geringe“ Risikomaß daher, wenn die Anlage in einem Areal gebaut werden soll, in dem es zu hohen Schäden an umliegenden Objekten / Einrichtungen kommen kann, wenn die Anlage wegen Unterbemessung versagt. Dieser Faktor sagt aus, dass nach dem einfachen Verfahren bemessene Volumen mit einer Wahrscheinlichkeit von 1% kleiner und mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% größer sind als das Volumen, welches mit Hilfe der Langzeitsimulation ermittelt wird.

- fz = 1,15 (Risikomaß = mittel) wählen, so besteht ein „mittleres“ Risiko dafür, dass ihre Anlage im Vergleich zur genaueren Langzeitsimulation unterbemessen ist. Das Risiko einer Unterbemessung und daraus resultierender Anlagen-Versagensschäden ist „mittelmäßig, es ist eine mittlere Schadenshöhe im Versagensfall zu erwarten“

- fz = 1,10 wählen, so besteht ein „hohes“ Risiko dafür, dass ihre Anlage im Vergleich zur genaueren Langzeitsimulation unterbemessen ist. Diesen Faktor wählt man, wenn die Anlage im Versagensfall wenig Schaden in ihrem Umfeld anrichten kann, wenn also wenig Schadensanfällige / wasserempfindliche Objekte in Anlagennähe existieren.

[PG, 2015]

##### Begrenzung der Entleerungszeit / Einstaudauer

Bei oberirdischen Anlagen ist eine lange Einstaudauer zu vermeiden. Für Ereignisse der Häufigkeit n = 1/a sollte eine Entleerungszeit von 24 Stunden nicht überschritten werden. Ein Nachweis ist überschlägig zu führen.

| tE [s] = 2 • ZM / kf < 24h |  |
| --- | --- |

tE [s]	Entleerungszeit

zM [m]	Maximale Einstauhöhe

kf [m/s]	Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zone

Die allgemein empfohlenen hydrologischen Grundlagen zur Bemessung von Versickerungsanlagen sind in nachfolgender Tabelle zusammengestellt.

Tab.  4-4: Empfehlung für hydrol. Grundlagen zur Bemessung von Versickerungsanlagen

| Kriterium | Dezentrale Versickerung und einfache zentrale Versickerungsanlagen |  | Zentrale Versickerung / Mulden-Rigolen-System |
| --- | --- | --- | --- |
| Bemessungs-Verfahren | Lastfallkonzept Einfaches Bemessungsverfahren |  | Vorbemessung und Nachweis mit Langzeitsimulation |
| Empf. Häufigkeit n [1/a] | 0,2 |  | ≤ 0,1 / ≤ 0,2 |
| Regendauer D [min] | Flächenversickerung | Mulden-, Rigolen-, Schachtversickerung | Entfällt |
|  | 10 - 15 | wird schrittweise bestimmt |  |
| Abflussbildung | Bestimmung der undurchlässigen Fläche Au unter Berücksichtigung des mittleren Abflussbeiwertes ψm |  | Flächenspezifische Prozessmodellierung |
| Abflusskonzentration | ohne Berücksichtigung |  | Übertragungsfunktion |

##### Wahl des Bemessungsregens   rBem = rD(n)

Gemäß Tab.  4-1  sowie Kapitel 3.5.1.1 erfolgt die Bemessung von Regenrückhalte- und versickerungsanlagen nur noch im Rahmen einer groben Vorplanung mit Bezugsregenspenden nach Reinhold. Ansonsten ist heute auf aktuelle, statistische Regenwerte des DWD (KOSTRA-2006), oder auf regional vorliegende Niederschlagsaufzeichnungen zurück zu greifen.   S.a. Tab.  3-2: „Vergl. Hinweise zur Wahl des Bemessungsregens“

##### Dauer D des Bemessungsregens

- Ein statistischer Regen rD(n) mit einer gewählten oder ermittelten Dauer D und Häufigkeit n wird als Lastfall für die Bemessung herangezogen.

- Auswertung des Deutschen Wetterdienstes (KOSTRA-Atlas) verwenden, die örtlich unterschiedliche Regencharakteristiken berücksichtigen.

- Bei einer Flächenversickerung (Versickerung ohne Speicher) sollte die Dauer des Bemessungsregens in der Regel zu D = 10 Minuten gewählt werden. Bei großen und flach geneigten Anschlussflächen kann die maßgebende Regendauer auf D = 15 Minuten vergrößert werden.

##### Häufigkeit des Bemessungsregens

- Bemessungshäufigkeit n [1/a] bzw. als Versagenshäufigkeit für dezentrale Versickerungsanlagen:  n = 0,2 pro Jahr (≙ Wiederkehrzeit Tn = 5 Jahre). Siehe Tab.  4-4.

- Mulden-Überlaufhäufigkeit darf größer sein:  n ≤ 1 pro Jahr.

#### Flächenversickerung über durchlässig befestigte Flächen

Prinzip:	Das abfließende Niederschlagswasser versickert hierbei ohne vorherige Speicherung flächenförmig über durchlässig befestigte Oberflächen (z.B. Rasengittersteine gem. nachfolgender Abb.).

Wichtig:   An durchlässig befestigten Oberflächen soll kein Abfluss zusätzlicher Flächen angeschlossen werden. Sie versickern nur das auf sie fallende Regenwasser.

Auch in den Seitenräumen versiegelter Flächen kann versickert werden.

Da Flächenversickerung keinen wesentlichen Aufstau ermöglicht, gilt der Grundsatz:

Versickerungsleistung des Bodens Qs > Qzu Zufluss aus Bemessungsregen

Abb.  4-8: Flächenversickerung über durchlässige Befestigung mit Rasengittersteinen

Bemessung durchlässig befestigter Flächen:

| As= Au kf* 107*( 1- α )2* rD(n)-1 | Gl-A1 |  |
| --- | --- | --- |

mit	As	=	Versickerungsfläche [m²]

Au	=	undurchlässige Fläche = AE,b • m  [m²]

kf	=	Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zone [m/s]

rD(n)	=	Bemessungsregenspende [l/(s * ha)]

I	=	hydraulisches Gefälle in m/m

| α | = | undurchlässiger Anteil des Befestigungsmaterials Bsp.: α = 0,5 ≙ 50 % |
| --- | --- | --- |

D	=	Dauer des Bemessungsregens in min

#### Flächenversickerung über durchlässig unbefestigte Flächen

Prinzip:	Flächenförmige Versickerung ohne vorherige Speicherung über unbefestigte gewachsene Böden mit Infiltration über belebte Deckschicht von Grünfläche)

Wichtig:   An unbefestigte Oberflächen kann der Abfluss zusätzlicher Flächen (z.B. Dachabflussflächen gem. Abb. unten) angeschlossen werden.

|  | Reinigungsleistung: Hohe Reinigungsleistung aufgrund Passage belebter Bodenzone Dimensionierung: Maßgebend ist die angeschlossene befestigte Fläche Au. Bemessungsregen: D = 10 min, n = 0,2 Vorteile: Hohe Reinigungsleistung, daher kaum qualitative Anforderungen an zu versickerndes Wasser. Gute Wartung. Nachteil: Hoher Flächenbedarf. |
| --- | --- |

Abb.  4-9:  Dachfläche entwässert in unbefestigte Flächenversickerung

Bemessung durchlässig unbefestigter Flächen (reine Grünfläche):

| As= Au kf* 1072* rD(n)-1 | Gl-A2 |  |
| --- | --- | --- |

Die obige Bemessungsgleichung liefert hydrologisch nur dann sinnvolle Ergebnisse, wenn die folgende Bedingung eingehalten ist:

| kf ≥ 2 • rD(n) • 10-7 | Gl-A3 |
| --- | --- |

Wenn die Bedingung gemäß Gl. (A.3) nicht erfüllt ist, erhält man ein negatives Ergebnis, weil die Niederschlagsintensität die vorhandene Versickerungsrate übersteigt. Gl. (A.3) kann auch herangezogen werden, wenn keine undurchlässige Fläche an eine Versickerungsfläche angeschlossen ist und der Nachweis erbracht werden soll, dass die betrachtete Fläche abflusslos bleibt.

| As | [m²] | Versickerungsfläche |
| --- | --- | --- |
| Au | [m²] | Angeschlossene, undurchlässig Fläche = Summe aller Einzugsgebietsflächen multipliziert mit dem jeweiligen Abflussbeiwert: Au = Σ (AE,i · ψm,i) |
| kf | [m/s] | Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zone |
| rD(n) | [l/s•ha] | Bemessungsregenspende |

Flächenversickerung in Straßenseitenräumen

Erforderliche Durchlässigkeit der Straßenseitenräume:

| kf > (1 + x) * 2 * 10-5 | mit x = Au/As |  |
| --- | --- | --- |

#### Muldenversickerung MV

MV ist eine Variante der Oberflächenversickerung

Die Mulde wirkt als Zwischenspeicher, so dass:

- Die Versickerungsrate Qs geringer als der Niederschlagszufluss Qzu sein kann.

- Das Muldenvolumen nach den gleichen Grundsätzen wie RegenRückhalteBecken (mittl. Muldenversickerungsleistung ≙ Drosselabfluss beim RRB) zu bemessen ist.

Bei Muldeneinstau im Mittel benetzte Muldenoberfläche ≙ Versickerungsfläche As, mittel

Abb.  4-10: Muldenversickerung

Abb.  4-11: Sickerweg in Mulden und Becken   [PG ergänzt n. A-138]

Abb.  4-12: Straßenrinne als Zulauf zur Versickerungsmulde

##### Bemessung der Muldenversickerung (MV)

Anwendungskriterien und Bemessungsgrundsätze für MV:

- verfügbare Versickerungsfläche für eine Flächenversickerung reicht nicht aus und gleichzeitig hat das….

- Einzugsgebiet eine Fläche von AE ≤ 200 ha und/oder die Fließzeit von der Abflussfläche Au bis zum Sicker-Becken/-Mulde beträgt tf ≤ 15 Minuten.

- Die gewählte bzw. zulässige Überschreitungshäufigkeit n [1/a] des Speichervolumens beträgt n ≥ 0,1/a   bzw.  die Wiederkehrzeit Tn [a] beträgt Tn ≤ 10 a.

- Die spezifische Versickerungsrate bezogen auf Au ist qS ≥ 2 l/(s · ha).

Unter der Annahme einer konstanten Versickerungsrate Qs, der Wahl eines vom Risikomaß (s.u. Tab. 4-26) abhängigen Zuschlagsfaktor fZ (vgl. Tab.  4-3), ergibt sich das Muldenvolumen VM auf der Basis der Grundgleichung für Versickerungsanlagen mit Speichervolumen zu

VM [m³]  =  (Qzu • Qs)  • D • 60 • fz • fA

aus der Differenz zwischen Niederschlagsvolumen  (Qzu • D) und dem Versickerungsvolumen  (Qs • D), jeweils bezogen auf die Bemessungsregendauer D.

Damit kann das erforderliche Mulden-Speichervolumen VM [m³] berechnet werden:

| VM [m³] = [(Au + As) x 10-7 • rD(n) - As • kf/2] • D • 60 • fz | Gl. 4-1 (A4) |
| --- | --- |

| D [min] | Die Bemessungs-Regendauer D kann nach A-138 nicht generell angegeben werden, sondern muss i.d.R. Schrittweise bestimmt werden. |
| --- | --- |
| V [m³] | erf. Speichervolumen (weitere Abkürzungen: VM ; VS ) |
| fz | Zuschlagsfaktor nach DWA-A 117. Beugt Unterbemessung bei einfacher Berechnung vor. Siehe Tab. 4-3: Zuschlagsfaktor fz in Abhängigkeit vom Risikomaß |
| fA | Abminderungsfaktor nach DWA-A 117. Für zentrale RRR mit Fließzeiten > 15 min. Für Versickerungsanlagen nach A-138 i.d.R. nicht relevant. Siehe nachfolgende Tab. 4-3 und Kap. Regenwasserversickerung. |
| Qs [m³/s] | Konstante Versickerungsrate in der Versickerungsanlage während der Regendauer D |
| Qzu [m³/s] | Konstanter Zufluss zur Versickerungsanlage während der Regendauer D |
| rD(n) [l/(s • ha)] | Bemessungsregenspende |
| Au [m²] | angeschlossene undurchlässige Fläche = AE,b • m |
| As [m²] | erf. (mittlere) Versickerungsfläche der Mulde, auch mit As, mittel bezeichnet. Sie ist gleichgesetzt der benetzten Muldenfläche bei halber Füllung (z/2) |
| kf [m/s] | Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zone |

Angeschlossene, undurchlässige Fläche Au

In der Regel ist die angeschlossene, undurchlässige Fläche Au bekannt bzw. vom Planer aus den örtlichen Verhältnissen zu ermitteln:

| Au [m²] = ∑ (AE,i • m,i) | Gl. 4-2 |
| --- | --- |

| Bodendurchlässigkeit kf [m/s] Die Bodendurchlässigkeit kf [m/s] ist vom Planer aus geologischen Gutachten für das Projektareal oder aus Daten angrenzender Tiefbauprojekte in Abstimmung mit zuständigen Genehmigungsbehörden festzulegen. | Tab. 4-5: Bodenartspezifische Durchlässigkeit und Sickergeschwindigkeiten |
| --- | --- |

Versickerungsfläche As

Mit Bezug auf diese Au, erfolgt eine erste Schätzung der erf. Versickerungsfläche As bzw. As,mittel. Je nach Bodendurchlässigkeit kf sind folgende Anhaltswerte zu verwenden:

- Mittel-/Feinsand:					As erf, [m²] = 0,10 • Au

- Schluffiger Sand, sandiger Schluff, Schluff:	As erf, [m²] = 0,20 • Au

Bemessungs-Regenspende rBem = rD(n) bei der MV

Gemäß den allgemeinen Bemessungsgrundsätzen (Abschnitt 4.2.3.1) ist ein statistischer Regen mit einer gewählten Dauer und Häufigkeit als Lastfall für die Bemessung heranzuziehen. Für die Regenspenden ist auf die „Starkniederschlagshöhen für Deutschland – KOSTRA“ oder ggf. auf örtliche Niederschlagsstarkregenauswertungen gemäß ATV-A-121 zurückzugreifen. Im vorliegenden Skript sind für die Wahl des  rBem die Tab.  4-4 sowie Kap. 3.5.1.1 und Kap. 4.2.3.1.6 zu beachten.

Bemessungsregen-Häufigkeit n [1/a] bei der MV

Bemessungsregen-Häufigkeit n [1/a] = Versagenshäufigkeit für dezentrale Versickerungsanlagen ist i.d.R. anzusetzen n = 0,2 pro Jahr ≙ Wiederkehrzeit Tn = alle 5 Jahre, s. Tab.  4-4.

Bemessungsregen-Dauer D [min] bei der MV

Die maßgebende Dauer D des Bemessungsregens wird tabellarisch analog der Vorgehensweise bei der Bemessung von RRB ermittelt:  In die o.a. Gl. 4-2 für das Mulden-Speichervolumen werden die verschiedenen Regenspenden rD(n) [l/(s•ha] einer Häufigkeit n und unterschiedlichen Regendauerstufen (D = 5 min, 10min, 15 min…) aus dem KOSTRA-Atlas eingesetzt. Dabei wird die Berechnung bei einer bestimmten Regendauer D ein maximales Speichervolumen V ergeben. Dieses VM, max. (In anderen Quellen bezeichnet mit VS, max.) ist das gesuchte erforderliche Speichervolumen VM [m³] der Mulde.

| Mulden-Einstauhöhe z : | ZM= VM As | Gl. 4-3 Kontrolle : zM ≤ 30cm → o.k.! |
| --- | --- | --- |

V [m³]	erf. Speichervolumen (weitere Abkürzungen: VM ; VS )

As [m²]	erf. (mittlere) Versickerungsfläche

Iterative Berechnung:

- Einstauhöhe z zu groß → nächste Rechnung mit größerem As.

- Einstauhöhe z zu klein → nächste Rechnung mit kleinerem As.

Mulden-Entleerungszeit tE (Einstaudauer)

Bei oberirdischen Anlagen ist eine lange Einstaudauer zu vermeiden. Für Ereignisse der Häufigkeit n = 1/a sollte eine Entleerungszeit von 24 Stunden nicht überschritten werden. Führt man den Nachweis der Entleerungszeit für eine maximale Einstauhöhe zM, die sich für die Häufigkeit n = 0,2/a ergibt, so liegt man i.d.R. auf der sicheren Seite.

tE [s] = 2 • ZM / kf < 24h

tE [s]	Entleerungszeit

zM [m]	Maximale Einstauhöhe

kf [m/s]	Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zone

#### Mulden-Rigolen-Versickerung

Bei geringer Bodendurchlässigkeit und geringer Flächenverfügbarkeit kann eine Kombination von Sickermulden mit unterirdischen Speicher-Rigolen sinnvoll sein. Ein Mulden-Rigolen-Element besteht aus einer begrünten Sickermulde mit einer darunterliegenden Rigole als zweitem Speicherraum. Das Regenwasser wird möglichst oberirdisch in die Sickermulden geleitet, wo es zwischengespeichert wird und durch den ca. 30 cm mächtigen Oberboden in die Rigole perkoliert. Um lange Einstauzeiten und Flächenbedarf für die Mulde gering zu halten, soll der Boden zwischen Mulde und Rigole eine Durchlässigkeit von kf > 1 x l0-5 [m/s] besitzen. Das nutzbare Porenvolumen (ca. 25 - 35 %) der meist mit Kies gefüllten Rigole stellt das unterirdische Speichervolumen dar. Aus der Rigole sickert das Wasser allmählich gemäß der sehr geringen Durchlässigkeit des anstehenden Bodens in den Untergrund. Durch ein Sickerrohr in der Rigole kann nicht versickerndes Wasser einem Drosselschacht zugeführt und von dort sehr stark verzögert abgeleitet werden. Staut die Mulde voll ein, so findet ein Überlauf zunächst in die noch teilgefüllte Rigole oder bei deren Vollfüllung in das Ableitungssystem statt. Drossel- und Überlaufwasser können entweder in ein kleines Regenwassernetz oder direkt in nahegelegene Gewässer geleitet werden.

| Mulden-Rigolen-Elemente kombinieren die Reinigungsleistung der Mulde mit der Speicherfähigkeit der Rigole! |  |
| --- | --- |

Abb.  4-13: Mulden-Rigolen-Element als Versickerungsanlage

#### Bemessung - Mulden-Rigolen-Element

Erfolgt keine Langzeitsimulation, so sind für die Bemessung von nicht vernetzten Mulden-Rigolen-Elementen drei Schritte erforderlich:

Schritt-1:  Erforderliches Muldenvolumen VM nach Gl. 4-2 (A4), bei Regelansatz für Regenhäufigkeit:  n = 0,2/a. Wird eine größere Häufigkeit gewählt, ist ein Muldenüberlauf in die Rigole vorzusehen.

Schritt-2:  Erforderliches Rigolenvolumen VR:

| VR = VMR - VM (Gl-A.8) | VR Speichervolumen der Rigole in m³ VMR Speichervolumen des Mulden-Rigolen-Elements in m³ VM Speichervolumen der Mulde in m³ |
| --- | --- |

VM    ⇨     ist im 1. Schritt ermittelt worden.

VMR   ⇨   Speichergleichung für Rigolen (Gl-A-15-A-138) wird um Muldenfläche ergänzt. Soll zudem noch ein mittl. Drosselabfluss aus der Rigole berücksichtigt werden, ergibt sich folgendes Speichervolumen für das Mulden-Rigolen-Element:

| VMR=Au+ASM∙10-7∙rDn-bR+h2 ∙IMR ∙kf2-QDr ∙D ∙60 ∙fz | Gl-A9-A138 |
| --- | --- |

Länge lR der Rigole des Mulden-Rigolen-Elements:

|  | Gl-A10-A138 |
| --- | --- |

lR	Länge der Rigole des Mulden-Rigolen Elements in m

Au	undurchlässige Fläche in m²

AS, M	Versickerungsfläche der Mulde in m² (zunächst geschätzt; später zu überprüfen)

rD(n)	Regenspende für die Dauer D und die Häufigkeit n in l/(s · ha) aus örtlicher Niederschlagsauswertungen oder Daten aus dem KOSTRA-Atlas

QDr	(mittlerer) Drosselabfluss in m³/s (nur bei Rigolen mit Ableitungsmöglichkeit)

VM	Speichervolumen der Mulde in m³ (Bemessung im 1. Schritt)

bR	Breite der Rigole in m

hR	Höhe der Rigole in m

sRR	(Gesamt-)Speicherkoeffizient der (Rohr-Rigole

kf	Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zone in m/s

fz	Zuschlagsfaktor nach DWA-A 117. Beugt Unterbemessung bei einfacher Berechnung vor. Siehe Tab.  4-3: Zuschlagsfaktor fz in Abhängigkeit vom Risikomaß

Schritt-3:  Mulde-Abmessungen auf Rigolen-Abmessungen abstimmen

Dabei ergeben sich i. d. R. Freiheitsgrade für die Wahl der Muldenbreite und der Einstauhöhe in der Mulde.

| bM = VM/(lR ⋅ zM) | oder | zM = VM /(lR ⋅ bM) | (Gl-A11-A138) |
| --- | --- | --- | --- |

VM	Muldenvolumen in m³

lR	Rigolenlänge in m

bM	Muldenbreite in m (≈ bR = Rigolenbreite)

zM	Mulden-Einstauhöhe in m (i. d. R. ≤ 0,30 m)

Weise nach, das:	vorhandene Muldenfläche < angenommene Muldenfläche!

#### Rigolen- und Rohr-Rigolenversickerung

Bemessungs-Annahmen:

- hydraulische Gefälle Ihy = 1

- Versickerungsfläche As = konstant.

- homogene Untergrundverhältnisse (1 Schicht)

Abb.  4-14: Überdeckte Rigole mit Punk-Einleitung (links) offene Rigole Flächen-Einleitung  (rechts)

Abb.  4-15: Rohr- oder Rohr-Rigolenversickerung

| Rigolenversickerung | Rohr-Rigolenversickerung |
| --- | --- |
| Prinzip: Versickerung in frostfreier Tiefe durch einen nach oben offenen oder unterirdischen, gut durchlässigen, künstlich eingebrachten Sickerkörper mit großer Versickerungsfläche und hohem Retentionsvermögen. Punktuelle oder flächenförmige Zuleitung; bei Infiltration über eine feinkörnige Deckschicht Reinigungsleistung möglich. | Prinzip: Linienförmige Versickerung mittels perforierten Versickerungsrohrs großen Durchmessers im überdeckten Graben. Rohre und Kiesummantelung dienen als Retentionsraum. |

Rigole-Versickerungsfläche As = Rigolen-Länge lR * versickerungswirksame Breite bR, S

| Außer der Rigolen-Sohlbreite bR ergibt sich ein Teil der versickerungswirksamen Breite bR, S aus einer seitlichen Versickerung. Die beidseitige Verbreiterung der versickerungswirksamen Grundfläche wird mit je hR/4 angesetzt. Dabei wird angenommen, dass während eines Speicherereignisses, bei dem die Vollfüllung der Rigole kurzzeitig erreicht wird, der mittlere Wasserstand nach Bild A-1 hR/2 beträgt. | Bild A-1: Wirksame Versickerungsbreite der Rigole |
| --- | --- |

Unter diesen Annahmen beträgt die versickerungswirksame Breite einer Rigole:

|  | Gl-A12-A-138 |
| --- | --- |

bR, S	versickerungswirksame Breite der Rigole in m

bR	Breite der Rigole in m

hR	Höhe der Rigole in m

Damit ergibt sich die Versickerungsfläche zu

|  | Gl-A13-A-138 |
| --- | --- |

und die Versickerungsrate zu (vgl. A-138-Gl-6):

|  | Gl-A14-A-138 |
| --- | --- |

lR	Länge der Rigole in m

Speichervolumen einer Rigolen- und Rohr-Rigolenversickerung:

|  | Gl-A15-A-138 |
| --- | --- |

Für das Speichervolumen der Rigole VR kann allgemein gesetzt werden:

|  | Gl-A16-A-138 |
| --- | --- |

s	Speicherkoeffizient (auch mit sR bezeichnet)

Bei der Rohr-Rigolenversickerung stellt s den für die Speicherung nutzbaren Querschnittsanteil aus Rohrquerschnitt und Porenanteil des umgebenden Füllmaterials dar (sRR).

|  | Gl-A17-A-138 |
| --- | --- |

sRR	Gesamtspeicherkoeffizient für die Rohrrigole

sR	Speicherkoeffizient des Füllmaterials der Rigole (i. d. R. Kiesfüllung)

bR	Breite der Rigole in m

hR	Höhe der Rigole in m

di	Innendurchmesser des Rohres in m

da	Außendurchmesser des Rohres in m

Bei dünnwandigen Kunststoffrohre, kann für die Berechnung des Gesamtspeicherkoeffizienten auf die Berücksichtigung der Wandstärke verzichtet werden (d = di ≈ da):

|  | Gl-A17a-A-138 |
| --- | --- |

Für die Bemessung werden die Querschnittsabmessungen der Rigole - mit oder ohne Rohr – zweckmäßig gewählt und damit vorgegeben.

Zielgröße der Berechnung ist dann die notwendige Länge lR in m der Versickerungsanlage.

Wird Gl. (A.16) in Gl. (A.15) eingesetzt, ergibt sich aufgelöst nach lR:

| Wenn kein Rohr in die Rigole eingebaut, dann sRR Gesamtspeicherkoeff. = sR Speicherkoeff. des Rigolenfüllmaterials (z.B. sR = 0,35 = 35 % Porenvolumen) |  | Gl-A18-A-138 |
| --- | --- | --- |

Die erforderliche Länge lR erhält man durch die schrittweise Anwendung der Gl-A18 für unterschiedliche Dauerstufen D.

#### Bemessung - Mulden-Rigolen-System

Reicht die Versickerungsleistung nicht aus, so muss eine gedrosselte Ableitung erfolgen:

- Verknüpfung der einzelnen Mulden-Rigolen-Elemente zu einem Mulden-Rigolen-System, welches mit einem Vorflutgewässer oder einer leistungsfähigen Versickerungsanlage verbunden ist.

Drei Anlagenteile sind bemessen:  1. Mulde, 2. Rigole und 3. Ableitungsnetz.

Diese Anlagenteile sind miteinander gekoppelt, so dass hinsichtlich des hydraulischen Verhaltens eine Verknüpfung vorliegt. Für Mulden-Rigolen-Systeme ist deshalb grundsätzlich der Nachweis im Rahmen einer Langzeitsimulation zu führen.

Abb.  4-16: Mulden-Rigolen-Modellkonzept

Abb.  4-17:  Mulden-Rigolen-System als Retentionsanlage

Vordimensionierung

Für eine erforderliche Vordimensionierung kann von vereinfachten Annahmen ausgegangen werden:

Vs, M	=	200 m³/ha

Vs, R	=	300 m³/ha

Vs	spezifisches Speichervolumen in m³ / ha undurchlässige Fläche (Au).

Somit wird in der Summe ein Speichervolumen für eine Abflusshöhe von 50 mm (entsprechend 500 m³/ha Au) bereitgestellt.

Die mittlere Drosselabflussspende wird i. d. R. zu qDr = 10 l/ (s · ha) gesetzt.

Die statistische Auswertung der Simulationsergebnisse erfolgt wie für Versickerungsbecken.

Die erforderlichen Abmessungen für das Leitungsnetz ergeben sich aus der angeschlossenen Fläche und der gewählten Drosselabflussspende der Rigolen.

QDr, vorh = Au · qDr

Werden für gleichartige Grundstücke Mulden-Rigolen-Kombinationen vorgesehen, z. B. bei Reihenhausbebauung, kann der Nachweis der Leistungsfähigkeit für eine dieser Kombinationen erfolgen und auf benachbarte Anlagen übertragen werden.

Soll die Modellierung auch gleichzeitig Aussagen zur Wasserbilanz liefern, ist die Wirkung des Bodens als Speicher zwischen der Mulde und der Rigole nicht ohne Einfluss auf das Ergebnis. Für die Vielzahl der kleinen Niederschlagsereignisse, bei denen es nur zu einem geringen Einstau in der Mulde kommt, wird das meiste Infiltrat im Bodenspeicher zurückgehalten. Bei einer anschließenden Trockenphase erfolgt die Entleerung des Bodenspeichers durch Evapotranspiration und ist bei Wasserhaushaltsbetrachtungen der Verdunstung zuzuordnen.

#### Beckenversickerung

| Anwendung: | Vor allem bei größeren Einzugsgebieten (ab ca. 1 ha). In Bereichen mit begrenztem Freiflächenangebot und günstiger Topographie. |
| --- | --- |
| Vorteile: | Gute Retentionswirkung. Gute Reinigungsleistung; Schwankungen der Inhaltsstoffe können abgepuffert werden. Gute Wartungsmöglichkeiten, da einfache Kontrolle möglich. Als Biotop gut in die Landschaft integrierbar. Vielfältige Bepflanzung und Gestaltung möglich. |
| Nachteile: | Bei gefülltem Becken Gefährdungspotenzial für Kinder, daher ggf. Landschaftsbild beeinträchtigende Einfriedung erforderlich. Selbstabdichtung der Sohle bei unsachgemäßer oder fehlender Wartung. |
| Kombinations- und Variationsmöglichkeiten | Vorschalten von Reinigungsanlagen. Zulauf über Mulden (Vorreinigungseffekt). Becken mit integrierter Absetzzone. |

Abb.  4-18: Beckenversickerung

Das erf. Speichervolumen wird unter Berücksichtigung eines Zuschlagsfaktors fZ bestimmt:

| V = (Au ⋅10-3 ⋅ rD(n) - Qs) ⋅ D⋅ 60 ⋅ fz | Gl-A25-A-138 |
| --- | --- |

V	Speichervolumen in m³

Au	undurchlässige Fläche in ha

rD(n)	maßgebende Regenspende in l/(s · ha)

D	Dauer des Bemessungsregens in min

QS	Versickerungsrate = AS· kf,u in m³/s

fZ	Zuschlagsfaktor nach DWA-A 117. Siehe Tab.  4-3

Da die Versickerungsrate QS wegen der zunächst unbekannten Beckenabmessungen nicht angegeben werden kann, ist hierfür eine Schätzung erforderlich, deren Größe nach der Ermittlung der geometrischen Verhältnisse nachzuweisen ist.

Im Hinblick auf die Anwendung von Bild A.3 wird für QS die Beziehung QS = Au · qS herangezogen, wobei für die spezifische Versickerungsrate qS von folgender Größenordnung ausgegangen werden kann:

für kf = 1 · 10-4 m/s	⇒	qS = 10 l/(s · ha)

für kf = 1 · 10-5 m/s	⇒	qS = 2 l/(s · ha)

Abb.  4-19: Dauerstufen für das Einfach-Verfahren zur Versickerungsbecken-Bemessung

Die Gl. (A.25) muss solange für verschiedene Dauerstufen angewendet werden, bis sich ein maximaler Wert für das Speichervolumen V ergibt. Für die praktische Anwendung ist es i. d. R. ausreichend, die Regenspenden derjenigen Dauerstufen zugrunde zu legen, die in Bild A.3 als relevant angegeben werden. Sie ergeben sich in Abhängigkeit der spezifischen Versickerungsrate (s. o.).

Beim Einfach-Verfahren kann eine mittl. Versickerungsrate QS,m angesetzt werden:

|  | Gl-A26-A-138 |
| --- | --- |

## Weitere Verfahren der Regenwasserbewirtschaftung

Neben den vorstehend ausführlich beschriebenen Methoden der Regenwasserbewirtschaftung sind noch folgende Verfahren zu nennen:

- Schachtversickerung

- Rohrversickerung

- Retentionsraumversickerung

#### Schachtversickerung

- Niederschlagswasser wird in einem durchlässigen Schacht zwischengespeichert und verzögert in den Untergrund abgegeben.

- Die Speicherung wird bei der Bemessung in Rechnung gestellt, das heißt, die Versickerungsrate des Schachtes kann geringer als der Niederschlagszufluss sein.

- Infiltration direkt in Sickerfähige Schicht, ohne Passage feinkörniger Deckschicht

- Bemessung nach ATV-A138

#### Retentionsraumversickerung

- Retention und Filterung über eine Kombination von einem gegenüber dem Untergrund abgedichteten Teich oder Graben mit anschließendem Versickerungsstreifen

- Sehr hohe Reinigungsleistung durch Sedimentation und Abbau von gelösten und ungelösten Stoffen im Teich.

- Zusätzliche biologische Reinigung durch belebte Bodenschicht der Mulde

# Regen- und Mischwasser-Rückhalt/-behandlung

## Regenwasserbehandlung

Ziel bei der Planung und dem Betrieb von Regen-/Mischwasser-Entlastungsbauwerken muss sein, diese so zu dimensionieren und zu betreiben, dass die ins Gewässer abgegebene Schmutzfracht so gering wie möglich gehalten wird. Die unten stehende Tabelle zeigt mögliche Beeinträchtigungen von Gewässern durch Mischwasserentlastungen.

Abb.  5-1:  Schadwirkungen von Mischwasserentlastungen [3]

Aus diesem Grund werden verschiedene Regenwasserbehandlungen, je nach Häufigkeit der Mischwasserabgabe, nach Art der Zusammensetzung und nach Vorbelastung und Größe des Vorfluters angewendet. Die untere Tabelle zeigt die auftretenden Probleme und mögliche Lösungen.

Abb.  5-2:  Ursachen und Maßnahmen bei der Regenwasserbehandlung [3]

### Regenüberläufe

Bei sehr hohen Regenabflüssen reichen die im Mischsystem vorhandenen Kanäle und Speicherräume nicht mehr aus, so dass Mischwasser in nahegelegene Gewässer entlastet werden muss. Dies hängt damit zusammen, dass in aller Regel die Kläranlagen nur für einen doppelten Trockenwetterzufluss (2*Qt) ausgelegt sind. Das Entlasten kann zum einen direkt geschehen, durch Regenüberläufe, die direkt mit dem Vorfluter verbunden sind, oder indirekt durch Zwischenspeicherung des Mischwassers in Regenrückhaltebecken.

Regenüberläufe können für kritische Regenspenden von 7,5 bis 15 l/(s*ha) ausgelegt werden.

Abb.  5-3: Regenüberlaufbauwerk mit einseitiger Überlaufschwelle [3]

### Regenrückhaltebecken

Regenrückhaltebecken speichern Teile des Starkregenabflusses und geben das gespeicherte Abwasser dann langsam wieder ans Kanalnetz ab.

Abb.  5-4:  Speicherraumentwicklung [3]

Regenrückhaltebecken haben keinen direkten Ablaufkanal zum Vorfluter, sie können ihr Abwasser nur ins Kanalnetz abgeben. Durch die Zwischenspeicherung können die Abflussspitzen gebrochen werden.

Der Vorteil von RRB ist, das sie nicht in der Nähe von einem Vorfluter liegen müssen

Und sie finden sowohl im Trenn- als auch beim Mischsystem Anwendung.

- Hauptschluss

- Abfluss zur Kläranlage durch das Becken geleitet.

- Nebenschluss

- Abfluss  zur Kläranlage am Becken vorbei.

Abb.  5-5:  RegenRückhalteBecken in offener Bauweise

Abb.  5-6: RegenRückhakteBecken in geschlossener Bauweise

### Regenüberlaufbecken RÜB

Regenüberlaufbecken RÜB sind ähnlich konstruiert wie Regenrückhaltebecken RRB. Bei kurzen, heftigen Regen, kann der Spülstoß, der das Kanalnetz von Ablagerungen befreit, gespeichert und kontrolliert der Kläranlage zugeführt werden. Der Vorteil: Sollte es längere Zeit heftig regnen, können RÜB Überschuss-Mischwasser in den Vorfluter abgeben.

Regenüberlaufbecken können als:

- Fangbecken (FB) – Speichern den Mischwasserspülstoß, werden aber nicht vom Überschusswasser durchflossen;

- Durchlaufbecken (DB) – Speichern den Mischwasserspülstoß, und werden vom Überschusswasser durchflossen, eine mechanische Klärung ist vorgeschaltet;

- Verbundbecken (VB) – sind eine Kombination aus FB und DB

Abb.  5-7:  Fangbecken (FB) und Durchlaufbecken (DB) [3]

Abb.  5-8: Systematik der Regenbecken; Meteorwasser - Regenwasser [9]

### Stauraumkanäle

Stauraumkanäle (SK) stellen eine Sonderform der Regenüberlaufbecken dar. Mit Hilfe einer Drosselvorrichtung wird das gezielt überdimensionierte Kanalvolumen zur Speicherung des Mischwassers genutzt. Beim Stauraumkanal können ähnlich wie beim Regenüberlaufbecken nicht durchflossene Stauräume und durchflossene Stauräume unterschieden werden.

Abb.  5-9:  Stauraumkanal [3]

Die Stauraumkanäle sollten zur besseren Reinigung und Wartung begehbar sein und einen Mindestdurchmesser von 1,5m haben.

# Betrieb und Schadensbehebung von Kanälen

[1] EN 752 (1999):	Europäische Norm für Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden.

[2] ATV-M 143 (1999):	Abwassertechnische Vereinigung, Merkblatt 143

## Einleitung

Ein ordnungsgemäß funktionierendes Entwässerungssystem ist die Voraussetzung für  Hygiene, einen guten Lebensstandard, sicheren Gewässerschutz und die wirtschaftliche Entwicklung einer Region. Kanäle unterliegen jedoch dauernd oder zeitweise unterschiedlichen physikalischen, chemischen, biochemischen und biologischen Beanspruchungen, die zu Schäden führen können. Gemäß der neuen europäischen Norm für Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden (EN 752) ist deshalb die Leistungsfähigkeit eines solchen Systems während des Baus, nach Abschluss der Bauphase und während der gesamten Nutzungsdauer zu gewährleisten.

Die erforderlichen Maßnahmen zur Wahrung und Wiederherstellung des Sollzustandes sowie zur Feststellung und Beurteilung des Istzustandes von Kanälen sind unter dem Begriff der Instandhaltung zusammengefasst. Sie beinhalten die Maßnahmen der

- Wartung (Maßnahmen zur Bewahrung des Sollzustandes),

- Inspektion (Maßnahmen zur Feststellung und Beurteilung des Istzustandes),

- Schadensbehebung (Maßnahmen zur Wiederherstellung des Sollzustandes).

Abb.  6-1: Maßnahmen der Instandhaltung von Kanalisationen.

## Wartung

Die Wartung beinhaltet die Maßnahmen zur Bewahrung des Sollzustandes einer Betrachtungseinheit.

Voraussetzung für eine planmäßige Durchführung der Wartung ist die Erstellung eines Wartungsplanes, der die spezifischen örtlichen Gegebenheiten und Besonderheiten der Anlage berücksichtigt. Der Wartungsplan ist beständig fortzuschreiben und veränderte Randbedingungen sind zu berücksichtigen. Dazu gehören z.B. erhöhter Eintrag von Schmutz- und Feststoffen im Bereich von Großbaustellen oder Anschluss von Neubaugebieten an den Kanal.

Zu den Maßnahmen der Wartung gehören vor allem;

- Säubern der Schmutzfänge von Schächten bzw. der Schlammeimer von Straßenabläufen

- Absaugen von Ablagerungen in Schächten und in Schlammräumen von Straßenabläufen

- Reinigen von Haltungen, einschl. Beseitigung von Wurzeln und Abflusshindernissen (vgl. nachfolgende Kapitel)

- Überprüfung und Wartung elektrisch, hydraulisch oder mechanisch betriebener Anlagen oder Einbauten, wie z.B. Pumpwerke, Schieber, Rückstauklappen, mechanische Drosselorgane

- Rattenbekämpfung

Bei der Wartung können unter Umständen Beobachtungen gemacht werden, die eine eingehende Inspektion erforderlich machen, z.B.:

- Setzungen der Geländeoberfläche im Bereich der Leitungstrasse und der Schächte

- Geruchsbelästigung

## Inspektion

Die Inspektion beinhaltet die Maßnahmen zur Feststellung und Beurteilung des Istzustandes einer Betrachtungseinheit. Die Inspektion der Anlagen soll in regelmäßigen Abständen erfolgen. Absperrorgane, Auslaufbauwerke, Regenüberläufe, Düker und Rückhaltebecken sollten mindestens einmal monatlich, Hauptsammler, Kanäle in Hauptverkehrsstraßen und unter Bauwerken sowie in Gebieten mit schlechten Baugrundverhältnissen mindestens einmal jährlich und alle übrigen Kanäle mindestens alle 4 Jahre gründlich untersucht werden.

Bei den optischen lnspektionsverfahren wird unterschieden zwischen:

- Inspektion der Leitungstrasse

- Inneninspektion

- Außeninspektion

### Inspektion der Leitungstrasse

Diese Form der Inspektion erfolgt durch oberirdische Begehung und Inaugenscheinnahme der Leitungstrasse.

- Situation im Bereich der Einstiegsschächte, z.B.

- Zustand der Abdeckung und des Schachthalses

- ist Schachtabdeckung sichtbar oder u.U. bei Straßenumbauarbeiten überteert?

- Sind Hinweise für Abwasseraustritt durch den Schacht (Rückstau) erkennbar?

- Situation im Bereich der Haltungstrasse, z.B.

- Änderung der Verkehrssituation

- Veränderung der Bebauung

- Rißbildung in der Straßendecke

### Inneninspektion

#### Direkt-Inspektion (ab DN 800)

Unter direkter Inspektion ist die Inaugenscheinnahme beim Bekriechen oder Begehen des Kanals bzw. des Schachtes zu verstehen.

#### Indirekte Inspektion (in nicht begehbaren Rohren bis ca. DN 1000)

  - Kanalspiegelung

- älteste und einfachste Art: Überblickt den Zustand geradlinig verlegter Rohre

- kostengünstigste Methode

Lageabweichungen in horizontaler oder vertikaler Richtung, Querschnittsverformungen, Abflusshindernisse können erkannt, aber nicht lokalisiert werden. Kanalspiegelung wird nur noch als Zwischenuntersuchung im Anschluss an Reinigungsarbeiten eingesetzt.

  - Kanalfernsehen

Heute fast ausschließlich eingesetztes Verfahren bei nicht begehbaren Querschnitten. Kanalfernsehanlagen bestehen im Wesentlichen aus folgenden Grundeinheiten:

❶ Kamera, ❷ Transport- und Führungseinrichtung, ❸ Kontroll- und Steuerstand

Abb.  6-2:  Kanalinspektion mit selbstfahrender Kamera und Inspektionsfahrzeug

Abb.  6-3: Nach einer Kanalfernsehinspektion erstellte Haltungsgrafik

Schäden werden erkannt und lagemäßig bestimmt. Nach der Untersuchung ist ein Messprotokoll bzw. eine Haltungsgrafik zu erstellen.

### Außeninspektion

Die Außeninspektion beinhaltet die Untersuchung der Außenwandung der Kanalisation bzw. des Baugrundes durch Probebohrung/Aufgrabung. Sie wird jedoch nur in Sonderfällen eingesetzt, da Durchführung kostspielig, zeitaufwendig, verkehrsbehindernd.

## Reinigungsverfahren

Eine Reinigung der Kanalisation wird durchgeführt

- zur Beseitigung von Ablagerungen im Rahmen der regelmäßigen Wartung

- zur Beseitigung von Verstopfungen

- als vorbereitende Maßnahme für eine Kanalinspektion

- als vorbereitende Maßnahme für eine Schadensbehebung.

Vor Beginn der Reinigungsarbeiten sollte man sich über den baulichen Zustand der zu reinigenden Haltung informieren, um eine Schadensausweitung bei bereits vorgeschädigten Leitungen durch die Reinigung zu verhindern.

### Spülverfahren

Die ältesten Kanalreinigungsverfahren, die heute nur noch in Ausnahmefällen in den dafür geeigneten Haltungen eingesetzt werden, sind die Spülverfahren. Die Spülverfahren können nur zur Entfernung loser, unverfestigter Ablagerungen eingesetzt werden. Sie setzen freien Abwasserabfluss und hohe Fließgeschwindigkeit des Abwassers voraus.

### Hochdruckspülverfahren (HD-Verfahren)

Das HD-Verfahren ist das heute gebräuchlichste Reinigungsverfahren.

Beim HD-Verfahren tritt Wasser mit hoher Geschwindigkeit aus einem Düsenkopf aus. Die Pumpendrücke liegen dabei zwischen 80 und 200 bar. Die nach rückwärts austretenden Wasserstrahlen drücken Schlauch und Düsenkopf in der Kanalhaltung gegen die Fließrichtung vorwärts und lockern dabei die Ablagerungen auf. Nachdem der Düsenkopf den nächsten Schacht erreicht hat, wird er mit dem Schlauch langsam zurückgezogen. Das mit hoher Geschwindigkeit austretende Wasser wirbelt die Ablagerungen auf und schwemmt sie mit hoher Fließgeschwindigkeit bis zum Entnahmeschacht vor sich her, wo sie in der Regel abgesaugt werden.

Abb.  6-4: Arbeitsablauf beim Hochdruckspülverfahren

Das HD-Verfahren ist ein Reinigungsverfahren zur wirksamen Entfernung lockerer Ablagerungen. Nicht anwendbar ist das HD-Verfahren bei verstärkten Ablagerungen oder zur Beseitigung von Abflusshindernissen (z.B. einragende Hausanschlüsse, Wurzeleinwuchs). In diesen Fällen muss auf die mechanische Reinigung zurückgegriffen werden.

Ein Nachteil des HD-Verfahrens ist jedoch, dass bereits vorhandene leichtere Beschädigungen des Kanals durch den hohen Druck des austretenden Wasserstrahls verstärkt werden können. Dabei können auch Muffen beschädigt werden. Das Spülgut ist deshalb während des Reinigungsvorganges ständig zu kontrollieren. Größere Anteile sauberer Bodenpartikel bzw. Bruchstücke der Leitung sind Zeichen starker Beschädigung des Rohres. Der Reinigungsprozess sollte in diesem Fall sofort abgebrochen und mit einem schonenderen Verfahren fortgesetzt werden.

### Mechanische Verfahren

In begehbaren Kanälen kann die Beseitigung ausgedehnter Ablagerungen manuell mit Hilfsgeräten wie Spitzhacken, Drucklufthämmern, Schleif- oder Sandstrahlgeräten erfolgen. In Kanälen werden auch mechanische Reinigungsgeräte eingesetzt.

Diese Geräte dienen zum Lösen und Auflockern verfestigter Ablagerungen und nachfolgend zum Räumen der Feststoffe. Sie werden durch Einstiegschächte in den Kanal eingebracht und durch die zu reinigende Haltung gezogen, geschoben oder gedrückt.

Beispiele:	Bohr - und Fräsgeräte, Schneidgeräte und Sandstrahlgeräte.

Abb.  6-5: Prinzip der Wurzelbeseitigung mit einem Bohrgerät

### Sonstige Verfahren

Nur in Ausnahmefällen werden zur Reinigung Spezialverfahren eingesetzt. Ein Spezialfall ist z.B. die chemische Reinigung. Die Reinigung erfolgt dabei z.B. durch vollständiges Füllen der zuvor entleerten und abgesperrten Haltung mit dem Reinigungsmittel. Als Reinigungsmittel kommen Säuren, Laugen und spezielle Lösemittlel zum Einsatz. Nach der Behandlung muß die Haltung gespült bzw. neutralisiert werden. Chemische Verfahren werden bei besonderen Ablagerungen bzw. Wurzeleinwuchs eingesetzt.

## Schadensbehebung

Zur Erhaltung bzw. Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kanalisation mit den in EN 752 gestellten Anforderungen ist eine Schadensbehebung unbedingt erforderlich, wenn der Abnutzungsvorrat soweit abgebraucht ist, dass die Funktionstüchtigkeit in Frage gestellt ist oder die Gefahr besteht, dass durch innere oder äußere nicht geplante, zufällige Einwirkung die Funktionstüchtigkeit beeinträchtigt werden kann. Generell ist es sinnvoll, eine Schadensbehebung vor Erreichen der Schadensgrenze durchzuführen, da die Kosten dann gewöhnlich geringer ausfallen als bei Sofortmaßnahmen zur Behebung eines Schadens.

Es können drei Hauptgruppen der Schadensbehebung unterschieden werden. Diese sind zusammen mit ihren wichtigsten Verfahrenstechniken in der nachstehenden Tabelle zusammengestellt. Bei der Auswahl eines Verfahrens sind unbedingt die Randbedingungen für den konkreten Anwendungsfall zu beachten und die möglichen Verfahren auf ihre Tauglichkeit in Hinblick auf die angestrebte Zielsetzung zu untersuchen.

Abb.  6-6: Entscheidungsprozess-Ablauf zur Wahl des Schadensbehebungsverfahrens

Unabhängig von der Verfahrensauswahl zur Schadensbehebung ist eine Erforschung der Schadensursache in jedem Fall nötig. Nur bei Wissen der Schadensursache kann diese bei der Planung für die Schadensbehebung berücksichtigt werden, so daß damit gleichartige Schäden in der Zukunft zu vermeiden sind.

| Instandsetzung | - Reparatur | - von außen - von innen |
| --- | --- | --- |
|  | - lnjektionsverfahren | - von außen - von innen |
|  | - Abdichtungsverfahren | - von außen - von innen |
| Sanierung | - Beschichtungsverfahren | - Verdrängungsverfahren |
|  |  | - Aufspritzverfahren |
|  |  | - Anschleuderverfahren |
|  |  | - Auspreßverfahren |
|  | - Reliningverfahren | - Rohr-Relining |
|  |  | - Wickelrohr-Relining |
|  |  | - Schlauch-Relining |
|  | - Montageverfahren | - Teilauskleidung |
|  |  | - Vollauskleidung ohne Außendruckbelastung |
|  |  | - Vollauskleidung mit Außendruckbelastung |
| Eneuerung | - in offener Bauweise | - ohne Entfernung der alten Leitung |
|  |  | - mit Entfernung der alten Leitung |
|  | - in geschlossener Bauweise | - ohne Entfernung der alten Leitung |
|  |  | - mit Entfernung der alten Leitung |

Tab. 6-1: Systemklassen der Verfahren zur Schadensbehebung

### Instandsetzung

Gemäß ATV-Merkblatt M 143 sind unter den Verfahren zur Instandsetzung Maßnahmen zur Wiederherstellung des Sollzustandes bei örtlich begrenzten Schäden zu verstehen. Dazu gehören:

- Reparatur

- lnjektionsverfahren

- Abdichtungsverfahren.

Reparaturen an Kanälen und Bauwerken eines Entwässerungssystems können von außen oder von innen durchgeführt werden. Während bei der Reparatur von außen gewöhnlich eine Baugrubenerstellung notwendig wird, ist die Reparatur von innen ohne großen baulichen Aufwand mit den dazugehörigen Sicherungsmaßnahmen, Verkehrsbehinderungen etc. möglich. Bei begehbaren Kanälen kann der Schaden maschinell oder von Hand mit den entsprechenden Hilfswerkzeugen und -geräten behoben werden, bei nicht begehbaren Kanälen können dagegen ferngesteuerte Roboter eingesetzt werden.

Die Injektionsverfahren dienen zum Einbringen von pumpfähigen lnjektionsmitteln in Hohlräume des Baugrundes oder des Bauwerkes mit dem Ziel, eine Verfestigung bzw. eine Abdichtung zu erzielen. Bei den Hohlräumen kann es sich beispielsweise um Klüfte, Spalten, Risse und Poren im bauwerks- umgebenden Boden, Spalten, Risse, Fugen und Poren im Werkstoff des Bauwerkes und um Fugen zwischen Bauwerk und Baugrund handeln. Für die unterschiedlichen Anwendungsfälle steht eine Vielzahl von verschiedenen lnjektionsmitteln zur Verfügung. In Abhängigkeit von den örtlichen Randbedingungen und der Zielsetzung der Injektionsmaßnahme ist die Einsetzbarkeit und Wirksamkeit eines vorgesehenen Injektionsmittels vorher zu beurteilen.

Die Abdichtungen dienen zur örtlich begrenzten Abdichtung undichter Rohrverbindungen, Bauwerksfugen, Rohre und Bauwerksteile, deren Standsicherheit nicht gefährdet ist. Sie kann sowohl von außen durch Anbringen von Außenmanschetten oder Schrumpfschläuchen oder von innen durch Auftrag von Abdichtungsstoffen, Fugendichtungsmassen, Anbringen von Innenmanschetten oder durch eine Oberflächenbehandlung durchgeführt werden. Abdichtungsmaßnahmen von außen erfordern wie die Reparaturmaßnahmen von außen eine Baugrube mit den dazugehörigen Nachteilen. Die Abdichtungsmaßnahmen von innen sind in der Regel nur bei begehbaren Kanälen durchführbar.

### Sanierung

Die Sanierung umfasst die Maßnahmen zur Wiederherstellung des Sollzustandes schadhafter Kanäle durch deren technische Veränderung unter Erhaltung ihrer Substanz (ATV-Merkblatt Ml43). Diese Maßnahmen lassen sich unterteilen in:

- Beschichtungsverfahren,

- Reliningverfahren und

- Montageverfahren

Beschichtungsverfahren:    Aufbringung einer geschlossenen Schicht auf die Kanalinnenwand zum Schutz der vorh. Bausubstanz vor physikalischen, biologischen, chemischen und biochemischen Angriffen von innen, zur Erhöhung der statischen Tragfähigkeit und zur Wiederherstellung der Wasserdichtheit. In der Praxis haben sich Mörtelbeschichtungen mit mehr als 5 mm Dicke als geeignet erwiesen. Vor der Aufbringung einer Innenbeschichtung ist eine gründliche Vorbereitung der Rohrinnenflächen erforderlich, um einen haftfähigen und damit tragfähigen Untergrund zu erhalten.

Reliningverfahren:  Haltungsweise Herstellung selbsttragender Vollauskleidungen von Kanälen. Dabei können vorgefertigte Rohre (Rohrstrangverfahren, Langrohrverfahren, Kurzrohrverfahren), örtlich hergestellte Rohre (Wickelrohrverfahren) und örtlich hergestellte und erhärtende Rohre (Schlauchverfahren) als Inliner eingesetzt werden. Wiederherstellung der Einbindung von Anschlusskanälen sowie die Ausbildung der Stoßbereiche nur mit hohem techn. Aufwand möglich. In vielen Fällen hat eine Kanalerneuerung den Vorrang.

Montageverfahren: Nur in begehbaren Kanalquerschnitten einsetzbar. Einzelne selbsttragende oder nicht selbsttragende Auskleidungselemente werden in den sanierungsbedürftigen Kanal abschnittsweise von Hand oder unter Verwendung geeigneter Hilfsmittel montiert. Sowohl Teilauskleidungen (Sohlenauskleidung bzw. Auskleidung des wasserbenetzten Bereichs, Auskleidung des Gasraumes) als auch Vollauskleidungen sind möglich. Mit diesen Verfahren lassen sich im Gegensatz zu den vorher beschriebenen Verfahren auch konstruktive Änderungen des Rohrquerschnitts vornehmen, z.B. nachträglich eine Trockenwetterrinne im Sohlbereich realisieren. Vor der Durchführung jeder Auskleidungsmaßnahme ist, insbesondere bei nicht selbsttragenden Vollauskleidungen, eine gründliche Kanalinnenflächenvorbehandlung zur Sicherstellung der Tragfähigkeit und des Verbundes mit der vorhandenen Kanalwand erforderlich.

### Erneuerung

Die oben genannten Verfahren der Instandhaltung bzw. Sanierung von Kanalisationsleitungen sind gewöhnlich mit einer Querschnittsreduktion verbunden. Aus diesem Grund bleibt bei einer nicht tolerierbaren hydraulischen Überlastung einer Kanalstrecke als einzige Schadensbehebungsmaßnahme die Erneuerung.

Die Erneuerung umfasst Maßnahmen zur Herstellung neuer Kanäle, welche die Funktion der alten, außer Betrieb genommenen ersetzen (ATV-Merkblatt M 143).

Erneuerung erfolgt in	• offener Bauweise oder

• geschlossener Bauweise.

Bei der Erneuerung in offener Bauweise ist man weitgehend unabhängig von der Querschnittsform, den Abmessungen, den Werkstoffen und der Trassenführung des Alt-Kanals. Sie entspricht der konventionellen Bauweise neuer Kanäle in offener Baugrube.

Erfolgt die Auswechslung defekter Abwasserleitungen unterirdisch, ohne daß ein Graben ausgehoben wird, so spricht man von einer geschlossenen Bauweise. Dabei können in Abhängigkeit von den örtlichen Randbedingungen und der Zielsetzung folgende Verfahren eingesetzt werden:

- bergmännischer Stollen oder Tunnelvortrieb

- Schildvortrieb

- Rohrvortrieb

- Berstverfahren

Schwierigkeiten bei unterirdischen Kanalerneuerungen ergeben sich immer bei der Ausbildung von Rohranschlüssen aus der Grundstücks- und Straßenentwässerung.

Abb.  6-7: Oben: Schema Injektionsverfahrens. Unten: Funktion Penetryn-Verfahrens

Abb.  6-8: Schematische Darstellung des Tate-Verfahrens

Abb.  6-9: Relining mit einer HDPE-Rohrleitung

Abb.  6-10: Einziehen von Relining-Rohren von Schacht zu Schacht

|  | Bakterien reduzieren organische sowie anorganische Schwefelverbindungen. Über dem Trockenwetterablfußspiegel sammelt sich Schwefelwasserstoff an der Rohroberfläche und bildet mit Sauerstoff elementaren Schwefel. Schwefel und Schwefelwasserstoff können von Bakterien zu Schwefelsäure oxidiert werden. |
| --- | --- |

Abb.  6-11: Schematische Darstellung des KM-Berstlining

# Ergebnisdarstellung im Erläuterungsbericht

Siedlungswasserwirtschaft und Umweltplanung allgemein erfordern, mehr als in vielen anderen Fachdisziplinen des Bauwesens, die gute Dokumentation der Ergebnisse einer Bauplanung, einer Machbarkeitsstudie, eines Bauvorhabens. Die Dokumentation der Planung mündet in der Regel in einem Erläuterungsbericht.

Dieser Erläuterungsbericht muss fachlich korrekt aber auch für den „Nichtfachmann“ (interessierte Bürger) allgemeinverständlich dargestellt werden.

Eine Entwässerungsplanung (Bsp. SL SiWaWi-1 „Kanalbemessung nach dem ZBV + Regenwasserbehandlung) sollte im Erläuterungsbericht mindestens darüber informieren:

- Welche Art von Kanalisation (Mischwasser, Regenwasser, Sonderverfahren.) und welche Maßnahmen der Regenwasserbewirtschaftung geplant wurden.

- Die „wesentliche“ Charakteristik der geplanten Entwässerungs-Verfahren ist kurz zu beschreiben.  Vor- und Nachteile, ökologische, wirtschaftliche Aspekte gegenüber anderen Verfahren „können“ hier einfließen.

- Welche Berechnungsverfahren und Formeln verwendet wurden.

- Ob und warum ihre Planung ggf. Besonderheiten aufweist

- Welche Baumaterialien (z.B. Beton-, PEHD-, Steinzeug-Rohre) sie verwendet haben

- Baumaterialliste:  Welche Baumaterial-Abmessungen und –Mengen ihre Planung ergab (z.B. 1000m Steinzeug-Rohr, DN 450, 100 Schachtbauwerke, Sonderbauwerke etc.). Dabei überlegen Sie, welche Angaben Sie als Bauleiter benötigen um den Kanal vor Ort bauen zu können (Leitungsart und Längen, DN, Leitungsgefälle, mittlere Tiefenlage)

# Abwasserbehandlung – Übersicht

Einwohnerbezogene Frachten im Rohabwasser:

| BSB5 | 60 | g/(E*d) |
| --- | --- | --- |
| Verhältnis CSB/BSB5 | 2:1 |  |
| CSB | 120 | g/(E*d) |
| abfiltrierbare Stoffe | 70 | g/(E*d) |
| Pges | 1,8 | g/(E*d) |
| TKN | 11 | g/(E*d) |
| ungelöste Stoffe | 30 | % |
| gelöste Stoffe | 70 | % |

Die Mindestanforderungen zur Einleitung von Abwasser in ein Gewässer nach dem Stand der Technik sind nicht Bestandteil des WHG. Dies wird in der Abwasserverordnung geregelt. Nach Anhang 1 gelten für Kläranlagen in Abhängigkeit ihrer Größe folgende Mindestanforderungen.

Tab. 8-1: Mindestanforderungen an die Reinigung kommunaler Abwässer

| Größen-klasse | Größe der Kläranlage | CSB | BSB | Ammonium Stickstoff | Total Stickstoff (Ammonium, Nitrit, Nitrat) | Total Phosphor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Einwohnergleichwerte | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| 1 | < 1.000 | 150 | 40 | - | - | - |
| 2 | 1.000 – 5.000 | 110 | 25 | - | - | - |
| 3 | 5.000 – 10.000 | 90 | 20 | 10 | - | - |
| 4 | 10.000 – 100.000 | 90 | 20 | 10 | 18 | 2 |
| 5 | > 100.000 | 75 | 15 | 10 | 13 | 1 |

* Stickstoff, gesamt als Summe von Ammonium-, Nitrit- und Nitratstickstoff

# Wasserbedarf

Ergänzendes Quellenverzeichnis:

| DIN 2000 | Leitsätze für die zentrale Trinkwasserversorgung |
| --- | --- |

DVGW - Regelwerke

| W 402 | Planung einer Wasserversorgungsanlage |
| --- | --- |
| W 405 | Bereitstellung von Löschwasser |
| W 410 | Wasserbedarfszahlen |
| W 801 | Versorgungsplanung für Notstandsfälle in der öffentlichen Trinkwasserversorgung |

Buchliteratur

| Mutschmann l Stimmelmayr | Taschenbuch der Wasserwirtschaft |
| --- | --- |
| Damrath, 1998 | Wasserversorgung |
| Grombach 1 Haberer | Handbuch der Wasserversorgung |
| DVGW-Schriftenreihe, Band Wasser 22 | Taschenbuch der Wasserversorgung |

## Begriffsdefinitionen

Wasserbedarf

- die unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse und möglichen Einflüsse geschätzte Wassermenge, welche von einem Wasserwerk zur ausreichenden Versorgung eines Versorgungsgebietes zu liefern ist

Wasserdargebot

- die für eine bestimmte Zeiteinheit nutzbare Wassermenge eines Wasservorkommens

Wasserabgabe

- die wirklich vorhandene, gemessene oder geschätzte Wasserlieferung des WasserVersorgUngsunternehmens (WVU) = Istwert. Sie besteht aus der eigenen Wasserförderung & dem Wasserbezug von anderen WVU

Wasserverlust

- Fehlmenge zwischen Wasserabgabe und Wasserabnahme.

## Faktoren die den Wasserbedarf beeinflussen

Klima

In Gebieten mit geringen Niederschlagshöhen und hohen Sommertemperaturen ist der mittlere Wasserverbrauch höher, besonders hoch sind die Verbrauchsspitzen, mitverursacht durch Rasensprengen, Sprengen der öffentlichen Verkehrswege, Kleinklimaanlagen, etc.

Wassermenge

Unzureichende Wassermenge führt zum Abwandern von Gewerbe und Industrie, damit zu geringem Gesamtwasserverbrauch Q [l/Exd]. Die Verbrauchsspitzen werden nicht gedeckt, so dass sie in Wirklichkeit größer wären als gemessen.

Sonstige Wasserbezugsquellen

Das Vorhandensein von Privatbrunnen, insbesondere Industriebrunnen, bedingt geringen Gesamtwasserverbrauch Q [l/Exd].

Wasserbeschaffenheit

Ungenügende Wasserqualität hat zur Folge sparsamen Verbrauch, Verwendung von anderem Wasser, z.B. Regenwasser bei hoher Wasserhärte, geringe Tendenz zum Ansiedeln von Industrie.

Wasserpreis und Kontrolle der Abnahme

Hoher Wasserpreis wirkt verbrauchsdämpfend. Das Fehlen von Wasseruhren oder anderen Verbrauchsmesseinrichtungen und die Wasserabgabe nur nach Pauschaltarif führt zu unkontrollierbarer Wasserverschwendung mit großen Spitzenwerten in Trockenzeiten. (siehe New York und Moskau)

Kanalisation

Bei Fehlen einer Kanalisation ist der Wasserverbrauch geringer, besonders bei ungünstigen Vorflutverhältnissen.

Wirtschaftsstruktur und Größe des Versorgungsgebietes

Mit der Größe des Versorgungsgebietes und bei stärkerem Anteil an Gewerbe und Industrie nehmen die Verbrauchswerte zu.

Komfort, soziale Struktur; Besiedlungsdichte /-art

Die Wasserverbrauchswerte nehmen zu mit Wohnkomfort, technischer Ausstattung der Wohnungen mit wasserverbrauchenden Geräten, Wohnungsgrößen, verbesserten sozialen Verhältnisse, aufgelockerter Bebauung mit hohem Grünflächen- oder Gartenanteil.

Wasserverluste

Hoher Wasserdruck im Rohrnetz, ungünstige Wasserbeschaffenheit, die häufige Netzspülung erfordert, überalterte undichte Rohrleitungen sowie das nicht rechtzeitige Beheben der Wasserverluste können die Wasserabgabe stark heben.

## Wasserbedarf

### Wasserbedarf privater Haushalte

Der mittlere Wasserbedarf privater Haushalte wird üblicherweise in Litern pro Einwohner und Jahr angegeben. Statistisch handelt es sich hierbei um den arithmetischen Mittelwert eines Kalenderjahres.

Abb.  9-1: Einwohnerbezogener Wasserbedarf privater Haushalte in Deutschland

Ein Mensch braucht zum Überleben 2 bis 10 Liter Trinkwasser pro Tag. Der tatsächliche Wasserbedarf, einschließlich Hygiene, ist weit höher, vor allem in den Industrieländern. Die Statistik belegt, dass die Bundesbürger umweltbewusster mit Wasser umgehen. Seit 1990 sank der durchschnittliche Verbrauch je Einwohner und Tag. Etwa ein Drittel des täglichen Wasserbedarfs wird fürs Baden, Duschen und die Körperpflege verwendet, ein weiteres Drittel für die Toilettenspülung.

Abb.  9-2: Verbrauchsanteile von privaten Haushalten

Tabelle 1: Zwecke bezogener Wasserbedarf in privaten Haushalten [Damrath, 1998]

| spezifischer Verbrauch |  | l/Vorgang |
| --- | --- | --- |
| Wannenbad |  | 140-160 |
| Duschen pro Minute |  | 6-23 |
| WC-Spülung |  | 4-14 |
| Geschirrspüler je nach Baujahr |  | 20-55 |
| Geschirrspülung von Hand |  | 30-40 |
| Waschmaschinen je nach Baujahr |  | 50-175 |
| Autowäsche von Hand (Eimer) |  | 20-40 |
| Autowäsche von Hand (Schlauch) |  | 100-200 |
| Gartenbewässerung |  | 20 l/m² |
| Wohngebäude je nach Lage und Baujahr |  | 90-500 1/(E·d) |
| Hausanschlußleitungen nach Anzahl der Wohneinheiten |  | 1,5-3,2 l/s |

### Wasserbedarf - Gewerbe, Industrie, öffentliche Einrichtungen

Tab. 2: Verbrauch Gewerbe, Industrie, öffentl. Einrichtung, Dienstleistungsbereich [Damrath]

| Gewerbe und Industrie: *) | Mittelwert [ m³ ] |
| --- | --- |
| Bäckerei je Beschäftigten und Arbeitstag (Ad) | 0,150 |
| Fleischer je Beschäftigten und Ad | 0,250 |
| Waschstraße je PKW mit Ober- und Unterwäsche |  |
| - ohne Kreislaufführung | 0,400 - 0,500 |
| - mit Kreislaufführung | 0,080 |
| Zuckerherstellung je Tonne Rüben |  |
| - alte Betriebsform | 15,00 |
| - moderne Betriebsform | 0,030 |
| Hüttenindustrie je Tonne Rohstahl |  |
| - alte Betriebsform | 100,00 |
| - moderne Betriebsform | 44,00 |
| Molkerei je 1000 1 Milch | 4,00 |
| Brauerei ohne Kühlung je 1000 1 Bier | 3,00 |
| Schlachthof je Großvieheinheit (GVE) | 0,30 |
| ( IGVE (GVE Pferd, Rind) = 2,5 Kleinvieheinheiten (KVE = Schaf, Schwein) *) je nach Kreislaufführung können erhebliche Abweichungen auftreten |  |
| Richtwerte für spez. Verbrauch bei 310 Arbeitstagen (Ad) und 14 h Betriebszeit pro Ad | l/(s·ha) |
| Betriebe mit geringem Verbrauch (,,trocken“) | 0,5-1,0 |
| Betriebe mit mittlerem Verbrauch | 2,5-5,0 |
| Betriebe mit hohem Verbrauch (,,naß“) | 5,0-10,0 |
| Landwirtschaft | Mittelwerte [ m³/d ] |
| 1 GVE | 0,050 |
| 1 GVE mit Güllewirtschaft | 0,100 |
| 1 Großvieheinheit (GVE = 500 kg Lebendgewicht), 1 Kleinvieheinheit = 0,2 GVE |  |
| Umrechnung je nach Lebendgewicht Faktoren von 1,2 (Kühe) bis 0,004 (Geflügel) siehe W 410 |  |
| Öffentliche Einrichtungen, Dienstleistungsbereich | [ m³/(d x Person) ] |
| Büro und Verwaltungsgebäude | 0,010-0,040 |
| Schulen | 0,010-0,030 |
| Campingplätze | 0,017 |
| Altenheime | 0,150 |
| Krankenhäuser (min/max/Mittelwert) | 0,120/0,830/0,340 |
| Hotel (Erstklass/Pension/Mittelwert) | 1,400/0,100/0,290 |
| Hallen- und Freibäder | 0,140-0,210 |

### Löschwasserbedarf

Der Löschwasserbedarf wird nach DVGW-W405 (7.78) zur Dimensionierung neuer und und zur Nachprüfung bestehender Wasserversorgungsnetze nach nachfolgender Tab. angesetzt. Bei Löschwasserentnahme soll der Netzdruck an keiner Stelle des Netzes unter 1,5 bar sinken. Für kleine ländliche Orte werden unabhängig davon 48 m³/h angesetzt. Einzelanwesen werden mit Hilfe von Tankfahrzeugen versorgt. Ein LW-Vorrat von 50 m³ je Anwesen wird empfohlen.

Tab. 9-1: Richtwerte für den Löschwasserbedarf (m³/h) [Wendehorst]

| Bauliche Nutzung nach § 17 der Baunutzungsverordnung |  | Kleinsied-lung (WS), Wochend-hausgebiete (SW) | reine Wohngebiete (WR) allg. Wohngebiete (WA) bes. Wohngebiete (WB), Mischgebiete (MI), Dorfgebiete (MD), Gewerbegebiete (GE) |  | Kerngebiete (MK), Gewerbegebiete (GE) |  | Industriege-biete (GI) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zahl der Vollgeschosse |  | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | Baumassen-zahl (BMZ) |
| Geschoßflächenzahl (GFZ) |  | 0,4 | 0,3-06 | 0,7-1,2 | 0,7-1,0 | 1,0-2,4 | 9 |
| Löschwasserbedarf in [m³/h] bzw. [l/s] für mindestens 2 Stunden |  |  |  |  |  |  |  |
| Gefahr der | klein 1 | 24 (6,7) | 48 (13,3) |  | 96 (26,7) |  | 96 (26,7) |
| Brand- aus- | mittel 2 | 48 (13,3) | 96 (26,7) |  | 96 (26,7) |  | 192 (53,3) |
| breitung | groß 3 | 96 (26,7> | 96 (26,7) |  | 192 (53,3) |  | 192 (53,3) |

Gefahr der Brandausbreitung

| 1 klein | feuerbeständige oder feuerhemmende Umfassungen, harte Bedachungen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 mittel | Umfassungen nicht feuerbeständig oder nicht feuerhemmend, harte Bedachungen oder Umfassungen feuerbeständig oder feuerhemmend, weiche Bedachungen |  |  |  |  |  |
| 3 groß | Umfassungen nicht feuerbeständig oder nicht feuerhemmend; weiche Bedachungen, Umfassungen aus Holzfachwerk (ausgemauert). Stark behinderte Zugänglichkeit, Häufung von Feuerbrücken usw. |  |  |  |  |  |
| Geschossflächenzahl |  | = |  |  | - Bei Planungen ist davon auszugehen, dass Kleinsiedlungen und Wochenendgebiete keine hohe Brandempfindlichkeit haben. |
| Baumassenzahl |  | = |  |  |  |

- Die Begriffe „feuerhemmend“ und „feuerbeständig“ sowie „harte Bedachung“ und „weiche Bedachung“ sind baurechtlicher Art; sie sind nicht eindeutig definiert. Zur Erläuterung ihres Sinngehaltes wird auf DIN 4102  verwiesen. Hiernach entspricht in etwa „feuerhemmend“ der Feuerwiderstandsklasse F30 bis F60 und „feuerbeständig“ der Feuerwiderstandsklasse F90 und darüber.

- Begriff nach DIN 14011 T 2: „Brandausbreitung ist die räumliche Ausdehnung eines Brandes über die Brandausbruchstelle hinaus in Abhängigkeit von der Zeit“. Die Gefahr der Brandausbreitung wird umso größer, je brandempfindlicher sich die überwiegende Bauart eines Löschbereichs erweist.

## Der Wasserbedarf als Bemessungsgrundlage

Bedarfsermittlung

Die Bedarfsermittlung stellt die Grundlage für die Dimensionierung der zentralen Wasserversorgung dar. Für die Erschließung neuer Versorgungsgebiete und die Erweiterung bestehender Netze ist eine möglichst exakte Bedarfs-Abschätzung notwendig. Es ist sinnvoll den Bedarf nach folgenden Verbrauchsgruppen zu ermitteln:

| - Qh | = | Haushalt |
| --- | --- | --- |
| - Qg | = | Kleingewerbe |
| - Qi | = | Industrie und Großgewerbe |
| - Qö | = | Sonstige einschl. öffentlicher Bedarf |
| - Qlösch | = | Löschwasserbedarf |
| - Qverluste | = | Wasserveluste |
| - Qww | = | Eigenbedarf des Wassewerks |
| - Qges | = | Qh + Qg + Qi + Qö + Qlösch + Qverluste + Qww |

| Haushalt: | Pauschalwerte pro Einwohner in Abhängigkeit von der Besiedlungsstruktur, der Bevölkerungsstruktur ( soziale Schichtung ), klimatische Verhältnisse etc.. |
| --- | --- |
| Kleingewerbe: | Pauschalwerte pro Angestellter |
| Großgewerbe und Industrie: | öffentlicher Bedarf - Pauschalwerte pro Produktionseinheit bzw. pro Angestellter / Gast |

Wasserverluste  -  bezogen auf Qa [m³/a] =Wasserabgabe/Jahr

| Anlagenteil | Alle Anlagenteile ohne Wasserverteilung | Wasserverteilung | Gesamt |
| --- | --- | --- | --- |
| Neuanlagen | 1 %-Qa | 4 % -Qa | 5 % - Qa |
| Altanlagen, gut gewartet | 2 % - Qa | 8 % - Qa | 10 % - Qa |

Eigenbedarf des Wasserwerks / WasserVersorgUngsunternehmens (WVU)

Das WVU verbraucht Wasser für:

- Rückspülungen bei Wasseraufbereitungsanlagen,

- Rohrnetzspülungen,

- Frostläufe,

- Reinigen von Wasserkammern und Bauwerken,

- eigenes Brauchwasser.

Diese Arbeiten werden an Tagen geringen Wasserverbrauchs ausgeführt, so dass nur der mittlere Verbrauch, nicht aber Qd, max erhöht wird. Der Wasserverbrauch eines WVU beträgt bei Anlagen mit Aufbereitungsanlagen etwa 1,3 bis 1,5 % bei sonstigen Anlagen etwa 1% von Qa.

Löschwasserbedarf

Die von der öffentlichen Trinkwasserversorgung bereitzustellende Löschwassermenge ist in Abhängigkeit von der Lage des Objekts, der Brandgefährlichkeit und der Nutzung des Objekts im DVGW Regelblatt W 405 festgelegt.

## Bemessungszeiträume

Die Wahl des Bemessungszeitraums für den der künftige Wasserbedarf ermittelt werden soll hängt von folgenden Parametern ab:

- problemlose Erweiterbarkeit einzelner Anlagenteile

- Lebensdauer der einzelnen Anlagenteile

- Sicherstellung einer ausreichenden Wassererneuerung in den einzelnen Anlagenteilen (Rohrnetz, Wasserbehälter etc.)

- ökonomische Gründe, d.h. wenn zu lange totes Kapital verzinst werden muss

Zweckmäßig ist es den Beginn des Bemessungszeitraums ab Inbetriebnahme der Anlage festzusetzen, da der Zeitbedarf für Planung, Genehmigungsverfahren und Baudurchführung erheblich sein kann.

Bemessungszeiträume:

| - 15 Jahre | alle Anlagenteile, mit Ausnahme der nachfolgenden Sonderanlagenteile |
| --- | --- |
| - 30 Jahre | Trinkwassertalsperren, Wasserturm Fernleitungen unter Berücksichtigung von Einbau von Druckerhöhungspumpwerken, Verteilungsbauwerken innerhalb geschlossener bebauter Gebieten. |
| - 50 Jahre | Sicherung von Wassergewinnungsgebieten, wasserwirtschaftl. Planungen |

Weiterhin sollten die Wasserbedarfsberechnungen auf bestimmte Prognosejahre abgestellt werden, um so Vergleiche mit anderen Entwicklungsplanungen der Gemeinde zu ermöglichen.

## Prognosen des Wasserbedarfs

Für den gewählten Bemessungszeitraum ist es wichtig die Entwicklung des Wasserbedarfs möglichst treffend abzuschätzen. In den vergangenen Jahrzehnten wurde eine ganze Reihe von Prognosen über die Entwicklung des einwohnerbezogenen Wasserbedarfs in der BRD erstellt. Ein Vergleich der Vorhersagedaten mit den Ergebnissen der BGW-Wasserstatistik zeigt jedoch, dass die Annahmen meist zu hoch angesetzt wurden.

Die Prognosen sind inzwischen durch die Entwicklung überholt!

Wasserbedarfsprognose - Einflussgrößen:

- zukünftige Bevölkerungsentwicklung innerhalb des Versorgungsgebietes (die Zahl der zu versorgenden Verbraucher).

- Veränderungen in den sanitären Ausstattungen (hygienische Ansprüche etc.)

- Erhöhung des Anschlussgrades an die öffentliche Trinkwasserversorgung

- Trend zu kleineren Haushalten mit gehobener Ausstattung

- Verbrauchsangleichung urbaner Randbereiche an den der Kerngebiete

- Entwicklungen der öffentl. Infrastruktur (Schwimmbäder, Fremdenverkehr etc.)

- Veränderungen des Gewerbe- und Industrieanteils am Gesamtwasserverbrauch und deren Verbrauchsgewohnheiten ( Produktionsumstellungen)

- bedingt durch die Umweltdiskussion verändernde Verbrauchsgewohnheiten (z.B. Duschen statt Baden, Renaissance des Zahnputzbechers etc.)

- Einsatz wassersparender Haushaltsgeräte

- Regenwassernutzung in Haushalt und Industrie (s. Terminal 2 Flughafen-Frf)

- verstärkter Einbau von Wohnungs- neben Hauswasserzählern

- die künftige Wasserpreisgestaltung

## Bedarfsschwankungen

| Zeitraum von | Ursache |
| --- | --- |
| Jahr zu Jahr | Kühles, niederschlagsreiches Jahr - warmes, trockenes Jahr |
| Jahreszeiten | Frühjahr - Sommer - Herbst – Winter |
| Unterschiedl. Dauer | saisonale Produktionsschwankungen |
| Monat zu Monat | kühle oder warme bzw nasse oder trockene Monate / Wochen |
| Woche zu Woche | Ferien- und Urlaubszeit, Fremdenverkehr, gewerbliche Saisonbetriebe, Kampagnenzeiten (z.B. Obst- und Weinverarbeitung, Zuckerrüben) |
| Tag zu Tag | Arbeitsruhe an Feiertagen und Wochenenden, heiße Tage mit Verbrauchsspitzen |
| Stunde zu Stunde | Tages-und Nachtverbrauch, Morgen-, Mittag- und Abendspitzen |

Die Ausprägungen der Schwankungen sind entscheidend von der Siedlungsdichte, den klimatischen Verhältnissen und dem Verhältnis Haushalte zu Industrie, Gewerbe zu Sonstige abhängig.

|  | Je kleiner das Versorgungsgebiet desto ausgeprägter sind die Schwankungen, d.h. die Spitzenverbrauchswerte! |  |
| --- | --- | --- |

## Bemessungswerte des Wasserbedarfs

Qa [m³/a]	Wasserabgabe/Jahr	für Vergleich Wasserdargebot zu Wasserbereitstellung; Finanz- und Erfolgsplan; Einnahme- und Ausgaberechnung; Planungen, Genehmigungsverfahren. Schwankungen: In der Regel relativ gering, meist infolge klimatischer Schwankungen, Veränderte Siedlungs- und Gewerbestruktur. Einsatz von Wasserspararmaturen und Geräten.

Qd [m³/d]	Wasserabgabe/Tag	Mit Qd, max für Bemessung von Wassergewinnung, -aufbereitung, Zuleitung zum Speicher und Speicherung. Mit Qd = mittlere Wasserabgabe/Tag, Grundlage für Wasserbilanz. Über den mittleren Tagesbedarf bzw. Wasserabgabe Qd [m³/d] lässt sich Qd, max unter Berücksichtigung des oben angeführten Spitzenfaktors fd ermitteln (s. 9.8.1 unten).

### Ermittlung der Bemessungswerte

| Qd | = | Qa / 365 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Qd max | = | fd x Qd |  |
| Qh | = | Qd / 24 |  |
| Qh, max | = | fh x Qd / 24 = fh x Qh | (bezogen auf Qd) |
| Qh, max | = | fh x fd x Qh | (bezogen auf Qd max ) |

Die Anlagenteile eines WVU werden nach ihrer Funktion für unterschiedliche Bedarfswerte dimensioniert. Folgende Bedarfsgrößen sind für eine Planung zu ermitteln;

| Qd = Qa /365 | mittlerer Tagesbedarf in m³/d = Bedarf im Jahresdurchschnitt |
| --- | --- |
| Qd,max | Bedarf an verbrauchsreichen Tagen in m³/d, größter Tagesbedarf |
| Qd, min | Bedarf an verbrauchsarmen Tagen in m³/d, kleinster Tagesbedarf |
| Qh = Qd / 24 | mittlerer stündlicher Bedarf in m³ / h |
| Qh, max | maximaler stündlicher Bedarf in m³/h |
| F | Spitzenfaktor. Berücksichtigt Verbrauchsschwankungen (s. unten) |

### Die Spitzenverbrauchs-Faktoren fh und fd

Zur Berücksichtigung der Verbrauchsschwankungen innerhalb eines Versorgungsgebietes dient der Spitzenfaktor f.

Er stellt einen Verhältniswert zwischen dem Maximalwert und dem Mittelwert dar:

- fh-Faktor, der die maximale Stundenbelastung beschreibt:

fh - =  maximaler Stundendurchfluss m3hmittlerer Stundendurchfluss    m3h   =     Qh, maxm3h    Qh, m    m3h

- fd-Faktor, der die maximale Tagesbelastung beschreibt:

fd - =  maximaler Tagesdurchluss m3hmittlerer Tagesdurchfluss    m3h   =     Qh, maxm3d    Qh, m    m3d

Abb. 9-1: Spitzenfaktoren fh und fd  nach DVGW-W 400-1

Die Einwohnerbezogenen Spitzenfaktoren fh und fd können Abb. 9-1  entnommen werden.

Zusammenfassung der Bemessungswerte für WVU ,s

- derzeitiger und künftiger Wasserbedarf Qa, Qd, Qd, max

- für wasserwirtschaftliche Planungen, Genehmigungsverfahren, Vergleich mit Wasserdargebot und Wasserbereitstellung.

- künftiger Wasserbedarf Qd, max , mittlerer Qh ( Qd, max )

- für Bemessung von Wassergewinnung, Wasseraufbereitung, Förderung, Speicherung, Fern- und Zubringerleitungen, wenn Ausgleichsbehälter vorhanden

- künftiger Wasserbedarf Qh, max ( Qd, max )

- für Versorgungsleitungen, ferner für alle Anlagenteile des Abschnitts, wenn kein Ausgleichsbehälter vorhanden

- Spitzenvolumenstrom Qs

- für Anschlussleitungen und Verbrauchsleitungen unter Berücksichtigung moderner sanitärer Ausstattung

- derzeitiger und künftiger Wasserbedarf Qa

- in Abständen von 1 Jahr, für Finanzplanungen

Abb.  9-4: Fließschema Wasserversorgungsunternehmen (WVU) - Dimensionierungswerte

## Wasserrecycling und Wassersparmaßnahmen

In  westlichen Industriestaaten und wirtschaftlich aufstrebender Länder (Asien) gilt:

« Wasser ist ein Wirtschaftsgut, dass in unerschöpflichen Mengen, kostengünstig und jederzeit zur Verfügung steht!! »

Durch technischen Komfortanstieg existiert ein entfremdetes Bewusstsein für natürliche Zusammenhänge des Wasserkreislaufes.

Ohne dieses Verständnis für natürliche Zusammenhänge ist langfristig das Überleben auf diesem Planeten nicht denkbar – Stichwort: NACHHALTIGKEIT!

Die Folgen unseres übermäßigen Wasserverbrauchs sind dank modernster Technik bisher nur partiell auszumachen (Vegetationsveränderungen infolge von Grundwasserabsenkungen etc.), die sich daraus abzeichnende Gesamtentwicklung lässt jedoch die fatalen Konsequenzen für die Natur und letztlich für das Leben auf der Erde prognostizieren. Zukünftig wird sich die Situation um das Überlebensmittel Wasser zusätzlich  durch die Folgen des Klimawandels verschärfen.

Folgen des Wasserverbrauchs:

- Regionale Grundwasserspiegel-Absenkung infolge Grundwasserentnahme

- Absterben der Vegetation

- Wegfall der Wälder	→	Der Klima-Kühler Wald geht verloren.

- Folge:	• Klima-Erwärmung beschleunigt sich regional

• Versteppung ganzer Regionen

• Trinkwassernotstände da Wasserspeicher „Wald“ fehlt.

- Setzungsschäden an Gebäuden

- Hoher Energieverbrauch bei der Aufbereitung des Rohwassers zu Trinkwasser

- Drainagewirkung der Leitungsgräben   →  Entwässerung der Landschaft

- hoher Wasserverbrauch  →  große Abwassermengen entstehen  →  hoher technischen Aufwand für die Abwasserreinigung

Wassersparmaßnahmen im Haushalt:

- wassersparende Haushaltsgeräte

- Durchflussbegrenzer

- Komposttoiletten / Wasserspartoiletten / Vakuumtoiletten

- Regen- und Grauwassernutzung

Unter Wassersparen ist die rationelle Wassernutzung im verantwortungsbewussten Umgang mit dem Naturgut Wasser zu verstehen, um die Wasserressourcen der Erde bestmöglich zu schonen

Diese Zielsetzung ergibt sich aus der europäischen Wassercharta von 1968, den meisten Landesentwicklungsprogrammen und letztlich aus §1a des WHG („sparsame Verwendung des Wassers“). Öffentliche Versorger sind in ihrer Vorbildfunktion darin angehalten, Verbraucher für dieses Thema zu sensibilisieren.

Der Wasserpreis kann durch hohe Fixkosten in der Wasserversorgung bei zunehmenden Einsparungen steigen. Eine Kostenersparnis kann gegebenenfalls bei der Warmwasserbereitstellung durch Senkung der Energiekosten erzielt werden.

Die Grenzen des Wassersparens liegen in der Einbuße von Komfort und im besonderen Maße bei der nicht Einhaltung vom Hygienestandards. Ein geringer Durchsatz kann zu technischen Problemen (Korrosion) oder hygienischen Risiken (Aktivierung von Blei- und Kupfer-Ionen, Verkeimung) führen. Außerdem kann es zur Problemverlagerung kommen (z.B. Verunreinigung von Gewässern durch Reinigungs- und Desinfektionsmitteln aus Kühlkreisläufen). Neben den genannten Gesichtspunkten sind auch ökonomische Aspekte einzubeziehen, die den Material- und Energieverbrauch von Wasserspareinrichtungen berücksichtigen.

Maßnahmen zum Wassersparen, die diese ökonomischen, ökologischen, versorgungstechnischen und hygienischen Randbedingungen berücksichtigen, sind sinnvoll, zweckmäßig und erforderlich.

Wassersparmaßnahmen in verschiedenen Bereichen:

### Wasserversorgungsunternehmen (WVU)

- Rohrnetze auf tatsächliche, echte Wasserverluste überprüfen und ggf. reparieren.

- Laufbrunnen durch Kreislaufbetrieb ersetzen.

- Für Zwecke ohne Trinkwasserqualität Oberflächenwasser benutzen (z.B. für Straßen-, Kläranlagenreinigung, Kanalnetzspülung).

- Degressive Wassergebühren für Großabnehmer abschaffen, ggf. progressive Wassergebühren einführen.

### Industrie und verarbeitendes Gewerbe

- Wasser für Nicht-Trinkwasserzwecke durch Oberflächenwasser ersetzen und  wenn möglich Regenwasser nutzen.

- Wassersparende Technologien in Produktion und Betrieb einsetzen, jedoch dabei Gewässergefährdung oder eine Verunreinigung vermeiden.

- Eigene Aufbereitung von Prozesswässern (Wasserrecycling) und wieder Einbringung in den internen Prozesskreislauf.

### Landwirtschaft

- Durch pflanzenbedarfs- und zeitgerechte Bewässerung Auswaschung von Nährstoffen und Pflanzenschutzmitteln vermeiden.

- Flüssigmistverfahren durch Festmistverfahren ersetzen.

- Regenwasser als Brauchwasser in landwirtsch. Betrieben nutzen

### Haushaltsbereich

Der Wasserspareffekt wird auf rund 20 l/Ed geschätzt. Folgende Maßnahmen bieten sich im häuslichen Bereich an:

- Verbrauchsverhalten ändern (duschen statt baden, Wasch- und Geschirrspüler voll auslasten, Wasser bei der Körperreinigung nicht ungenutzt laufen lassen, undichte Armaturen reparieren, Rasen nur wenig und abends gießen)

- Wassersparende Armaturen / Einrichtungen einsetzen (WC Spülkasten mit Unterbrechertaste, Einhebelmischarmaturen, Thermostat-Armaturen, Perlatoren, Durchflussbegrenzer, wassersparende Wasch-/Geschirrspülmaschinen, Körperformbadewannen).

- Auto weniger oft waschen - in Waschanlage mit Waschwasserwiederverwendung.

- Regenwasser zur Gartenbewässerung nutzen

### Öffentliche Einrichtungen, Hotel- und Gaststättengewerbe

- Wasser-Armaturen und Einrichtungen (vgl. Haushaltsbereich)

- Urinale Trockenurinale einsetzen

- In öffentlichen Bädern Selbstschlussarmaturen installieren.

- In Hotels den Gast um Mithilfe bitten, dass unnötiges Waschen von Hand- und Badetüchern vermieden wird („Towel on the floor“-Regelung)

# Wassergewinnung

## Natürliche Wasservorkommen

Vorkommen des Wassers in der Natur

- Chemisch und biologisch gebundenes Wasser (Hydratwasser, Säfte, Zellflüssigkeit)

- hygroskopisch gebundenes Wasser = Wasser, das nur durch Trocknung dem Boden zu entziehen ist. Die Fähigkeit eines Bodens Wasser anzuziehen, wird Hygrokopizität genannt.

- oberirdische Wasser (Meere, Seen, Wasserläufe, Gletscher, Polareis)

- unterirdisches Wasser (hygroskopisch u. kapillar gebundenes Wasser, Grundwasser)

- atmosphärisches Wasser

Tab. 10-1: Wasservorräte der Erde und Erscheinungsformen [R. L. Nace, US Geological Survey]

| Erscheinungsform | Menge [km³] | Anteil der Gesamtmenge [%] |
| --- | --- | --- |
| Oberflächenwasser Süßwasserseen Salzseen und Binnenmeere Ströme und Flüsse | 125 000 104 000 1 000 | 0,009 0,008 0,0001 |
| Zusammen | 230 000 | 0,017 |
| Grundwasser Bodenfeuchtigkeit Grundwasser (bis 800m) Grundwasser (tiefer als 800m) | 67 000 4 170 000 4 170 000 | 0,005 0,310 0,310 |
| Zusammen | 8 407 000 | 0,625 |
| Eiskappen und Gletscher Atmosphäre Ozeane | 29 190 000 13 000 1 292 687 000 | 2,150 0,001 97,200 |
| Insgesamt | 1 321 890 000 | 100,000 |

Komponenten des Wasserkreislaufs:

| Niederschlag (N) | Wasserdampf (V) | Abfluss (A) |
| --- | --- | --- |
| Regen Hagel Schnee Tau Nebel Reif | Wolken Luftfeuchtigkeit (Verdunstung) | Oberirdischer Abfluss (Bäche, Flüsse, Seen, Meere) Unterirdischer Abfluss (Grundwasser) |

Rohwasser-Fassungsarten

Abb.  10-1: Rohwasserfassungsarten

## Niederschlagswasser

Abb.  10-2: Rauhfrost

Niederschlag = aus der Lufthülle ausgeschiedene Wasser.

Der atmosphärische Niederschlag tritt z. B. auf als Regen, Schnee, Hagel (Niederschlag), Nebelniederschlag, Raufrost (abgefangener Niederschlag), Tau, Reif (Eisfahnen aus Nebel).

Niederschlagswasser ist das aus Wolken ausgefallene Kondensationsprodukt der Luftfeuchtigkeit (Regen, Schnee, Hagel). Dazu zählt nicht in Form von Reif oder Tau ausgeschiedenes Wasser.

Fassungsanlagen für Niederschlagswasser

Zisternen stellen eine der ältesten Methoden zur Trinkwassergewinnung dar. Ihr Einsatzgebiet liegt vorrangig in den ariden und tropischen Zonen der Erde, sie kommen aber auch dort zum Einsatz, wo keine andere Rohwasserart zur Verfügung steht oder nicht nutzbar ist (Inseln, Marschgebiete).

Das Funktionsprinzip ist denkbar einfach:  Niederschlagswasser wird auf den befestigten Flächen gesammelt und in unterirdischen Behältern zwischengespeichert. Eine besondere Behandlung des Wassers ist im Allgemeinen nicht erforderlich, da der Lichtabschluss und die geringen Temperaturen eine nachteilige Veränderung der Wasserbeschaffenheit verhindern. Die Dimensionierung richtet sich nach der zur Verfügung stehenden Auffangfläche, dem Wasserverbrauch und den zu erwartenden Niederschlägen. Hierbei ist auf die jeweiligen regionalen Besonderheiten und Anforderungen Rücksicht zu nehmen, d.h. es ist z.B. notwendig, die chemische und biologische Beschaffenheit des Niederschlagswassers zu kennen, um eine spätere Gefährdung der Nutzer auszuschließen (Niederschlagswasser aus Industrieregionen ist in der Regel schadstoffbelasteter als das aus ländlichen Regionen).

Unterschiede in der Dimensionierung ergeben sich auch hinsichtlich der Art und des Materials der Auffangflächen. Verluste sind bei geneigten Dächern wesentlich höher als bei horizontalen; ebenso spielt es eine Rolle, ob die Fläche mit Betondachsteinen oder Tonziegeln versiegelt ist. Die Art der Niederschläge, d.h. ob es ausgeprägte Trockenzeiten bzw. Regenzeiten gibt muss berücksichtigt werden.

Abb.  10-3: Venezianische Zisterne

Abb.  10-4: Schichtquellenfassung (Sickergalerie)

## Flusswasser

Grundsätzliches:	Die Entnahmestelle ist dort vorzusehen

- wo mit ausreichendem Zufluss auch bei Niedrigwasser zu rechnen ist.

- wo die günstigste Rohwasserbeschaffenheit anzutreffen ist, d.h. das geförderte Wasser sollte frei von Wasserpflanzen, -tieren, Schwimm-, Schweb- und Sinkstoffen sein.

Anforderungen für die Lage einer Entnahmestelle:

- Kenntnis der Wasserspiegellage im Jahresverlauf, Ziel:  Ausreichende Überdeckung

- Möglichst in Flussmitte oder im Außenbogen, da dort geringste Schwebstofführung

- Oberhalb des Versorgungsgebietes und oberhalb von Abwassereinleitungen (bzw. Einmündungen von stärker verschmutzten Flüssen, s. Einmündung Main in Rhein).

- Gefahren aus Eisgang und/oder Hochwasser berücksichtigen.

- Bedürfnisse der Schifffahrt berücksichtigen.

Um eine gute Rohwasserbeschaffenheit zu erreichen, sind neben der Lage auch konstruktive Details zu beachten, um die jeweiligen unerwünschten Stoffe zurückzuhalten.

- Liegt das Entnahmebauwerk am Ufer, so ist ein Grobrechen (20-40 mm Spaltbreite) und ein Feinrechen (3 mm Maschenweite) im Einlaufbereich vorzusehen. Alternativ: eine Kies- und Sandpackung um den Saugkopf.

- Die Fließgeschwindigkeit in der Einlauföffnung sollte  0,1 – 0,2 m/s betragen, um einem übermäßigen Eintrag von Substrat (Schweb-/Sinkstoffen) entgegen zu wirken.

- Rohwasser soll entgegen der Fließrichtung in die Entnahmevorrichtung eintreten

- Aus betrieblichen Gründen sollten immer mehrere Saugleitungen installiert sein, um auch in Revisionszeiten die Wasserversorgung weiterhin aufrechtzuerhalten.

Für die Ausbildung des Entnahmebauwerks gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten:

- Einfache Entnahme über Siebkopf

- Entnahme über Rechenbauwerk direkt am Ufer

- Entnahmebrücke

- Seitlicher Ableitungskanal

Bedingt durch die häufig ungünstigen (z.B. Hochwasser, latente Gefahr der Verunreinigung durch Dritte, legale Einleitungen z.B. ARA-Einleitungen) sowie starken Schwankungen unterliegende Wassergüte wird die direkte Entnahme von Flusswasser i.d.R. nur zur Gewinnung von Betriebswasser gesetzt.

Muss aber aus hydrogeologischen Gründen auf Flusswasser als Rohwasserlieferant zurückgegriffen werden, gibt es zwei Möglichkeiten, die o.g. Schwierigkeiten zu umgehen:

- Direkte Nutzung über Uferfiltration

- Grundwasseranreicherung mit anschließender Entnahme nach Bodenpassage

## Seewasser

Grundsätzlich gelten die gleichen Vorgaben wie bei der Rohwasserentnahme aus Flüssen, d.h. es ist dafür zu sorgen, dass der Eintritt von Verunreinigungen verhindert wird.

Um dies zu gewährleisten sind grundsätzlich folgende Punkte zu beachten:

- Verlegung der Entnahmeleitungen auf dem Seegrund mit der sich direkt daran anschließenden Entnahmevorrichtung, dem Siebkopf, mindestens 3-4 m über Seegrund.

- nach Möglichkeit sollte die Entnahme unterhalb der Kompensationsanlage erfolgen, um eine gleichmäßige Temperatur zu gewährleisten.

Eine bekannte Seewasserversorgung stellt der Bodensee für die grundwasserarmen Gebiete Baden-Württembergs, inkl. Stuttgart, dar. Aus 60 m Tiefe wird das Seewasser gefasst, mittels einer auf-wendigen Wasseraufbereitung gereinigt und anschließend über eine Fernleitung nach Stuttgart etc. gefördert.

Abb.  10-5: Seewasserfassung

## Talsperrenwasser

Talsperren stellen zwar auch grundsätzlich ein stehendes Oberflächengewässer dar, es besteht aber die Möglichkeit, die Lage und das Fassungsvermögen dem Versorgungsgebiet entsprechend zu wählen, wodurch eine Optimierung erreicht werden kann.

Von 194 Talsperren in Deutschland (Stand 1982) dienen 44, also rd. 23 %, unmittelbar der Trinkwasserversorgung. Sie dienen häufig der überregionalen Wasserversorgung von Gebieten, in denen auf-grund der hydrogeologischen Verhältnisse keine oder nicht ausreichende Grundwasservorkommen genutzt werden können ( Harz).

Die Planung einer Trinkwassertalsperre ist grundsätzlich mit der einer konventionellen Talsperre, die dem Hochwasserschutz, der Niedrigwassererhöhung (s. Edertalsperre  Weser), der Bewässerung und/oder der Energieerzeugung dient, identisch.

Es sind die gleichen Anforderungen an den Standort zu stellen; und die benötigten baulichen Einrichtungen, wie Sperre (Damm oder Mauer), Grundablass, Hochwasserentlastung und evtl. eine Vorsperre sind ebenfalls notwendig.

Darüber hinaus ist eine gesonderte Entnahmemöglichkeit für das Rohwasser vorzusehen. Diese Entnahmevorrichtung muss eine variable Entnahmetiefe ermöglichen, dies wird normalerweise durch einen unmittelbar vor der Sperre platzierten Entnahmeturm, der mit mehreren in der Höhe gestaffelten, absperrenden Entnahmeöffnungen versehen ist, erreicht. Alternativ dazu lässt sich die Forderung nach einer variablen Entnahmetiefe auch mit einem Schwenkrohr erfüllen.

Der Untergrund einer Trinkwassertalsperre ist vor dem Einstau weitestgehend von der Vegetation und der Humusschicht zu befreien, um eine einfache und wirtschaftlich tragbare Aufbereitung realisieren zu können. Dieser erhebliche Aufwand ist notwendig, da sich organische Substanzen unter Wasser nur sehr langsam, d.h. 10-15 Jahre, abbauen, in dieser Zeit das Rohwasser erheblich mit Geruchs-, Geschmacks- und Farbstoffen anreichern, die anschließend in der Aufbereitung mit erheblich technischem Aufwand wieder eliminiert werden müssen. Im Normalfall sollte die mittlere Aufenthaltszeit des zufließenden Niederschlagswassers in der Talsperre mind. 30-40 Tage betragen, um die Selbstreinigungskräfte voll wirksam werden zu lassen.

Abb. 10-7: Talsperrenfassungen

## Quellwasser

Quellen entstehen durch zutage tretendes Grundwasser.

Abb.  10-6: Behältermessung an der Habelsquelle Wiesbaden

Inwieweit eine Quelle zur Trinkwasserversorgung geeignet ist, hängt im Wesentlichen von ihrer Ergiebigkeit und ihrer Wasserbeschaffenheit ab.

Ergiebigkeit:

Die Ergiebigkeit muss auch während Trockenperioden größer sein als der notwendige Wasserbedarf. Eine Bewertung muss auf langjährige Beobachtungen beruhen. Bei Quellen mit einer zu erwartenden Schüttung von 5 l/s erfolgt die Abflussmessung durch die Bestimmung der Füllzeit eines kalibrierten Gefäßes. Bei einer größeren Schüttung muss die Abflussmessung mittels einzubauenden Messwehres erfolgen.

Wasserbeschaffenheit:

Einer der wichtigsten Voraussetzungen zur Nutzung stellt eine gleichmäßige Temperatur dar. Darüber hinaus sind die chemischen und physikalischen Parameter von besonderer Bedeutung, wie z.B. der Grad der Trübung insbesondere im Regenwasserfall und die Konzentrationen von Stickstoff- und Phosphorverbindungen.

Der Untersuchungszeitraum soll mindestens eine Trockenperiode erfassen, weil danach die Quelle i.a. die kleinsten Wassermengen liefert. Die geringste Quellschüttung muss größer sein als der max. Wasserbedarf. Es ist weiterhin zu prüfen, ob nach starken Regenfällen das Quellwasser getrübt wird.

Bei der Anlage von Quellfassungen sollen die natürlichen Gegebenheiten möglichst wenig gestört werden, damit kein unzureichend gefiltertes Niederschlagswasser der Fassung zuläuft.

Quellen entstehen, wenn Grundwasser oder anderes unterirdisches Wasser infolge besonderer geo-logischer Lagerungsverhältnisse zu Tage tritt.

Quellensystematik nach den Lagerungsverhältnissen oder Grundwasserleiter und der undurchlässigen Schichten:

| 1. | Schichtquellen: entstehen durch Erosionsanschnitte, z.B. Flussterrassen und Ausstreichen wasserstauender Horizonte. |
| --- | --- |
| 2. | Überfallquellen: treten an den Rändern größerer Grundwasserbecken und Mulden auf. |
| 3. | Stauquellen: ergeben sich, wenn Grundwasser auf Sohlschichten entlang fließt und durch Grundwasserstauer ein Aufstau und Austritt erzwungen wird. Profilverengungen und wasser-stauende Einlagerungen sind häufig die Ursache. |
| 4. | Verwerfungsquellen: sind praktisch Stauquellen, deren Aufstau durch Verwerfung der Schichten hervorgerufen wird. |
| 5. | Spaltquellen: treten häufig in Gebirgen mit starker Klüftung (Kalkstein) auf. Sie sind oft niederschlagsabhängig und zeigen erhebliche Veränderungen der Wasserqualität. |
| 6. | Auftriebsquellen (Artesische Quellen): ergeben sich, wenn Grundwasser unter Spannung infolge Schichtverengung bzw. Lagerungsstörungen aufsteigt durch Gase (Wasserdampf, Kohlen-säure usw.) aufgetrieben wird. |

Andere Untersuchungen der Quellen nach:

- Regelmäßigkeit der Schüttung

- Wassertemperatur

- Mineralisationsgrad

- Art der Wasserbewegung (absteigende, aufsteigende).

Anforderungen an eine Quelle, die zur Wasserversorgung herangezogen werden soll:

- Gleichmäßige Temperatur

- Gute chemische und bakteriologische Eigenschaften

- Ausreichende Schüttung.

Abb. 10-8: Arten von Quellen

## Grundwasser

### Bohrbrunnen im freien, ungespannten Grundwasser (Senkrechte Fassung)

Abb.  10-7: Vollkommener Brunnen (= bis zur undurchlässigen Schicht) im ungespannten Grundwasser

Definitionen:

| I | = | Gefälle des Grundwasserspiegels [‰] |
| --- | --- | --- |
| R | = | Reichweite [m] des Absenktrichters |
| H | = | Mächtigkeit des GW-Leiters [m] |
| R | = | Brunnenradius [m] |
| H | = | Wasserstand im Brunnen (bis undurchlässige Schicht) [m] |
| QF | = | fassbare Wassermenge (Fassungsvermögen) |
| S | = | Absenkung [m] des Ruhewasserspiegels: H – h |
| kf | = | Durchlässigkeitsbeiwert [m/s] |

vollkommener Brunnen	  Bohrung reicht bis zur undurchlässigen Schicht

unvollkommener Brunnen	  Bohrung endet im GW-Leiter über der undurchl. Schicht

freies Grundwasser		  ungespannt = kein Überdruck auf dem Wasserkörper

QF=2 ∙π∙r∙h∙kf 15

Nach Sichardt     R=3000∙s∙  kf  15

Herleitung der Ergiebigkeitsgleichung QE für Brunnen im ungespannten GW

QE= π*kf*H2-h2lnR-lnr

Auswertung des Pumpversuches zur Ermittlung des kf-Wertes:

### Vollkommener Bohrbrunnen im gespannten Grundwasser

mGW = Mächtigkeit des Grundwasserleiters

mUS = Mächtigkeit der undurchlässigen Schicht über dem Grundwasserleiter mGW

Fassungsvermögen QF für Brunnen im gespannten GW

QF=2 ∙π∙r∙mGW∙kf 15

Herleitung der Ergiebigkeit QE  für Brunnen gespannten GW

| QE= 2*π*kf*mGW*(H-h)lnR-ln⁡(r) | mGW ≙ m r ≙ rm ln⁡(R)-ln⁡(r)≙ln⁡Rrm |
| --- | --- |

Auswertung des Pumpversuches zur Ermittlung des kf-Wertes:

### Liegend-Sammelleitung im Ruhe-GW (Waager. Fassung)

mit 	L = Länge der Sammelleitung

QE= kf*L*H2-h2R

Für den Zufluss von nur einer Seite gilt demnach:

QE= kf*L*H2-h22*R

### Brunnenberechnung bei GW-Neubildung is [m/s]

Q = f(x):	die dem Brunnen zufließende Wassermenge

is = m/s:	GW-Neubildungsrate

x = r  q = Q  bzw. x = r  q  Q

x = R  q = 0

Grenzen:	x1 = r; x2 = R; y1 = h; y2 = H

Tab. 10-2: Durchlässigkeit tertiärer und quartärer Bodenschichten [nach Casagrande]

| Durchlässigkeits-beiwert kf [m/s] | 1 - 1 10-2 | 10-2 - 10-5 | 10-5 - 10-9 | 10-9 - 10-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gültigkeit des Gesetzes von Darcy: vf = kf i |  |  |  |
| Bodenart | Kies ohne Verunreinigung | Sande ohne Verunreinigung, Mischung aus sauberem Kies und Sand | Sehr feine Sande, Mischung aus Sand, Schlämme, Ton | nicht verwitterte Tone |
| hydraulische Eigenschaften | guter Grundwasserleiter |  | schlechter Grundwasserleiter | undurchlässig |
| Wasserhaltefähigkeit | gut entwässerbar |  | schlecht entwässerbar | nicht entwässerbar |
| Verwendung in Dämmen und Deichen | wasserdurchlässige Teile in Dämmen und Deichen |  | wasserundurchlässige Teile in Dämmen und Deichen |  |

Tab. 10-3: Durchlässigkeitsbeiwerte (gemessene kf-Werte)

| Ort | kf [m/s] |
| --- | --- |
| Sand 4...8 mm ohne andere Teile | 0,035 |
| Sand 2...4 mm ohne andere Teile | 0,025 |
| Grobkies mit Sand, Illertal bei Kempten | 0,02 |
| Alluvium, der Mangfall bei Bad Aibling | 0,016 ... 0,02 |
| Illertal bei Neuulm | 0,015 |
| Diluvialkies bei Leipzig | 0,005 |
| Diluvialschotter bei Olching (westlich von München) | 0,004 |
| Innhochterrassen bei Mühldorf (Oberbayern) | 0,003 |
| Donautal westlich von Ingolstadt | 0,0025 |
| Flußsand bei Münster | 0,0025 ... 0,009 |
| Mainalluvium bei Markstedt (l.d.M.) | 0,0015 |
| Dünensand (Nordsee) | 0,0002 |
| Tonige Sande im oberen Vilstal (Oberbayern) | 0,0001 |

Tab. 10-4: Beobachtete Grundwassergefälle i [‰] und Geschwindigkeiten v [m/Tag]

| Ort | i [‰] | v [m/Tag] |
| --- | --- | --- |
| Alluvium am Oberrhein | 0,6 | 3,0 ... 7,8 |
| Neckartal bei Mannheim | 1,7 ... 5,0 | 1,2 ... 1,6 |
| Münchener Schotterebene | 3,3 | 10,0 ... 20,0 |
| Diluvium bei Leipzig | 4,5 | 2,5 |
| Keupersand bei Nürnberg | 3,0 ... 25,0 | 1,5 |

Abb. 10-9: Bohrbrunnen

TAB.  10-1: Korngröße der Filtersande und Filterkiese (DIN 4924)

Abb. 10-10: Kiesschüttungs- [Garde-Ringfilter] und Kiespackungsfilter [Hempel-Daedlow]

### Wirksamer(mittlerer) Brunnenradius r

|  |  | ra = Außenradius / Bohrradius ri = Innenradius / Filterradius rm = mittlerer / maßgeb. Brunnenradius |
| --- | --- | --- |

Abb.  10-8: Wirksamer (mittlerer) Brunnenradius r

da = Bohrdurchmesser

di = ca. DN

ri= DN Filterrohr2

ra= ri+d1+d2

ra= da 2

r= ri+ ra 2 oder  r= di 2+ da 2 2

### Versickerung mittels vertikaler Versickerungsbrunnen

Bei der Versickerung von Oberflächenwasser durch Brunnen liegen die Verhältnisse umgekehrt wie bei der Grundwasserentnahme. Der Versickerungsspiegel stellt sich als Spiegelbild zum Absenk-trichter ein. Die Berechnung erfolgt nach denselben Gleichungen, die für die Entnahme aufgestellt wurden.

Aus der Brunnenformel

kann die Sickerbrunnenformel abgeleitet werden. Es gilt für die Absenkung s:

Wenn S die Sickerwassermenge ist und z die Überdruckhöhe, so gilt:

Durch Einsetzen folgt:

Die Überdruckhöhe z, die nötig ist, um eine bestimmte Wassermenge S zu versickern, ergibt sich:

Beziehung zwischen Mächtigkeit des Grundwasserträgers (H) und Überdruck (z):

Abb. 10-12: Wassergewinnung im Ruhrtal

Abb. 10-12: Zonenaufteilung im Einzugsbereich der Wassergewinnung

Tab. 10-5: Richtwerte für Schutzzonen

| Untergrund- beschaffenheit | Weitere Schutzzone (Zone III) | Engere Schutzzone (Zone II) | Fassungsbereich (Zone I) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Anhaltswerte für die Abstände E der Schutzzone von der Fassungsanlage |  |  |
| 1. günstig | > 250 m | 50 – 250 m | 10 – 50 m |
| 2. mittel | > 500 m | 100 – 500 m | 20 – 100 m |
| 3. ungünstig |  |  |  |
|  | Schutzmaßnahmen |  |  |
|  | Nicht zugelassen: Industrien mit schädlichen Abwässern, Kläranlagen, Abwasserlandbehandlung, Friedhöfe, Behälter für Heizöl > 10m³, Tankstellen, Rohölleitungen, Flugplätze, Abfallbehandlungsanlagen | Außerdem keine: Bebauung, Erdaufschlüsse; nur natürliche Düngung zugelassen, geschlossene Abwasserableitung | Außerdem: Jede Verunreinigung ist auszuschließen! Betreten verboten (Einzäunen), Grasdecke anlegen, Aufforsten, Schutz gegen Überflutungen und Erosion |

# Wasserbeschaffenheit und Aufbereitung

## Beschaffenheit und Inhaltsstoffe

| Grundwasser | Oberflächenwasser |
| --- | --- |
| Inhaltsstoffe |  |
| Gase: Sauerstoff 02 (meist in geringer Konzentration) Kohlendioxid CO2 (unterschiedliche Mengen) Schwefelwasserstoff H2S (gelegentlich) Stickoxide (gelegentlich) CKW und HKW (gelegentlich) | Grundsätzlich enthalten Oberflächenwässer die gleichen Inhaltsstoffe wie das Grundwasser! - Die Gefahr der Verunreinigung ist jedoch erheblich größer! Der Sauerstoff- und der Kohlendioxidgehalt unterliegen wesentlich dem Einfluss von Licht und Luft sowie der Wechselwirkung biologischer Umsetzung. Darüberhinaus sind im Gegensatz zum GW noch folgende Stoffe enthalten: |
| Salze - im Wesentlichen: Chloride Sulfate Nitrate Karbonate der Alkalien, Erdalkalien und einiger weiteren Metalle, wie z.B. des Eisens und des Mangans | Ammoniumverbindungen, Nitrite und (Phosphate als natürliche Stoffwechselprodukte oder als Abschwemmungen von landwirtschaftlichen Flächen. Staub, Lehm, Ton, Eisenverbindungen, Tier- und Pflanzenreste => führen zu Trübungen Plankton => verursacht fischigen oder algenartigen Geruch |
| Org. Abbauprodukte der Huminsäure | relativ hohe Keimzahlen => pathogen ! |
| Charakterisierung |  |
| Nahezu gleichbleibende physikalische und chemische Beschaffenheit | Unterliegt Einfluss der Atmosphäre. Zeigt deshalb wechselnde Beschaffenheit in den |
| Kühl, farblos, klar, kein fremdartiger Geruch oder Geschmack. | sinnlich wahrnehmbaren Kriterien: Temperatur, Farbe, Trübung, Geruch, Geschmack. |
| Appetitlich, ästhetisch und i.a. hygienisch einwandfrei | Belebt von niederen u. höheren Organismen |

| Lösungssystem | Echte Lösungen |  |  |  | Kolloide Lösungen | Suspension |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lösungsform | Molekulardispers |  |  |  | kolloiddispers | grobdispers |
| Häufigster Teilchendurchmesser [cm] | 10-8 bis 10-6 |  |  |  | 10-7 bis 10-5 | > 10-5 |
|  | Elektrolyte |  | Nichtelektrolyte |  |  |  |
|  | Kationen | Anionen | Gase | Feststoffe |  |  |
| Hauptinhaltsstoffe häufig > 10 mg/l | Na+ K+ Mg2+ Ca2+ | Cl- NO3- HCO3- SO42- | O2 N2 CO2 | SiO2 x n H2O |  | Tone, Feinsand, organische Bodenbestandteile |
| Begleitstoffe meist << 10 mg/l häufig > 0,1 mg/l | Sr2+ Fe2+ Mn2+ NH4+ | F- Br- J- NO2- H2 PO4- HPO42- HBO2 | H2 S NH3 CH4 He | Organische Verbindungen Stoffwechselprodukte |  | Oxidhydrate Fe, Mn Öle, Fette |
| Spurenstoffe < 0,1 mg/l | Li+ Rb+ Ba+ As3+ Cu2+ Zn2+ Pb2+ | HS- | Rn |  |  |  |

## Gesetze

### Wasserhaushaltsgesetz WHG & Länderwassergesetz LWG

- regeln Wasserwirtschaft, Nutzung von Oberflächengewässer und Grundwasser

- § 1 a WHG Grundsatz

(2) Jedermann ist verpflichtet, bei Maßnahmen, mit denen Einwirkungen auf ein Gewässer verbunden sein können, die nach den Umständen erforderliche Sorgfalt anzuwenden, um eine Verunreinigung des Wassers oder eine sonstige nachteilige Veränderung seiner Eigenschaften zu verhüten und um eine mit Rücksicht auf den Wasserhaushalt gebotene sparsame Verwendung des Wassers zu erzielen.

### Bundesseuchengesetz

Das ,,Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen" dient der Verhütung von Epidemien. Da einige der meldepflichtigen Krankheiten, wie z.B. Salmonellose, Typhus, Paratyphus, Ruhr, auch über das Trinkwasser übertragen werden können, wurde im § 11 den Gesundheitsämtern die Überwachung der Wasserversorgungsanlagen übertragen => TrinkwasserVerOrdnung (TVO).

### Lebensmittel- und Bedarfsgegenstandsgesetz (LMBG)

- Trinkwasser wird zwar nicht besonders aufgeführt, wird aber nach DIN 2000 als Lebensmittel definiert und fällt somit ebenso unter dieses Gesetz.

- Alle Gegenstände, Behälter; Rohrleitungen, Kessel, etc., die mit dem Wasser in Berührung kommen müssen lebensmittelgerecht sein, d.h. sie dürfen die Wasserqualität nicht beeinflussen.

- Festlegung von Qualitätsanforderungen für Zusatzstoffe, wie Flockungsinittel, Chlorpräperate, etc. => TrinkwasserVerOrdnung (TVO)

### Trinkwasserverordnung (TVO)

Die TVO regelt die Beschaffenheit von Trinkwasser (Inhaltsstoffe, Grenzwerte) und alle sonstigen Belange, die mit der Wasserversorgung in Beziehung stehen (Überwachungszuständigkeiten, Art und Häufigkeit der Untersuchungen, Pflichten des WVU's).

| Bezeichnung |  | Einheiten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EG (98/83) | TrinkwV Entw.99 | CH (1995) | USA (MCLG) | USA (MCL) | Kanada (MAC) | WHO (1993) |
| Sensorische Parameter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Färbung |  | m –1 | 1) | 0,5 (SAK bei 436 mm) | 1,0 |  | 15,0 Colour units (TCU) |  | 15,0 Colour units (TCU) |
| Trübung |  | Trübungs-einheit |  | 1,0 Formazin |  | 2,0 | 3,0 Nephelo- metrisch |  | 5,0 Nephelo- Metrisch |
| Geruchs-Schwellenwert |  | bei 12°C bei 25°C | 1) | 2,0 3,0 |  |  |  |  |  |
| Physikalisch-chemische Parameter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PH-Wert |  | Minimal maximal | 6,5 9,5 | 6,5 9,5 | 9,2 |  | 6,5 8,5 | 6,5 8,5 | 6,5 8,5 |
| Leitfähigkeit |  | µS/cm | 2500 | 2000 |  |  |  |  |  |
| Oxidierbarkeit |  | O2 in mg/l | 5,0 | 5,0 | 1,52 (entspr. 6 mg/L KMnO4) |  |  |  |  |
| Chemische Stoffe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aluminium |  | mg/l AL | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  | 0,2 |  |  |
| Ammonium |  | mg/l NH4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |
| Antimon |  | mg/l Sb | 0,005 | 0,005 |  | 0,006 | 0,006 |  | (0,005) |
| Arsen |  | mg/ As | 0,01 | 0,01 | 0,05 |  | 0,05 | 0,05 | (0,01) |
| Barium |  | mg/l Ba |  |  |  | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 0,7 |
| Beryllium |  | mg/l Be |  |  |  | 0,004 | 0,004 |  |  |
| Blei |  | mg/l Pb | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0 |  |  | 0,01 |
| Bor |  | mg/l B | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  | 0,3 |
| Cadmium |  | mg/l Cd | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,003 |
| Chlorid |  | mg/l Cl | 250 | 250 |  |  |  |  |  |
| Chrom |  | mg/l Cr | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | (0,05) |
| Cyanid |  | mg/l CN | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,07 |
| 1) Für den Verbraucher annehmbar und ohne anormale Veränderung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bezeichnung |  | Einheiten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | EG (98/83) | TrinkwV Entw.99 | CH (1995) | USA (MCLG) | USA (MCL) | Kanada (MAC) | WHO (1993) |
| Eisen |  | mg/l Fe | 0,2 | 0,2 | 0,3 |  |  |  |  |
| Fluorid |  | mg/l F | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 1,5 | 1,5 |
| Kupfer |  | mg/l Cu | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,3 | (1,3) |  | (2,0) |
| Mangan |  | mg/l Mn | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |  |  | (0,5) |
| Magnesium |  | mg/l Mg | 30 |  | 50 |  |  |  |  |
| Natrium |  | mg/l Na | 200 | 200 | 150 |  |  |  | 200 |
| Nitrat |  | mg/l NO3 | 50 | 50 | 40 | 44,27 entspr. 10mg/l N | 44,27 entspr. 10mg/l N | 45 | 50 |
| Nitrit |  | mg/l NO2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 3,28 entspr. 1 mg/l N | 3,28 entspr. 1 mg/l N |  | (3,0) |
| Phosphor |  | mg/l PO4 |  |  | 3,0 |  |  |  |  |
| Quecksilber |  | mg/l Hg | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,001 |
| Selen |  | mg/l Se | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,01 |
| Silber |  | mg/l Ag |  |  | 0,1 |  |  |  |  |
| Sulfat |  | mg/l SO4 | 250 | 240 | 200 | 500 | 500 | 500 |  |
| Organische Verbindungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phenol | mg/l |  | 0,005 | 0,005 | 0,05 |  |  |  |  |
| Polycyklische aromatische Kohlenwasser-stoffe (PAK) | mg/l |  | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0 | 0,0002 |  |  |
| Tenside, Detergentien | mg/l |  | 0,2 (Lauryl- sulfat) | 0,2 (Methy-lenblau-u.Bismut-aktive Subst.) | 0,1 Gesamt |  |  |  |  |
| Pestizide - je Substanz insgesamt | mg/l |  | 0,0001 0,0005 | 0,0001 0,0005 | 0,0001 0,0005 |  |  |  |  |
| Bezeichnung |  | Einheit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | EG (98/83) | TrinkwV Entw.99 | CH (1995) | USA (MCLG) | USA (MCL) | Kanada (MAC) | WHO (1993) |
| Organ. Chlor-verbindungen - 1,1,1-Trichlor- ethan -Trichlorethen - Tetrachlorethen - Dichlormethan |  | mg/l | 0,01 0,001 0,001 0,003 | 0,01 | 2,0 0,007 0,04 0,02 | 0,2 0 0 0 | 0,2 0,005 0,005 0,005 | 0,05 | (2,0) (0,07) 0,04 0,02 |
| Ethylendiamin-tetraessigsäure (EDTA) |  | mg/l |  |  | 0,2 |  |  |  | (0,2) |
| Mikrobiologische Parameter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gesamtcoliforme |  | Keime/ 100ml | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| Escherichia coli |  | Keime/ 100ml | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Enterokokken |  | Keime/ 100ml | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Koloniezahl - in unbehandeltem - in desinfiziertem Trinkwasser |  | Keime/ 1 ml bei 22°C bei 37°C bei 22°C |  | 0,1 0,1 0,02 | 0,1 0,02 |  |  |  |  |
| Clostridien, einschl. Sporen |  | Keime/ 100ml | 0 | 0 |  |  |  |  |  |

Tab. 11-1: Trinkwasserrichtwerte: EG-Richtl., TrinkwV (D), Schweiz, USA, Kanada, WHO

1) Für den Verbraucher annehmbar und ohne annormale Veränderung

## Trinkwasserinhaltsstoffe (TVO Anl. 2)

### Physikalische Beschaffenheit

#### Temperatur

Die Temperatur darf 25°C nicht übersteigen, sonst schmeckt Wasser fade. Im Grundwasser schwankt die Temperatur bei einer Entnahmetiefe > 12 m nur wenig, die mittlere Jahrestemperatur beträgt in dieser Tiefe ca. 8 bis 10 °C. In der Hausinstallation muß die Warmwasserversorgung gut isoliert werden, da sich sonst das Kaltwasser in der häufig parallel laufenden Leitung erwärmt.

#### Farbe

Für die Trinkwasserversorgung ist farbloses Wasser erwu~nscht. Verfärbungen des Wassers sind auf bestimte Verunreinigungen zurückzuführen, z.B.:

| Rotfärbung | : ungelöstes Eisen |
| --- | --- |
| schwarz-braune Färbung | : Mangan |
| Gelbfärbung | : Huminstoffe, Ton, Lehm |
| Grünfärbung | : Plankton |
| graue bis schwarze Färbung | : Abwassereinleitungen |

#### Klarheit

Farbe und Klarheit des Wassers verändern sich meist gemeinsam. Trübungen werden z.B. durch Eisenausfällung, abgeschwemmte Bodenteilchen und Abwassereinleitungen hervorgerufen. Tonige Trübungen im Grund- oder Quellwasser deuten meist auf den Zutritt von oberirdischem Fremdwasser hin. Trübes Wasser ist unappetitlich und hygienisch vielfach bedenklich. Schwebe- und Sinkstoffe können zu Ablagerungen führen.

#### Geruch

Trinkwasser soll geruchlos sein, da es sonst zum Genuss ungeeignet ist. Auftretender Geruch kann z.B. erdig, muffig, jauchig oder. faulig sein. Aber auch typisch chemische Gerüche sind möglich: z.B. nach Schwefelwasserstoff, Chlor, Öl, Ammoniak.

#### Geschmack

Trinkwasser soll erfrischend schmecken. Ungünstig auf den Geschmack von Wasser wirken sich aus: Eisen und Mangan (tintiger Geschmack), Huminstoffe (moorig-torfig), Schwefelwasserstoff (faulig) und hoher Salzgehalt. Bei Oberflächenwässern hängen Geschmacksveränderungen wesentlich von der Art der Abwassereinleitungen ab.

### Chemische Beschaffenheit

#### Wasserstoffionenkonzentration (pH-Wert)

Der zur Beurteilung einer möglichen Aggressivität des Wassers wichtige Säure- und Alkaligehalt wird durch die Wasserstoffionenkonzentration bestimmt. Wasser H20 dissoziiert teilweise in positiv geladene Wasserstoffionen H+ und negativ geladene Hydroxylionen OH-. In einem Liter reinem, neutralem Wasser sind bei 22°C 10-7 g Wasserstoffionen und ebensoviel Hydroxlionen vorhanden (Ionenprodukt H+ x OH-  = const = 10-14). Im sauren Lösungsbereich überwiegen die Wasserstoffionen, im alkalischen Bereich die Hydroxylionen.

Zur Vereinfachung bezeichnet man den negativen dekadischen Logarithmus der Wasserstoffionenkonzentration als pH-Wert (pH pondus hydrogeni). Es ist z.B. für „neutrales“ Wasser pH = -log 10-7 = 7

Saure Wässer haben pH-Werte zwischen 0 und 7, alkalische Wässer zwischen 7 und 14. Der pH-Wert ist ein quantitativer Ausdruck für den Säuregrad eines Wassers und ergänzt die ungenaue, qualitative Ausdrucksweise für Reaktionsstufen (neutral, schwach sauer, stark sauer usw.).

Die meisten natürlichen Wässer reagieren aufgrund ihres Kalkgehaltes schwach bis deutlich alkalisch (pH = 7,2 bis 7,7). Die von Natur aus sauren Wässer enthalten meist Huminsäuren oder Kohlensäure (pH 5 bis 6,5). Stark eisen- und manganhaltige Wässer zeigen oft deutlich saure Reaktion.

#### Gase

Kohlendioxid (Kohlensäure) C02

Jedes natürliche Wasser enthält zumindest geringe Mengen freier und gebundener Kohlensäure. Freie Kohlensäure ist größtenteils gasförmig als C02 gelöst, nur zu 0,7 % als hydratisierte Kohlensäure (H2C03) vorhanden; diese dissoziiert weiter in H+ und HCO3-Ionen. In der Praxis wird in diesem Zusammenhang nur von der Kohlensäure gesprochen.

Kohlensäuregehalt:

| Grundwasser: | i.a. 10 bis 20 mg/l C02, max. 100 mg/l C02 |
| --- | --- |
| Mineralwasser (Säuerling): | 1000 mg/l C02 |
| Oberflächenwasser: | i.a. höchstens 10 bis 15 mg C02/l (im Winter) |

Wirkungen

Ein gewisser Kohlensäuregehalt verleiht dem Wasser einen angenehmen, frischen Geschmack. Freie überschüssige Kohlensäure greift aber metallische Werkstoffe an und löst den Kalk aus Mörtel und Beton (Schutz der Rohrleitungen und Bauwerke.). Mit den Karbonaten der Erdalkalien und anderer Metalle (besonders Eisen und Mangan) bildet die Kohlensäure Gleichgewichtssysteme nach dem chemischen Massenwirkungsgesetz. Die Löslichkeit der Erdalkalikarbonate ist vom jeweiligen Gehalt an freier Kohlensäure abhängig (siehe Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht).

Sauerstoff O2

Sauerstoff findet sich im Regen- und Oberflächenwasser, ist jedoch auch in flachem Grundwasser enthalten. Tiefere, besonders eisenhaltige Grundwässer sind sauerstoffarm oder frei von Sauerstoff. In den Oberflächengewässern ist der Sauerstoff der entscheidende Faktor für den Ablauf der Selbstreinigungsvorgänge.

Wirkungen

Sauerstoff kann bei gleichzeitiger Anwesenheit von aggressiver Kohlensäure eisen- und bleilösend (Gesundheitsgefahren!) wirken, ist jedoch zur Ausbildung einer korrosionsverhindernden Schutzschicht in härteren Wässern erwünscht (3 bis 6 mg/l O2). Für Kesselspeisewasser besonderer Güte wird wegen der hohen Korrosionsgefahr dagegen sauerstofffreies Wasser verlangt.

Schwefelwasserstoff H2

Schwefelwasserstoff entsteht bei

- der Zersetzung von Sulfiden durch Kohlensäure im Boden (eisen- und manganhaltige Grundwässer)

- der biochemischen Reduktion schwefelhaltiger organischer Stoffe (Hinweise auf Verschmutzung!)

- bei der Sulfatreduktion.

Wirkungen

Schwefelwasserstoffhaltiges Wasser ist aufgrund des unangenehmen intensiven Geschmacks für den menschlichen Genuß ungeeignet. H2S kann schon in geringen Mengen giftig sein und aggressiv wirken (Bildung von Schwefelsäure).

#### Eisen

Sauerstoffarmes oder -freies Grundwasser, das aus eisenhaltigen Grundwasserleitern stammt, enthält zum Teil erhebliche Mengen gelösten Eisens. Eisen(II)hydrogenkarbonat Fe (HCO3)2, Eisen(II)-sulfat FeSO4; Eisen(II)-hydroxid-Sol Fe (OH)2; huminsaures Eisen (an organische Substanzen gebunden; schwierig aufzubereiten). Den Hauptanteil stellt Eisen(II)-hydrogenkarbonat, aus dem sich bei Kontakt mit Luftsauerstoff Eisen(III)-hydroxid-Flocken (rostbrauner Schlamm) bilden:

4 Fe (HCO3)2 + O2 + 2H2O    4Fe (OH)3 + 8C02

Wirkungen

Der normale Eisengehalt der Grundwässer ist i.a. nicht gesundheitsgefährdend. Stark eisenhaltiges Wasser schmeckt aber unangenehm (tintiger Geschmack), wird leicht trüb, verursacht Rostflecken in der Wäsche und ruft Ablagerungen und Verkrustungen im Rohrnetz hervor, die zu einer Verringerung der Förderfähigkeit führen. Für eine große Anzahl von gewerblichen Betrieben (Wäschereien, Textil- und Papierfabriken) ist eisenhaltiges Wasser unbrauchbar.

#### Mangan

Mangan ist ein häufiger Begleiter des Eisens. Es tritt in folgenden Verbindungen im Wasser auf: Mangan II-hydrogenkarbonat Mn (HCO3)2, Mangan II-sulfat MnSO4, huminsaures Mangan. Im Vergleich zu den Eisenverbindungen sind die Manganverbindungen beständiger genüber Sauerstoff.

Wirkungen

Die Wirkung ist ähnlich der des Eisens. In einigen Fällen hat Mangan zu einem Massenwachstum von Manganbakterien und zu Verstopfungen von Rohrnetzen geführt.

#### Stickstoffverbindungen

Ammoniumverbindungen

Ammoniumverbindungen können entweder durch rein chemische Vorgänge entstehen, indem O2 aus Nitraten abgespalten wird (hygienisch unbedenklich!) oder durch biochemische (bakterielle) Zersetzung organischer, stickstoffhaltiger Substanzen (Indikator für die Verschmutzung des Wassers). Ammoniak NH3 bzw. die aus ihm entstehenden Ammoniumsalze sollen im Trinkwasser nicht vorhanden sein.

Nitrite NO2

Nitrite N02 sind die nächste Abbaustufe des Ammoniaks und zeigen, daß die oxidierende - damit keimtötende - Wirkung der Bodenbakterien nicht zur Umwandlung in Nitrate ausreichte. Die Nitrite sind nicht unmittelbar gesundheitsschädlich, deuten aber auf eine Verunreinigung durch - möglicherweise Krankheitskeime enthaltende - Abfallstoff hin. Nitrite können auch durch Reduktion von Nitraten entstehen (hygienisch unbedenklich).

Nitrate NO3

Nitrate sind von Natur aus nicht oder nur in geringen Mengen im Wasser enthalten. Das Vorkommen von Nitraten als Endprodukt der Oxidation stickstoffhaltiger, organischer Stoffe (Mineralisation des Stickstoffs), läßt in der Regel auf die Zersetzung organischer Abfallstoffe schließen. Nitrate können aber auch aus der mineralischen Düngung der Böden herrühren. Nitratgehalte unter 50 mg/l werden nach TVO bislang als nicht gesundheitsschädlich eingestuft.

#### Chloride CI

Natürliche Wässer enthalten meist weniger als 30 mg/l CI. (Völlig chloridfreie Wässer kommen nicht vor). Ein hoher Chloridgehalt zeigt Verunreinigungen des Wassers an, wenn nicht die geologischen Verhältnisse (Meeresnähe, Steinsalzvorkommen) ihn erklären. Geschmacklich wird das Wasser bei hohem Salzgehalt beeinträchtigt (Geschmacksschwelle rd. 350 mg/l Cl).

#### Sulfate SO4

Der Sulfatgehalt im Grundwasser hängt im Wesentlichen von der geologischen Beschaffenheit der durchflossenen Bodenschichten ab:

Normalgehalt:	ca. 30 mg/l Gips- und salzhaltige Grundwasserleiter: bis 300 mg/l

Sulfathaltiges Wasser greift Eisen und Beton (Bildung von Calciumsulfoaluminat Zementbazillus) an; für Kesselspeisezwecke ist es ungeeignet.

Ein Sulfatgehalt >= 200 mg/l S04+ kann Störungen der Magen- und Darmfunktionen des Menschen hervorrufen.

#### Phosphate P2O5

Phosphate sind nur in geringer, gesundheitlich unbedenklicher Menge in natürlichen Wässern vorhanden. Der Phosphatgehalt in Grundwässern (meist unter 0,2 mg/1 P2O5) kann sich durch organische Zersetzungsprodukte und den Einfluss von Kunstdünger beträchtlich erhöhen. Größere Mengen an Phosphat deuten auf Verunreinigungen durch tierische/menschliche Ausscheidungen (täglich ca. 3,3 g Phosphate) hin.

#### Härte

Die Härte eines Wassers wird durch den Gehalt an Calcium- und Magnesiumsalzen bestimmt. Man unterscheidet die

| KARBONATHÄRTE (KH) | = | vorübergehende oder temporäre Härte |
| --- | --- | --- |
| NICHTKARBONATHARTE (NKH) | = | bleibende oder permanente Härte |

Die Karbonathärte heißt deshalb vorübergehende Härte, weil beim Erwärmen Kohlensäure entweicht und die Karbonate ausflocken. Die Nichtkarbonathärte umfasst sämtliche nicht an Kohlensäure gebundene Verbindungen der Erdalkalien (Ca- Mg-chlorid, -nitrat,

-sulfat, -phosphat usw.). Die Summe von Karbonat- und Nichtkarbonathärte ist die Gesamthärte (GH). Der Calcium- und Magnesiumsalzgehalt wird durch Härtegrade [°] ausgedrückt:

| 1 deutscher Härtegrad (1° dH) | entspricht | 10 mg/l CaO (= 7,14 mg/l MgO). |
| --- | --- | --- |

Je nach dem Härtegrad bezeichnet man das Wasser als weich oder hart. Üblich ist folgende Härteskala:

| 0-4 | sehr weich |
| --- | --- |
| 4-8 | weich |
| 8-12 | mittelhart |
| 12-18 | ziemlich hart |
| 18-30 | hart |
| > 30 | sehr hart |

In Granit, Basalt, Sandstein und Schiefer findet man weiche Wässer, in Mergel und Kalkstein sehr harte Wässer.

Trinkwasser sollte eine Gesamthärte von mindestens 80°dH aufweisen, mit einem Karbonathärteanteil von > 20°dH. Karbonathärten von 2 bis 60°dH sind erforderlich, um eine Schutzschicht in metallischen Rohren zu erzeugen. Das Wasser sollte aber auch nicht zu hart sein. Wässer mit Härtegraden von > 10 bis 15 dH stören bei fast allen Verwendungszwecken.

Hartes Wasser bindet beim Waschen große Mengen Seife und ruft versprödende Kalkablagerungen hervor. Beim Erwärmen des Wassers wird der gefürchtete Kesselstein gebildet. An Kesselspeisewasser werden deshalb ganz besonders hohe Ansprüche gestellt.

Gesundheitlich sind weder harte noch weiche Wässer nachteilig.

#### Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht

Das Vorkommen von Härtebildnern, Kohlensäure, Eisen und Mangan im Wasser ist in den meisten Fällen eng miteinander verbunden.

Die in sämtlichen natürlichen Wässern vorhandene, durch Verbrennung oder biologische Zersetzung organischer Stoffe entstandene, aus der Luft oder dem Gestein aufgenommene Kohlensäure tritt in verschiedenen Bindungszuständen auf:

| Gesamte Kohlensäure |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gebundene Kohlensäure |  | Freie Kohlensaure |  |
| Fest gebunden in Karbonaten CaCO3, MgCO3 | Halb gebunden in Hydrogenkarbonaten Ca(HCO3)2 Mg(HCO3 )2 | Zugehörige C02 (Gleichgewichts-kohlensäure) | Aggressive C02 (rostschutzver-hindernd, teilweise kalkangreifend |

Freie Kohlensäure ist in der Lage, die fast wasserunlöslichen Karbonate in die leicht lösliche Form dnr Hydrogenkarbonate überzuführen:

CaCO3 + H20 + C02  Ca(HCO3)2

Damit das Hydrogenkarbonat nicht von selbst wieder in Karbonat und Kohlensäure zerfällt, muß im Wasser eine weitere Menge Kohlensäure gelöst sein. Sie heißt zugehörige freie Kohlensäure. Ist über diese Menge hinaus keine freie Kohlensäure mehr vorhanden, dann befindet sich das Wasser im Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht. Die Gleichgewichtsbeziehung zwischen dieser freien Kohlensäure und der im Hydrogenkarbonat gebundenen Kohlensäure ist empirisch ermittelt worden. Gelöste Kohlensäure, die den Anteil der zugehörigen freien Kohlensäure übersteigt, wird als überschüssige freie Kohlensäure bezeichnet. Sie wirkt metallangreifend und verhindert die Bildung einer Kalk-Rostschutzschicht in den Rohren, die bei Gleichgewichtswässern mit einer Karbonathärte > 20°dH entsteht. Nur ein Teil der überschüssigen freien Kohlensäure ist kalkaggressiv. Bei der Kalklösung steigt auch die erforderliche Menge an zugehöriger freier Kohlensäure, entsprechend dem Anteil neugebildeten Calciumhydrogenkarbonats.

Bei der Wasseraufbereitung wird angestrebt, das Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht wegen der damit verbundenen Vorteile zu erreichen. Dieses Gleichgewicht ist jedoch stark Temperaturabhängig. Im Gleichgewicht stehendes Wasser kann bei Erwärmen in Heizungsanlagen erneut aggressiv werden.

#### Toxische Stoffe - ANORGANISCH

Arsen

- Spurenelement der Erdkruste

- Verwendung in der Autoindustrie, Halbleitertechnik, Glasverarbeitung, chemische Industrie, in Kosmetika, in Pflanzenschutzmitteln

- Wirkung:

akute Vergiftung mit Erbrechen, Durchfall, Schwäche und Kopfschmerzen ab einer Aufnahme von 2 mg; für den Erwachsenen sind 100 mg tödlich; chronische Vergiftungen führen zu Nervenschäden

Blei

- Blei ist im Untergrund weit verbreitet; es findet in vielen Bereichen unseres täg1ichen Lebens Anwendung => Bleirohre, Kabel, Farbpigmente, Benzin, Akkus

- Die Aufnahme findet vornehmlich über den Nahrungsweg statt !

- Wirkung:

akute Bleivergiftungen äußern sich durch Koliken und Krämpfe; Bleiblässe und Bleiablagerungen am Zahnfleischrand; leichtere Fälle äußern sich durch Schlaflosigkeit, Reizbarkeit, Konzentrationsmangel, Apathie

Cadmium

- Cadmium ist in der Erdrinde sehr selten; der Eintrag in die Umwelt erfolgt über Abgase aus der Industrie und den Kraftwerken (auch AKW's) und über cadmiumhaltigen Phosphatdünger

- Wirkung:

Cadmium ist ein Akkumulationsgift, das sich in den Nieren und in der Leber anlagert und zu  Nierenschäden und Knochendeformationen führen kann.

Fluorid

- Fluoridhaltige Mineralien kommen in den Urgesteinen (Flussspat) vor und werden durch Verwitterungsvorgänge in der Umwelt verteilt.

- Anthropogen verursacht gelangen Fluoride über Abwässer und Abgase der Metallgewinnung und -verarbeitung, sowie als Fluorkohlenwasserstoffe (Kühlmittel => Ozonkiller) in die Umwelt.

- Wirkung:

Für den Menschen ist Fluorid lebenswichtig, vor allem für den Zahnschmelz. Die Grenzen zwischen positiv und schädlich liegen allerdings sehr nah zusammen: Konzentrationen von 1 mg/l besitzen eine kariesvorbeugende Wirkung, ab 2 bis 3 mg/l wird der Zahnschmelz fleckig und ab 4 mg/1 vermutet man ein erhöhtes Krebsrisiko.

Aus diesem Grund wird, im Gegensatz zu den USA, in der BRD keinerlei Fluorid in das Lebensmittel Nr.1 zugegeben.

Quecksilber

- Quecksilber ist ein überall in der Erdkruste vorkommendes Spurenelement.

- Eingesetzt wird es in der Messtechnik, der Elektroindustrie und der chemischen Industrie. Darüber hinaus kommt Hg in Zahnfüllungen und Pflanzenschutzmitteln vor.

- Wirkung:

Hg ist für den Menschen giftig, es schädigt Nerven und Hirn, führt zu Konzentrationsunfähigkeit, Reizbarkeit, Gedächnisschwund.

#### Toxische Stoffe - ORGANISCH

Organische Chlorverbindungen (CKW)

- vorrangig die leichtflüchtigen chlorierten Kohlenwasserstoffe sind in der TVO aufgeführt, es handelt sich dabei um Lösungsmittel.

- Verwendung finden sie zum Entfetten von Metallen, zur chemischen Reinigung, als Fleckentferner und in der Lebensmittelindustrie bei der Herstellung von Pulverkaffee und Fruchtsaftextrakten eingesetzt.

- Sie sind leicht flüchtig, daher findet ein Eintrag in die Umwelt nicht nur im konkreten Schadensfall statt. Über den Regen gelangen die CKW in die Oberflächengewässer. Chemisch sind CKW sehr stabil. Werden erst in großen Höhen durch Sonnenlicht zerstört.

- Wirkung:

CKW reichern sich im menschlichen Fettgewebe an. Sie wirken auf das zentrale Nervensystem teilweise narkotisierend, erzeugen nervöse Erscheinungen von Kopfschmerz, Vergesslichkeit und Bewusstseinsstörungen. Einige Verbindungen sind karzinogen, zumindest aber karzinogen begünstigend.

Pflanzenbehandlungsmittel

- In Deutschland sind eine Vielzahl von Substanzen im Einsatz ca. 400 Wirkstoffe. Auf Grund ihres grundsätzlichen gesundheitlichen Gefährdungspotentials gehört diese Stoffgruppe nicht ins Trinkwasser!

- In den letzten Jahren mussten jedoch zunehmend Trinkwasserbrunnen aufgrund einer Verseuchung durch PSM (s. Niedernhausen - Spritzwagen der Bundesbahn) stillgelegt werden.

- Die Problematik liegt in der Analytik, da es eine ungeheure Vielzahl von Substanzen auf dem Markt gibt und noch nicht für alle Substanzen ein Nachweisverfahren gibt!

Oberflächenaktive Stoffe - Tenside

- Tenside verringern die Oberflächenspannung von Wasser, wodurch das Lösungsverhalten von ansonsten unlöslichen Stoffen beeinflusst wird.

- Für häusliche Waschmittel muss der Hersteller die biologische Abbaubarkeit nachweisen, wobei zu beachten ist, dass die Abbauprodukte zum einen fischgiftig sein können und zum anderen daß sie die Verfügbarkeit von anderen Schadstoffen erhöhen.

- Zur Schonung unserer Umwelt ist es daher wünschenswert den Putz- und Waschmittelverbrauch zu reduzieren.

### Bakteriologische Beschaffenheit

Trinkwasser soll frei von Krankheitserregern (pathogenen Keimen) sein und auch möglichst wenige der für Menschen unschädlichen Keime (nichtpathogene Keime) enthalten.

Da der Nachweis pathogener Keime besonders umständlich ist und lange Zeit beansprucht, wird er lediglich in Sonderfällen geführt. Die Gefährlichkeit eines Wassers wird nach folgenden Proben beurteilt:

- nach der Gesamtkeimzahl:			Hinweis auf die allgemeine Verunreinigung,

- nach der Zahl von Coli-Bakterien:		die für menschlich- tierische Verunreinigungen im 							Wasser typisch sind.

Beispiel für bakteriologischen Trinkwassernotfall

Im Frühjahr des Jahres 1996 war der Boden in weiten Teilen des Landes deutlich länger gefroren als sonst üblich. Dies führte dazu, daß bei einer Reihe von Landwirten die Lagerungskapazitäten für Gülle usw. erschöpft waren. In ihrer Not führten sie, obwohl verboten, die Gülle usw. auf die gefrorenen Böden. Die Böden nahmen dann kaum Gülle auf, so dass viel davon entweder in die Gewässer gelangte oder in den Klüften des Untergrundes versickerte. In karstigen Gegenden drang die Gülle dann in verschiedene Wasserwerke ein, durchbrach z.T. die Filteranlagen, schaltete in einigen Fällen auch die Desinfektionsanlagen aus und führte so zu Geschmacks- und Geruchsbeeinträchtigungen sowie zu Trinkwassergrenzwertüberschreitungen bei Escherichia coli und coliformen Keimen. In manchen Fällen konnte man einen Güllegeschmack im Trinkwasser nur beim Erwärmen (Duschen, Kochen) feststellen, während das Kaltwasser keinen Geruch oder Geschmack aufwies: Wasserwerke, bei denen solche Gülleverunreinigungen auftraten, sollten diese Vorgänge nicht als einmaliges Ereignis auffassen sondern sich darüber klar werden, dass ihre Wasserversorgung anfällig für oberflächliche Einflüsse ist. Dies sollte bei zukünftigen Überarbeitungen des betreffenden Wasserwerkes und im Alarmplanen berücksichtigt werden.

## Wasseraufbereitung

### Verfahrensübersicht

Desinfektion

- Dosierung von Chlorgas

- Behandlung mit Chloramin

- Dosierung von Natriumhypochlorid

- Dosierung von Chlordioxid

- Behandlung hut Chlorkalk.

- Behandlung mit Ozon.

- Dosierung von Kaliuinpermanganat

- Bestrahlung mit Ultraviolettem Licht

Absetzen (Sedimentation) + Flotieren

- Absetzen im Sandfang

- Aufenthalt in Lagunen

- Absetzen in einfachen Becken mit Schlammräumer

- Absetzen in Rundbecken mit Schlammräumer

- Behandlung im Becken mit Schlammdecke

- Absetzen im Schrägplatten-Klärer

- Flotieren mit Druckluft -

Sieben + Membranfilter

- Strömung durch einen Rechen

- Sieben in einer Trommelsiebmaschine

- Umkehrosmose.

Filtern

- Durchströmen von offenen Schnellfiltern

- Durchsatz durch geschlossene Druckfilter

- Durchströmen von Mehrschichtfiltern

- Behandlung mit Jurakalk- oder Dolomit-Material

- Behandlung mit Aktivkohlefiltern (Pulver- oder Konrkohle

- Behandlung in Filtern mit lonenaustauschmaterial

Adsorption + Ionenaustausch

- Behandlung mit Aktivkohlepulver

- Behandlung mit gekörnter Aktivkohle

- Behandlung mit basischem oder sauren Austauschharz

Biologische Verfahren

- Aufenthalt in Teichen

- Durchsatz durch Raumfilter, Trockenfilter Untergrundpassage in Grundwasserleitern

- DENIPLANT - Verfahren. Strömung durch Langsamfilter

Flockung + Fällung

- Behandlung mit Aluminiumsulfat und PoIy-Al-Chlorid

- Behandlung mit Eisen (111)-Chlorid

- Behandlung mit Eisen (II)-Sulfat und Oxidation

- Flockung mit Flockungshilfmittel

- Mikroflockung

- Flockungsfiltration

- Refiltrationsflockung

Gasaustausch

- Verdüsung an freier Atmosphäre

- Durchsatz durch gewellte Kunststoff-Formteile

- Strömung über Kaskaden.

- Strömung durch Becken mit feinblasiger Belüftung

- Einpressen von technisch-reinem Sauerstoff

Destillieren

- Langrohr-Destillation

- Multistage flash Destillation

Wirkstoff Dosierung

- Dosierung von Kalkmilch, Salzsäure, etc

Abb. 11-10: Verfahren und eliminierte Stoffe

### Beispiele

#### Bodensee

Mikrosiebung

Ozonierung

Filtration

ClO2

#### Wahnbach-Talsperre

Flockung

Aktivkohle

Filtration

Talsperre

Flockung

Filtration

ClO2

#### Rheinwasseraufbereitung - Mainz

Uferfiltration

Enteisenung

Entmanganung

Aktivkohle

ClO2

#### Grundwasserwerk Eich

Enteisenung

Entmanganung

Enthärtung

Aktivkohle

ClO2

# Wasserförderung und  Wasserverteilung

Abb. 12-1: Pumpenbetrieb über Hochbehälter ins Verteilrohrnetz (DB)

Richtwerte für wirtschaftlichen Betrieb:

- Fließgeschwindigkeit	v  0,6 bis 1,5 m/s

- Energiegefälle		IE  2 bis 6 m/km bzw. ‰

- Versorgungsdruck	VD  20 bis 40 Meter Wassersäule [mWs]  ≙  2 bis 4 bar

Richtewerte sind kein Gesetz. Sie dienen der Orientierung und Wirtschaftlichkeit. Technischer Fortschritt, örtliche Zwänge können legitime Gründe für Richtwertabweichungen sein.

Abb. 12-2: Direkter Pumpenbetrieb ins Verteilrohrnetz mit Gegenbehälter (GB)

| Wasserfassung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Schwerpunktbehälter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Wasserfassung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gegenbehälter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Wasserfassung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Seitenbehälter

| Wasserfassung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Durchlaufbehälter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Bernoulli’sche Druck- u. Energiegleichung

Bernoulli’sche Gl. dient der Berechnung der Druck- und Energielinienlage in vollgefüllten Leitungen. In offenen Gerinnen ist die Drucklinie = Wasserspiegellinie. Siehe Abb. 5

| hki [m] = | = Geschwindigkeitshöhe | H [m] = | Gesamtenergiehöhe, auch mit hE, hges oder Hges bezeichnet. |
| --- | --- | --- | --- |
| zi [m] = | Oder hzi = geodätische Höhe hgeo über beliebigem Horizont (≙ zgeo) | hvi [m] = | hvR + hvö = Gesamtverlusthöhe (Wandreibung hvR + Ablösung durch örtl. Verluste hvö) |
| hdi [kN/m²] | Druckhöhe (≙ hp); Oder [mWS] Versorgungsdruck VD | [t/m³] | 1 t/m³ = 1000 kg/m³. Wasserdichte: bei 0 °C und Normaldruck (101300 Pa) |
| pd [kN/m²] | Druck | g [m/s²] | = 9,81 (Fallbeschleunigung) |

| örtliche Verluste |  | kontinuierliche Verluste |
| --- | --- | --- |

Fallunterscheidung

| laminare Strömung |  | turbulente Strömung |
| --- | --- | --- |
|  | 3 Bereiche | ) |

Prandtl-Colebrook

Hagen-Poiseuille

| a) hydraul. glatt |  | b) vollkommen rauh |  | c) Übergangsbereich |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Die Summe aus Geschwindigkeits- und Druckenergiehöhe sowie der potenziellen Energiehöhe (Lageenergie, hgeo) wird für zwei aufeinanderfolgende Querschnitte 1 und 2 gleichgesetzt. Infolge längerer Fließwege, Querschnittsänderungen oder Einbauten auftretende Fließverluste werden durch die Verlusthohe hv berücksichtigt Abb. 5:

Abb. 12-3:  Größen der Bernoulli’schen Energiehöhen-Gleichung

## Örtliche Verluste für Rohrströmungen

## Druckverlusteinfluss von Werkstoff und Leitungsart

- Leitungswerkstoff und Leitungsart (Fern-, Haupt-, Verteilleitung) haben Einfluss auf die Höhe der Druckverluste in der jeweiligen Leitung.

- Je nach Leitungs-Art und –Werkstoff ist eine andere integrale Rauheit ki [mm] anzusetzen

- Ist der Werkstoff nicht bekannt oder im Zuge einer Vorplanung noch nicht festgelegt, so ist für eine überschlägige Rechnung die ki-Wahl allein nach der Leitungsart (Fern-/Verbindungs-; Haupt- oder Verteilerleitung) festzulegen

Tab.  12-1: Rohrleitungswerkstoffe der Trinkwasserversorgung

| Kurzzeichen | Werkstoff / Bemerkung |
| --- | --- |
| AZ, (FZ) | Asbestzement, (Faserzement) In Deutschland und weiteren EU-Staaten ist Asbest nicht mehr zulassen. AZ-Rohre sind hier noch aufgeführt, weil sie z.T. noch eingebaut sind und weil ihre Eigenschaften auf asbestfreie Technologie für Produkte mit anderen Bewehrungsfasern (FZ) übertragbar sind |
| GG | Grauguss |
| GGG | duktiles Gusseisen |
| GGG ZM | duktiles Gusseisen mit Zementmörtelauskleidung |
| GGG ZMU | duktiles Gusseisen mit Zementmörtelumhüllung |
| PE-LD | Polyethylen weich |
| PE 80, PE 100, PE-X | Polyethylen |
| PVC-U | Polyvinylchlorid (hart) |
| SpB | Spannbeton |
| St | Stahl |
| StBiA | Stahl mit Außenschutz aus Bitumen |
| StBil | Stahl mit Innenschutz aus Bitumen |
| Stzm | Stahl mit Innenschutz durch Zementmörtelauskleidung |
| UP-GF | Glasfaserverstärktes Polyesterharz |

(Mutschmann, 2013)

### Leitungs-Art und Integrale Rauheit ki [mm]

In der Praxis werden bei der Berechnung des Druckhöhenverlustes i. a. zusätzliche Druckhöhenverluste aus Formstücken, Armaturen und auch aus unvermeidbaren Ablagerungen in den Rohren, durch einen höheren k-Wert, auch als integrale Rauheit ki [mm] bezeichnet, mitberücksichtigt. Der DVGW hat im Arbeitsblatt GW 303 für Wasser mit 10 °C folgenden k-Werten empfohlen:

Tab.  12-2: Leitungsartspezifische integrale Rauheit ki

| Leitungsart | Rauheit |
| --- | --- |
| Fernleitung, Zubringer-/ Verbindungsleitungen - gestreckte Leitungsführung, i.d.R. ohne Abzweige - aus GGG, Stahl, Spannbeton und Kunststoff Beispiele: Leitung von einer Wassergewinnung WG / Tiefbehälter TB / Pumpwerk PW / Wasserwerk WW zum Wasserspeicher WS /Hochbehälter HB, Wassertürme WT der dem Versorgungsort vorgelagert ist und diesen mit Trinkwasser versorgt. | ki = 0,1 mm |
| Hauptleitungen und Versorgungsleitungen - weitgehend gestreckte Leitungsführung mit wenigen Abzweigen - aus allen Materialien Beispiele: - Leitung verbindet Wasserbehälter Wbh = Speicher (Hochbehälter HB; Wasserturm WT; Tiefbehälter TB) mit dem Versorgungsort. Es gibt Abzweige (= Reibung) zur Verteilungsleitung in das Ortsnetz - Hauptstränge im Ortsnetz, wenn diese eine weitgehend gestreckt Leitungsführung aufweisen. | ki = 0,4 mm |
| Stark vermaschtes Leitungsnetz ohne Ablagerungen / Inkrustationen - Keine gestreckte Leitungsführung viele Abzweige - aller Materialien Beispiele: Aus der Hauptleitung gespeiste stark vermaschte Orts-Verteilungsnetze. Viele Abzweige/Einbauten = hohe Reibungsverluste. | ki = 1,0 mm |
| Alte Rohrleitungen aus ungeschütztem GG, GGG und Stahl | ki ≥ 1,0 mm |

Guckelsberger/Schönherr in Anlehnung an (Mutschmann, 2013)

### Veranschaulichung von Druckverhältnissen

Abb. 12-4:  Druckverlauf einer reibungsbehafteten, abfallenden Rohrleitung (Wikipedia, 2016)

Abb. 12-5:  Reibungsbehaftete Energieverluste zwischen zwei Punkten

In Fließrichtung Abnahme der Energiehöhe, d. h.:

- Zwischen zwei benachbarten Querschnitten (1) und (2) tritt ein Energiehöhenverlust auf

- Dieser Energiehöhenverlust  ≙  dem Energieliniengefälle in Strömungsrichtung

Gl 12-1

- Die Summe wird weiterhin als Energiehöhe hE bezeichnet, sie besteht aus der

- Kinetischen (hkin), potentiellen (hpot) und der geodätischen Höhe (hgeo).

- In Fließrichtung, am benachbarten Querschnitt, reduziert sich die Energiehöhe um das Maß der Summe aller Verlusthöhen (∑hv) auf dem Fließweg

Wichtig:  Wenn Sie Berechnungen unter Anwendung der Bernoulli-Gleichung anstellen, dann versuchen Sie zum besseren Verständnis der Gleichung oder zum Auffinden von Berechnungsansätze den Bezug zu den Abbildungen in diesem Kapitel (Abb. 6 und Abb. 5 etc.) herzustellen. (PG-2016)

#### Hydrostatische und hydraulische Drucklinie

Den Unterschied zwischen hydrostatischer und hydraulischer Drucklinie zeigt nachfolgendes Bild:

Mit	hK kinetische Energiehohe (hv)

hE Eintrittsverlusthohe (he)

hvr Reibungsverlusthohe (hr)

Über der Drucklinie liegt die Energielinie, um das Geschwindigkeitsglied hk = v²/2g  versetzt.

Hohe Fließgeschwindigkeiten (z. B. Löschwasserentnahme) können zu Unterdruck (Tiefdruck) führen.

Die Reibungsverluste sind proportional der Leitungslänge.

Die Wassergeschwindigkeit in Versorgungsleitungen ist meist < 1 m/s, das Quadrat von v ist also noch kleiner, und die 􀁝-Werte sind ebenfalls sehr klein. Damit werden die Verluste durch Formstucke, Eintritt und Fließgeschwindigkeit so klein, dass man sie über den ki-Wert pauschalieren darf.

Die Tafeln      Tab.  12-3, Tab.  12-4, Tab.  12-5 berücksichtigen somit schon Einbauten.

Kurze Leitungen: Hier muss die Summe aller Verluste berechnet werden, z. B. bei Saug- und Heberleitungen.

Genauere Berechnung: Mit der EDV

Tab.  12-3: Fernwasser-/ Verbindungsleitungen- Integrale Rauheit  ki = 0,1 mm; DN = Nennweite; IE = hvr/l

Tab.  12-4: Wasservers.-Hauptleitungen – Integr. Rauheit ki = 0,4 mm; IE = hvr/l

Tab.  12-5:  Wasser-Verteilungsleitungen – Integr. Rauheit ki = 1,0 mm; DN; IE = hvr/l

## Pumpen in der Wasserverteilung

### Kolbenpumpen

Kolbenpumpen funktionieren als oszillierende Verdrängermumpen. Die einfache Kolbenpumpe wird wegen der technischen Entwicklung der Kreiselpumpen für die Förderung von Abwasser heute kaum noch eingesetzt.

Abb. 12-6: Schlauchmembrankolbenpumpe [Fa. Feluwa]

### Kreiselpumpen

| Vorteile der Kreiselpumpe | Nachteile der Krieselpumpe |
| --- | --- |
| - geringer Raumbedarf - preisgünstig - wartungsarm - weitgehend erschütterungsfreier Lauf | - kein Selbstansaugevermögen (außer Sonderanfertigungen) - Verstopfungsgefahr bei kleinen Laufradquerschnitten - keine Sperrwirkung bei ausgeschalteter Pumpe |

Im Gegensatz zu einer Verdrängerpumpe, z.B. Kolbenpumpe, liefert die Kreiselpumpe bei konstanter Drehzahl (n = konst.) einen mit abnehmender Förderhöhe H zunehmenden Förderstrom Q. Sie besitzt also die Fähigkeit zur Selbstregelung. Vom Förderstrom Q sind weiterhin abhängig der Leistungsbedarf P, der Wirkungsgrad sowie der NPSH-Wert (Net Positive Suction Head = Begriff zur Beurteilung des Saugverhaltens einer Kreiselpumpe). Diese Werte, dargestellt in Kennlinien, charakterisieren das Betriebsverhalten einer Kreiselpumpe.

Wirkungsweise:

Die axial eintretende Förderflüssigkeit wird durch ein rotierendes Laufrad erfaßt und in Laufradkanälen beschleunigt. Die der Förderflüssigkeit erteilte Geschwindigkeitsenergie wird im spiral- oder ringförmig ausgebildeten Pumpengehäuse bzw. in anschließenden Leitkanälen in Druckenergie umgewandelt.

Abb. 12-7: Kreiselpumpe mit Einkanalrad [D31]

Abb. 12-8: Kennlinien einer einstufigen Kreiselpumpe bei der Drehzahl n = 1.450 min-1

### Exzenterschneckenpumpe

Abb. 12-9: Exzenterschneckenpumpe

### Förderschnecke

Abb. 12-10: Förderschnecke mit flachem Pumpensumpf

Abb. 12-11: Kennlinie u. Wirkungsgrad einer Förderschnecke im Vergleich mit Kreiselpumpe

## Reihenschaltung

### Reihenschaltung von Kreisel-Pumpen

### Reihenschaltung von Rohrleitungen

## Parallelschaltung

### Parallelschaltung von Kreisel-Pumpen

### Parallelschaltung von Rohrleitungen

# Historie Skript-Update

Siehe Datei „HistorieSkriptUpd.SiWaWi-1&2“

# Abbildungenverzeichnis

Abb.  1-1: Cloaca Maxima in Rom (Grundriss und Querschnitt)	9

Abb.  1-2: Zusammenhang von Kanalisation und Typhussterblichkeit	9

Abb.  1-3: Investitionen für Kanalisation und Kläranlagen 2004 Hessen	9

Abb.  2-1: Zusammensetzung häuslichen Abwassers ( Otterpohl et al. 1999)	10

Abb.  2-2: Trockenwetter-Tagesganglinie einer Kleinstadt und einer Großstadt	15

Abb.  3-1:  Regenereignisse im Kanalschacht bei Starkniederschlägen: oft Qr/Qs ca. 100/1	18

Abb.  3-2: Gebäudeentwässerung (Mischsystem) mit Straßenentwässerung	20

Abb.  3-3: Fäkalhebeanlage mit Rückstausicherung	21

Abb.  3-4: Fettabscheider mit vorgeschaltetem Schlammfang	22

Abb.  3-5: Abscheider für Leichtflüssigkeiten (Benzinabscheider) mit Schlammfang	22

Abb.  3-6: Lage Mischwasserkanal	23

Abb.  3-7: Lage Trennkanalisation	23

Abb.  3-8: Straßenquerschnitt beim Mischverfahren	24

Abb.  3-9: Straßenquerschnitt beim Trennverfahren	24

Abb.  3-10: Modifizierte Entwässerungssysteme	25

Abb.  3-11:  Straßenquerschnitt bei einem modifizierten Entwässerungsverfahren	25

Abb.  3-12: HELLMANNSCHER Regenschreiber	36

Abb.  3-13: Regenschreiberaufzeichnung (Regenhöhenganglinie) mit Regenhöhe N [mm] und Regendauer T [h] bzw. D (neue Abkürzung für die Regendauer)	36

Abb.  3-14:   Mittlerer Regenspendenverlauf extremer und mittlerer Regenfälle in Ludwigshafen/Rh. und Saarbrücken (1950-1954)	38

Abb.  3-15: Zeitbeiwert oder zeitlicher Verlauf der Regenspendenlinie nach REINHOLD.	42

Abb.  3-16:  Zeitbeiwertlinien nach REINHOLD. Eingang mit „n“ und „D“	42

Abb.  3-17: Spitzenabflussbeiwerte für die Gelände-Gruppen 1 – 4 abhängig von Befestigungsgrad Ab [%] (wird als undurchlässig befestigt Au angenommen) und Regenhäufigkeit n [1/a]	48

Abb.  3-18: Theoretische und gemessene Regenwasserabflusswelle.	52

Abb.  3-19:  Einzugsgebiet AE1 (oben) und zugehörige Flutfläche (unten) für tf < T	53

Abb.  3-20: Flutfläche für ein rechteckiges Einzugsgebiet maxQr = AE * s * rD(n)	53

Abb.  3-21: Flutfläche und Abflussgang-/-Summenlinie bei tf > T	54

Abb.  3-22:  Flutfläche und Abflussgang-/-Summenlinie bei tf = T	55

Abb.  3-23:  Flutfläche und Abflussgang-/-Summenlinie bei tf < T	56

Abb.  3-24:  Flutfläche und Abflussganglinie bei nicht rechteckigen Einzugsgebieten AE	57

Abb.  3-25:  Konstruktionsregeln für Flutfläche und Abflussganglinie	58

Abb.  3-26: Teilfüllzustand Kreisrohr, [PG, 2016]	65

Abb.  3-27:   Ei-Profil bei    a) Vollfüllung   und     b) Teilfüllung	65

Abb.  3-28: Abflusstabelle für kb = 1,5 mm	66

Abb.  3-29: Teilfüllungskurve Kreisprofil	77

Abb.  3-30: Teilfüllungskurve Kreisprofil	77

Abb.  3-31: Schacht mit vor Ort hergestelltem Schachtunterteil (DIN 19549. 1989)	86

Abb.  3-32: Verbindungsbauwerke 45° und 90° einmündende Seitenkanäle bis DN 600	87

Abb.  3-33:  Absturzbauwerk mit Kaskaden	88

Abb.  3-34: Dükerbauwerk mit 3 Dükerleitungen	90

Abb.  4-1: Wasserhaushalt unbefestigter Flächen (links) und befestigter Flächen (rechts)	92

Abb.  4-2: Abflussspenden [l/s*km²] für Hoch- und Niedrigwasser bei unterschiedlicher Geländenutzung	93

Abb.  4-3: Anwendung verschiedener Bau- und Systemelemente	95

Abb.  4-4: Schema einer Regenwassernutzung	96

Abb.  4-5: Sickerweg in Mulden und Becken   [PG ergänzt n. A-138]	100

Abb.  4-6:  Sickerweg in Mulden und Becken	101

Abb.  4-7:  Abminderungsfaktor fA nach (A-117, 2014)	104

Abb.  4-8: Flächenversickerung über durchlässige Befestigung mit Rasengittersteinen	107

Abb.  4-9:  Dachfläche entwässert in unbefestigte Flächenversickerung	109

Abb.  4-10: Muldenversickerung	111

Abb.  4-11: Sickerweg in Mulden und Becken   [PG ergänzt n. A-138]	111

Abb.  4-12: Straßenrinne als Zulauf zur Versickerungsmulde	111

Abb.  4-13: Mulden-Rigolen-Element als Versickerungsanlage	115

Abb.  4-14: Überdeckte Rigole mit Punk-Einleitung (links) offene Rigole Flächen-Einleitung  (rechts)	118

Abb.  4-15: Rohr- oder Rohr-Rigolenversickerung	118

Abb.  4-16: Mulden-Rigolen-Modellkonzept	121

Abb.  4-17:  Mulden-Rigolen-System als Retentionsanlage	121

Abb.  4-18: Beckenversickerung	123

Abb.  4-19: Dauerstufen für das Einfach-Verfahren zur Versickerungsbecken-Bemessung	124

Abb.  5-1:  Schadwirkungen von Mischwasserentlastungen [3]	126

Abb.  5-2:  Ursachen und Maßnahmen bei der Regenwasserbehandlung [3]	127

Abb.  5-3: Regenüberlaufbauwerk mit einseitiger Überlaufschwelle [3]	128

Abb.  5-4:  Speicherraumentwicklung [3]	129

Abb.  5-5:  RegenRückhalteBecken in offener Bauweise	130

Abb.  5-6: RegenRückhakteBecken in geschlossener Bauweise	130

Abb.  5-7:  Fangbecken (FB) und Durchlaufbecken (DB) [3]	131

Abb.  5-8: Systematik der Regenbecken; Meteorwasser - Regenwasser [9]	131

Abb.  5-9:  Stauraumkanal [3]	132

Abb.  6-1: Maßnahmen der Instandhaltung von Kanalisationen.	133

Abb.  6-2:  Kanalinspektion mit selbstfahrender Kamera und Inspektionsfahrzeug	136

Abb.  6-3: Nach einer Kanalfernsehinspektion erstellte Haltungsgrafik	136

Abb.  6-4: Arbeitsablauf beim Hochdruckspülverfahren	138

Abb.  6-5: Prinzip der Wurzelbeseitigung mit einem Bohrgerät	139

Abb.  6-6: Entscheidungsprozess-Ablauf zur Wahl des Schadensbehebungsverfahrens	141

Abb.  6-7: Oben: Schema Injektionsverfahrens. Unten: Funktion Penetryn-Verfahrens	146

Abb.  6-8: Schematische Darstellung des Tate-Verfahrens	146

Abb.  6-9: Relining mit einer HDPE-Rohrleitung	147

Abb.  6-10: Einziehen von Relining-Rohren von Schacht zu Schacht	147

Abb.  6-11: Schematische Darstellung des KM-Berstlining	148

Abb.  9-1: Einwohnerbezogener Wasserbedarf privater Haushalte in Deutschland	154

Abb.  9-2: Verbrauchsanteile von privaten Haushalten	155

Abb.  9-3: Spitzenfaktoren fh und fd  nach DVGW-W 400-1	165

Abb.  9-4: Fließschema Wasserversorgungsunternehmen (WVU) - Dimensionierungswerte	166

Abb.  10-1: Rohwasserfassungsarten	172

Abb.  10-2: Rauhfrost	172

Abb.  10-3: Venezianische Zisterne	173

Abb.  10-4: Schichtquellenfassung (Sickergalerie)	174

Abb.  10-5: Seewasserfassung	177

Abb.  10-6: Behältermessung an der Habelsquelle Wiesbaden	179

Abb.  10-7: Hier: Vollkommener Brunnen (= bis zur undurchlässigen Schicht)	182

Abb.  10-8: Wirksamer (mittlerer) Brunnenradius r	192

Abb. 1:  Gebietsgrößenabhängige Schwankungsbeiwerte	15

Abb. 2: Reinhold-Regenkarte mit Regenspenden  r15(1) [l/s•ha] der Dauer D = 15 min und der Jährlichkeit  n = 1mal pro Jahr überschritten. Klammern = Landschaftshauptwerte	40

Abb. 3: Pumpenbetrieb über Hochbehälter ins Verteilrohrnetz (DB)	219

Abb. 4: Direkter Pumpenbetrieb ins Verteilrohrnetz mit Gegenbehälter (GB)	219

Abb. 5:  Größen der Bernoulli’schen Energiehöhen-Gleichung	223

Abb. 6:  Druckverlauf einer reibungsbehafteten, abfallenden Rohrleitung (Wikipedia, 2016)	227

Abb. 7:  Reibungsbehaftete Energieverluste zwischen zwei Punkten	227

Abb. 8: Schlauchmembrankolbenpumpe [Fa. Feluwa]	232

Abb. 9: Kreiselpumpe mit Einkanalrad [D31]	233

Abb. 10: Kennlinien einer einstufigen Kreiselpumpe bei der Drehzahl n = 1.450 min-1	234

Abb. 11: Exzenterschneckenpumpe	235

Abb. 12: Förderschnecke mit flachem Pumpensumpf	235

Abb. 13: Kennlinie u. Wirkungsgrad einer Förderschnecke im Vergleich mit Kreiselpumpe	235

# Tabellenverzeichnis

Tab.  3-1:  Mindestquerschnitte / DNmin je nach Aufgabe des Kanals	33

Tab.  3-2: Vergleichende Hinweise zur Wahl des Bemessungsregens                       [PG 2015]	39

Tab.  3-3: Maßgebende kürzeste Regendauer in Abhängigkeit der mittleren Geländeneigung IGm in % (‰) und des Befestigungsgrades Ab in %  (DWA-A-118, 2006)	49

Tab.  3-4 Kinematische Zähigkeit für Reinwasser bei verschiedenen Temperaturen	63

Tab.  3-5:  Abflusstabelle - Kreisprofile - kb = 1,5	68

Tab.  3-6:  Abflusstabelle - Kreisprofile - kb = 1,5	69

Tab.  3-7:  Abflusstabelle - Kreisprofile - kb = 1,5	70

Tab.  3-8:  Abflusstabelle - Kreisprofile - kb = 1,5	71

Tab.  3-9:  Abflusstabelle - Kreisprofile - kb = 0,75	72

Tab.  3-10:  Abflusstabelle - Kreisprofile - kb = 0,75	73

Tab.  3-11:  Abflusstabelle - Kreisprofile - kb = 0,75	74

Tab.  3-12:  Abflusstabelle - Kreisprofile - kb = 0,75	75

Tab.  3-13:  Teilfüllungstabelle – Kreisprofile	76

Tab.  3-14: Grenzwerte für Fließgeschwindigkeit vcrit in Abhängigkeit von der Nennweite	84

Tab.  4-1: Berechnungsverfahren für Regenrückhalte- und –versickerungsanlagen  [PG 2015]	98

Tab.  4-2: Erläuterungen zum fz –Zuschlags- und fA-Abminderungsfaktor  [PG 2015]	103

Tab.  4-3: Zuschlagsfaktor fz in Abhängigkeit vom Risikomaß ≙ Tab. 2-A-117	105

Tab.  4-4: Empfehlung für hydrol. Grundlagen zur Bemessung von Versickerungsanlagen	106

Tab.  4-5: Bodenartspezifische Durchlässigkeit und Sickergeschwindigkeiten	113

TAB.  10-1: Korngröße der Filtersande und Filterkiese (DIN 4924)	191

Tab.  12-1: Rohrleitungswerkstoffe der Trinkwasserversorgung	225

Tab.  12-2: Leitungsartspezifische integrale Rauheit	226

Tab.  12-3: Fernwasser-/ Verbindungsleitungen- Integrale Rauheit  ki = 0,1 mm; DN = Nennweite; IE = hvr/l	229

Tab.  12-4: Wasservers.-Hauptleitungen – Integr. Rauheit  ki = 0,4 mm; IE = hvr/l	230

Tab.  12-5:  Wasser-Verteilungsleitungen – Integr. Rauheit ki = 1,0 mm; DN; IE = hvr/l	231

# Kurzzeichen der Siedlungswasserwirtschaft / in DWA-Regelwerken

| Mit dem Fachgebiet Siedlungswasserwirtschaft/Abwassertechnik ist über die Jahrzehnte auch die Zahl, der für Bemessungswerte verwendeten Kurz-/Formelzeichen und Abkürzungen gewachsen. Diese wurden in Regelwerken, Normen und der Buch-Literatur nicht immer einheitlich verwendet. Vor diesem Hintergrund wurde mit dem Arbeitsblatt ATV-DVWK-Arbeitsblat-198 seit 2003 eine Vereinheitlichung vorgenommen. An diesem und weiteren Vorlesungsrelevanten Arbeitsblättern orientiert sich die nachfolgende Zusammenstellung der Kurz-/Formelzeichen und Abkürzungen. Die Zusammenstellung erfolgte manuell aus den genannten Quellen und kann daher Fehler oder zwischenzeitlich nicht mehr aktuelle Daten enthalten. Dem Anwender wird keine Gewähr auf Fehlerfreiheit gegeben. Für Klausuren/Projektarbeiten sind die nachfolgend aufgeführten Kurz-/Formelzeichen zu verwenden. Eigene Kurz-/Formelzeichen sind in begründeten Fällen erlaubt, wobei der Bezug zum offiziellen Kurz-/Formelzeichen eindeutig aufzuzeigen ist. F. Schönherr / P. Guckelsberger – Hochschule RheinMain – 2015 |  |
| --- | --- |

| Abflusswerte (nach A-198) die als Eingangsgrößen erforderlich sind |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Werte, die aus Berechnungen in den Arbeitsblättern abgeleitet werden, wie z. B. Drosselabfluss von Rückhalteräumen, wurden nicht aufgeführt. Das ist auch der Grund, weshalb eine Reihe von Arbeitsblättern, die z. B. auf hydraulische Berechnungen ausgerichtet sind, nicht aufgelistet sind |  |  |  |  |
| .Aktuelle Bezeichnung. nach DVWK-Regelwerk |  | Definition / Erklärung | Alte Bezeichnung | Bemerkung Beisp. / Formel o.ä. |
| ATV-A-118 (1999): Hydraulische Bemessung u. Nachweis von Entwässerungssystemen |  |  |  |  |
| AE | ha | Fläche eines Einzugsgebietes; z. B. Fläche eines Abwasserentsorgungsgebietes |  |  |
| AE,k | ha | Fläche des kanalisierten bzw. durch ein Entwässerungssystem erfassten Einzugsgebietes |  |  |
| AE,nk | ha | Fläche des nicht kanalisierten bzw. durch ein Entwässerungssystem nicht erfassten Einzugsgebietes |  |  |
| AE,b | ha | Summe aller befestigten Flächen im Einzugsgebietes | Ared |  |
| AE,nb | ha | Summe aller nicht befestigten Flächen eines Einzugsgebietes |  |  |
| AE,G | ha | betriebliche Einzugsgebietsfläche (Gewerbe oder/und Industrie) |  |  |
| Au | ha | Undurchlässige Fläche; anwendungsbezogener Rechenwert: Au = AE,k * ψ bzw. Au = AE,b * ψ (je nach Aufgabenstellung), ggf. auch Summe mehrerer abflusswirksamer Flächenanteile: Au = Σ(AE,i · ψi). Rechenwert für die Anwendung im einfachen Verfahren nach Arbeitsblatt DWA-A 117 (Bemessung von Regenrückhalteräumen). |  |  |
| Ab% | % | Der Befestigungsgrad entspricht dem messbaren Anteil der befestigten Flächen an der von der Kanalisation erfassten Fläche AE, k im (Teil-)Einzugsgebiet. Mit dem Abflussbeiwert wird definiert „wie viel“ (Abflussbildung) und „wie schnell“ (Abflusskonzentration) der Niederschlag von einer Fläche zum Abfluss kommt. Der Abflussbeiwert bezeichnet das Verhältnis Abfluss zu Niederschlag der betrachteten Flächen. |  |  |
| QF,aM | l/s | Fremdwasserabfluss im Jahresmittel | Qf |  |
| QG,h,max | l/s | Max. stündlicher betrieblicher Schmutzwasserabfluss | Qg |  |
| QH,h,max | l/s | Max. stündlicher häuslicher Schmutzwasserabfluss | Qh |  |
| QR,h,max | l/s | Max. stündlicher Regenabfluss | Qr |  |
| QR,Tr,h,max | l/s | Max. stündlicher unvermeidbarer Regenabfluss im SW-Kanal von Gebieten mit Trennkanalisation | QrT |  |
| QT,h,max | l/s | Max. stündlicher Trockenwetterabfluss | Qt |  |
| ATV-A 126 (1993): Grundsätze für die Abwasserbehandlung in Kläranlagen nach dem Belebungsverfahren mit gemeinsamer Schlammstabilisierung bei Anschlusswerten zwischen 500 und 5000 Einwohnerwerten |  |  |  |  |
| QF,aM | m³/h | - Fremdwasserabfluss im Jahresmittel gem. DVWK A-126 - In der Brunnenbemessung für die Wasserversorgung ist QF = Fassungsvermögen des Brunnens | Qf |  |
| QH,2h,max | m³/h | Max. häuslicher Schmutzwasserabfluss als 2-Stunden-Mittel | Qh |  |
| QG,2h,max | m³/h | Max. betrieblicher Schmutzwasserabfluss als 2-Stunden-h-Mittel | Qg |  |
| QG,2h,max | m³/h | wie vor (Qg und Qi wird nicht mehr unterschieden, stattdessen QG) | Qi |  |
| QM | m³/h | Mischwasserabfluss zur Kläranlage | Qm |  |
| QR,Tr | m³/h | Unvermeidbarer Regenabfluss im Schmutzwasserkanal von Gebieten mit Trennkanalisation | Qr |  |
| QS,2h,max | m³/h | Max. Schmutzwasserabfluss als 2-Stunden-h-Mittel | Qs |  |
| QT,2h,max | m³/h | Max. Trockenwetterabfluss als 2-Stunden-h-Mittel | Qt |  |
| Qd | m³/d | Täglicher Abwasserabfluss | Q |  |
| QDr | l/s | Drosselabfluss gem. Arbeitsblatt DWA-A 117 |  |  |
| QDr,V | l/s | Summe der Drosselabflüsse aller oberhalb liegenden Vorentlastungen gem. Arbeitsblatt DWA-A 117 |  |  |
| qDr | l/(s*ha) | Drosselabflussspende gem. Arbeitsblatt DWA-A 117 |  |  |
| qDr,k | l/(s*ha) | Vorgegebene Drosselabflussspende bezogen auf das kanalisierte Einzugsgebiet gem. Arbeitsblatt DWA-A 117 |  |  |
| VRÜB | m³ | Volumen des Regenüberlaufbeckens (RÜB) gem. Arbeitsblatt DWA-A 117 |  |  |
| VS | m³/ha | spezifisches Volumen des Rückhalteraums gem. Arbeitsblatt DWA-A 117 |  |  |
| VS, u | m³/ha | spezifisches Volumen bezogen auf die undurchlässige Fläche Au gem. Arbeitsblatt DWA-A 117 |  |  |
| Vue | m³/ha | Überlaufvolumen gem. Arbeitsblatt DWA-A 117 |  |  |
| Vmax | m³ | Maximales Speichervolumen gem. Arbeitsblatt DWA-A 117 |  |  |

# Literaturverzeichnis

A-117. (2014). Bemessung von Regenrückhalteräumen. Hennef: DWA-Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.

DWA-A-110. (2006). Hydraulische Dimensionierung und Leistungsnachweis von Abwasserleitungen und -kanälen. Hennef: Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.

DWA-A-118. (2006). Hydraulische Bemessung und Nachweis von Entwässerungssystemen. Hennef: Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.

DWA-A-138. (2005). Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser. Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.

Hager, W. (1994). Abwasserhydraulik - Theorie und Praxis. Berlin-Heidelberg: Springer.

Hosang & Bischof. (1998). Abwassertechnik. Stuttgard: Teubner Verlag.

Milke, H. (2014). Siedlungswasserwirtschaft in Beispielen. Köln: Bundesanzeiger Verlag GmbH.

Mutschmann. (2013). Taschenbuch der Wasserversorgung. In Mutschmann/Stimmelmayr, Taschenbuch der Wasserversorgung. Springer.

PG. (kein Datum). Eigene Texte P. Guckelsberger.

Schütz, M. (1995). Abwasserhydraulik Band-1 (nicht mehr Lieferbar). Hamburg: Abwasserverlag Hamburg.

Wikipedia. (24. 06 2016). Von https://de.wikipedia.org/wiki/Bernoullische_Energiegleichung abgerufen

Wenn kein Regenwasser zufließt, wird der höchste Stundenabfluss maßgebend. Dieser tritt normalerweise im Sommer, am Tag des höchsten Wasserverbrauches um die Mittagszeit auf.